Лекция № 2

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ С ГЭС И ТЭС

Для смешанной энергосистемы задача наивыгоднейшего распределения нагрузки делится на две различные задачи.

Первая - оптимизация длительных режимов системы. В этой задаче для всего цикла регулирования ГЭС находится наивыгоднейшее распределение нагрузки между станциями системы, и определяется режим использования водноэнергетических ресурсов водохранилищ. Последнее и является целью расчетов. Определяются календарные графики сработки и заполнения водохранилищ всех гидростанций системы. Это особые задачи, и они будут специально рассмотрены в гл. 9.

На основании таких расчетов регламентируются гидроресурсы для краткосрочных циклов. Например, если станция имеет годовое регулирование стока, то будут определены ограничения по ресурсам (стоку) за месяц, неделю, сутки.

Вторая - оптимизация краткосрочных режимов, или наивыгоднейшее распределение нагрузки в смешанной системе для суточного или меньшего периода оптимизации. Вторая задача и будет здесь рассматриваться. Ограничения по речному стоку определяются при решении первой задачи.

Конечно, краткосрочные и долгосрочные режимы ГЭС тесно связаны, но алгоритмические и вычислительные трудности не позволяют рассматривать эти задачи в едином алгоритме. Основанием для такого деления является кроме различия целей и алгоритмов существенное различие в полноте и достоверности исходной информации. Для суточного, а иногда и для недельного периода информация имеет достаточную для практических целей достоверность. Можно довольно точно предсказать приточность рек, нагрузки системы, состав агрегатов электростанций и др. Для длительных же циклов информация имеет вероятностную либо неопределенную форму. Полнота, форма и достоверность исходной информации приводят к существенным различиям методов решения этих задач. Кроме того, объединение этих задач сопряжено с резким усложнением оптимизационных алгоритмов.

Распределение нагрузки при постоянстве напора ГЭС. Предполагается, что на гидростанции в течение периода оптимизации напор не меняется, хотя станция и ведет регулирование. Такие случаи встречаются для высоконапорных и средненапорных ГЭС, когда изменение напоров за счет колебания бьефов не вносит существенной погрешности в энергетические показатели станции. Как будет видно дальше, допущение о постоянстве напора ГЭС существенно упрощает алгоритм решения задачи. При этом 1 м3 воды для всего периода оптимизации обладает практически одинаковой энергией.

Математическая формулировка задачи оптимального распределения нагрузок между станциями в смешанной энергосистеме. Допустим, что в системе имеется одна эквивалентная тепловая электростанция и j = , , …  гидростанций. Каждая гидростанция за период Т может израсходовать определенное количество энергоресурса (стока). Задача заключается в том, чтобы в каждом расчетном интервале всего периода Т получить наивыгоднейшее распределение нагрузки между станциями.

1. Уравнение цели

Расход топлива эквивалентной тепловой станции Bt зависит от того, с какой мощностью она будет работать на интервале времени t = 1, 2 ,..., k длительностью t, а следовательно, от мощности ГЭС.

2. Уравнения связи - это расходная энергетическая характеристика эквивалентной ТЭС ВТ(РТ) и расходные энергетические характеристики каждой ГЭС Qj(Рj, Hj).

3. Уравнения ограничений. Для каждого расчетного интервала имеется балансовое уравнение мощностей (всего k уравнений):

Для каждой гидростанции задается ограничение по стоку (всего j уравнений)

Условные обозначения: Pt - нагрузка системы; РТt- мощности ТЭС; Pt ,..., Pt - мощности ГЭС; t - потери активной мощности в сетях; Wj = WQ, WQ ... - заданные ограничения стока; Qjt - расход воды ГЭС.

Уравнение оптимизации имеет вид

где b=∂BT∂PT - относительный прирост ТЭС; bj=∂Bj∂Pj - относительный прирост расхода воды ГЭС; σT=∂π∂PT, σj=∂π∂Pj - относительные приросты потерь активной мощности в электрических сетях при изменении мощностей ТЭС и ГЭС соответственно.

Вывод уравнения оптимизации. Функция Лагранжа имеет вид

Неизвестными величинами будут мощности ТЭС и каждой j-й ГЭС в каждом t-м расчетном интервале времени, всего jt + t неизвестных мощностей. Неизвестны такие множители Лагранжа: t множителей t и j множителей j. Итак, число неизвестных равно jt + 2t + j. Чтобы решить задачу, необходимо составить jt + 2t + j уравнений.

Если продифференцируем функцию Лагранжа по независимым переменным, то получим jt + t уравнений. Частные производные берутся по мощностям PT1, PT2 ,..., PTk,  P1, … Pk ,..., Pk.

При решении этих уравнений можно определить jt + t неизвестных. Балансовые уравнения стока дают j уравнений, а балансовые уравнения мощности - t уравнений. Таким образом, число уравнений достаточно для определения неизвестных.

Производные по мощности ТЭС имеют вид

Производные по мощности ГЭС дают уравнения

Из последних уравнений получим

В результате получаем условия оптимизации:

Все величины, входящие в эту систему, за исключением множителей Лагранжа, определяются энергетическими характеристиками оборудования (относительными приростами ТЭС b и ГЭС q) и параметрами электрической сети (относительными приростами потерь мощности σ), поэтому индексы времени при них можно опустить, тогда и получим окончательный вид уравнения оптимизации:

Последнее условие имеет следующий смысл: для наивыгоднейшего распределения нагрузки необходимо для всего периода оптимизации соблюдать постоянное соотношение j между ТЭС и ГЭС. Например, между ТЭС и ГЭС  нагрузка должна распределяться по соотношению:

λα=b1−σqα1−σα−1.

Одновременно требуется выполнить ограничения по балансу. ГЭС могут различаться напором и расходом, поэтому для каждой ГЭС имеется свой множитель j.

Размерность и физический смысл множителей j. Рассмотрим простейшую гидротепловую систему, состоящую из одной ТЭС и одной ГЭС. Условие наивыгоднейшего распределения нагрузки в такой системе имеет вид

b = jq,

тогда

Следовательно, j - мера эффективности использования гидроресурсов в системе. Этот коэффициент показывает, какая экономия условного топлива, т, будет получена на ТЭС, если на ГЭС дополнительно используется расход воды Q, м3/с. Наивыгоднейшим будет такой режим, при котором ресурсы каждой ГЭС будут использованы с одинаковой эффективностью в течение всего периода оптимизации и

j = idem.

Коэффициент j связан с параметрами ГЭС, т.е. с ее напором и расходом. Если напор ГЭС постоянный, а расход меняется, то ГЭС меняет и свою мощность. При нагрузке Р (см. рис.) возможны различные балансы мощности между ТЭС и ГЭС.

Рис. Режим тепловых станций при работе ГЭС с различным расходом воды

Например, в точке А Р = РТ1 + РГ1. Тепловая станция при этом имеет расход В1 и относительный прирост

Эффективность использования стока

Аналогично для точки В и другого баланса мощностей получим 2 = b2(q2−1) = tg 2, при этом Q2 > Q1 отсюда эффективность использования гидроресурсов к обратно пропорциональна расходу воды.

Зависимость j от стока   воды ГЭС

Коэффициент j прямо пропорционально связан с напором, так как при увеличении напора и постоянстве мощности уменьшается расход ГЭС.

Зависимость j от напора ГЭС.

Вопрос для самостоятельного изучения: Чем определяются минимальные, максимальные или жестко заданные суточные расходы воды гидростанций?