Раздел 6. Лекция 16. Источники питания сварочной дуги.

Сварочные выпрямители типа ВД

Одно- и многопостовые сварочные выпрямители типа ВД, выпускаемые промышленностью многие годы, находят широкое применение. Сварочный выпрямитель состоит из трансформатора с устройством для регулирования тока и силового мостового выпрямителя, в плечи которого включены подмагничиваемые дроссели. Регулирование напряжения осуществляется путем переключения обмоток трансформатора и подмагничивания дросселей.

Динамические свойства выпрямителей из-за меньшей электромагнитной инерции лучше, чем у генераторов постоянного тока. Ток и напряжение изменяются при переходных процессах практически мгновенно. Отсутствие вращающихся частей и коллектора делает выпрямитель более надежным и простым, чем генераторы постоянного тока; КПД выпрямителей также несколько выше, чем у сварочных преобразователей с генераторами постоянного тока. По сравнению со сварочными трансформаторами трехфазные выпрямители обеспечивают большую стабильность дуги, особенно на малых токах.

Однопостовые сварочные выпрямители с падающими внешними характеристиками ВД-306 и ВД-502 предназначены для ручной дуговой сварки, резки и наплавки, а также для свари под флюсом. Выпрямители выполнены передвижными, рассчитаны на перемежающийся режим работы при принудительном воздушном охлаждении. Для формирования подающей внешней характеристики и плавного регулирования сварочного тока использован управляемый реактор, включенный во вторичную цепь трансформатора.

Источники питания серии ВДУ называют универсальными сварочными выпрямителями, т.к. их электрические схемы предусматривают переключение для работы как с жесткими, так и с падающими внешними характеристиками. Они обеспечивают плавное дистанционное регулирование выходных тока и напряжения, стабилизацию режима при изменении напряжения сети.

Сварочный выпрямитель, например, типа  ВДМ-1601 является многопостовым и обеспечивает работу на 9 постах. Сварочный ток, обеспечиваемый на одном посту, при этом составляет 315 А. Технические данные этого и других выпрямителей приведены в табл. 3.

Таблица 3

Технические данные сварочных выпрямителей

| Тип выпрямителя | Сварочный ток, А | Напряжение холостого хода, В | Потребляемая мощность, кВА | Время цикла сварки, мин | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД-306 | 45-315 | 70 | 21 | 5 | 170 | 765735772 |
| ВД-502 | 50-500 | 80 | 42 | 10 | 370 | 5508051062 |
| ВДГ-601 | 100-700 | 90 | 69 |  | 570 | 90012501125 |
| ВДУ-1201 | 300-1250 | 100 | 120 |  | 850 | 1400850570 |
| ВДМ-1601 | 1600 | 70 | 96 |  | 770 | 10508501650 |

Преобразовательные агрегаты

Преобразовательные агрегаты предназначены для питания:

- электролизных установок цветной металлургии и химической промышленности;

- дуговых вакуумных и гратифировочных печей;

- установок для электрохимической обработки металлов и гальваностегии;

- цеховых сетей постоянного тока, от которых питаются электроприводы, не требующие регулирования подводимого к ним напряжения.

В качестве преобразователей переменного тока в постоянный используются кремниевые выпрямительные агрегаты. Характеристики преобразовательных установок , для которых предназначены эти агрегаты, приведены в табл.5.

Таблица 5

Характеристики преобразовательных установок

| Назначение | Параметры |  | Характеристика режима работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сила тока, кА | Напряжение В | Регулирование выпрямленного напряжения | График нагрузки |
| Электролизное производство Дуговые вакуумные печи Графитировочные печи Электрохимическая обработка металлов Электрифицированный транспорт Цеховые сети постоянного тока | 12,5 - 175 12,5 – 37,5 25 – 200 0,1 –25 0,5 – 3,2 14 | 75, 150,300, 450,600,850 75 150, 300 6,12,24,48 275,600,825, 1650, 3300 230 | Требуется -//- -//- -//- Не требуется -//- | Равномерный непрерывный Равномерный Неравномерный Преимущественно равномерный Преимущественно неравномерный Преимущественно равномерный |

Для электролизных установок цветной металлургии и химической промышленности применяются кремниевые выпрямительные агрегаты. Каждый агрегат состоит из трансформатора, одного или двух, или четырёх выпрямительных блоков, и другого комплектующего оборудования. Трансформаторы для полупроводниковых агрегатов электролизных установок применяются типа ТДНП-10000 – 40000/10 – 35 – трехфазные  с РПН.

Кремниевые выпрямительные агрегаты для дуговых вакуумных электропечей и графитировочных печей аналогичны выпрямительным блокам агрегатов для электролизных установок. Трансформаторы для выпрямительных агрегатов дуговых вакуумных электропечей применяются типа ТМНПВ – 4000 – 12500/6 – 10.

Для питания вакуумных электропечей применяются также параметрические источники тока (ПИТ), главной особенностью которых является высокая точность стабилизации тока нагрузки при ёмкостном характере коэффициента мощности и при его значении, равном единице. ПИТ состоит из трансформатора, трехфазного резонансного реактора, конденсаторной установки, выпрямителя и вспомогательных устройств. Разработаны ПИТ на номинальные токи 12,5; 25; 37,5; 50 кА и номинальное напряжение 75 В.

В установках для электрохимической обработки металлов и нанесения различных гальванических покрытий применяются кремниевые выпрямительные агрегаты. Для таких установок требуется регулирование выпрямленного тока в широких пределах, что обеспечивается соответствующим регулированием напряжения. Агрегаты ВАКР и ВАК выполнены на тиристорах и могут работать в режиме автоматического и ручного регулирования выпрямленного напряжения и тока.