3.7. Диагностика состояния посредством измерения характеристик масла

Измерение характеристик масла позволяет контролировать режим работы трансформатора и его состояние. Кроме того, само масло является важным элементом трансформатора, требующим контроля его свойств.

Характеристики масла удобнее представлять и оценивать в виде отдельных групп, отражающих функциональные особенности масла (табл. 3.7.).

Идентификация масла представляет практический интерес, поскольку масла разных типов отличаются стабильностью к окислению, безопасностью, растворяющей способностью и совместимостью с другими материалами, коррозионными свойствами серы, тенденцией к газовыделению, в том числе при воздействии рабочей температуры трансформатора, растворимостью воды и газов.

Таблица 3.7. Классификация диагностических характеристик масла

| Цель измерения | Измеряемые характеристики |
| --- | --- |
| Идентификация масла Оценка старения Определение электрической прочности Оценка деградации | Структурно-групповой состав; количество и состав полиароматики; плотность и ее температурный коэффициент; температура вспышки; коэффициент преломления света; диэлектрическая проницаемость; анилиновая точка; коррозионная сера; содержание серы; содержание ингибитора; стабильность к окислению; газостойкость; содержание полихлордифенилов; Свободные радикалы; видимая область спектра; кислотное число; число омыления; содержание ингибитора; поверхностное натяжение; продукты старения по ИК-спектру; tgδ; удельное объемное сопротивление; коэффициент полярности; мутность; растворимый осадок; нерастворимый осадок; окись и двуокись углерода; скорость поглощения кислорода; индукционный период старения; скорость выделения летучих кислот после достижения индукционного периода Растворенная влага; относительная влажность; связанная вода; содержание частиц; идентификация частиц; пробивное напряжение и коэффициент вариации; импульсная прочность; напряжение ЧР ХАРГ; фурановые компоненты; фенолы; растворенные металлы; металлические частицы |

При анализе состава масла ограничиваются определением нафтеновых, парафиновых и ароматических углеводородов, а также суммой полиароматических углеводородов.

В странах СНГ используются масла с широким диапазоном содержания ароматики – от 1 – 5 % (ГК) до 20 % (ТКп). В эксплуатации находятся также масла с содержанием ароматики до 40 % (ТАп по ТУ 38.101.281 – 89 абсорбционной очистки Батумского НПЗ).

Высокое содержание ароматики означает высокую растворимость воды в масле, низкую анилиновую точку и, возможно, плохую совместимость, например с резиновыми уплотнениями, а также пониженную стабильность.

В то же время масла с высоким содержанием ароматики при воздействии электрического поля и ионизации поглощают газы (отрицательная тенденция газовыделения) и показывают высокое напряжение возникновения частичных разрядов. Низкое содержание ароматики предполагает низкую газостойкость масла, а именно выделение газа (водорода) при воздействии электрического поля.

Основные показатели качества трансформаторного масла

В процессе эксплуатации маслонаполненного оборудования залитое в него масло под действием различных факторов изменяет свои химические и электрофизические свойства, что обычно определяют понятием "старение". В результате старения ухудшаются электроизоляционные свойства масла, продукты старения масла в виде осадка накапливаются на активных частях оборудования (обмотки и магнитопроводы), затрудняя отвод тепла от них, ускоряя старение целлюлозной изоляции и ухудшая ее электроизоляционные свойства. Главным фактором, обусловливающим старение масла, являются окислительные превращения входящих в его состав углеводородов, смолистых и сернистых продуктов. Комплекс показателей, характеризующих качество масла, в отечественной практике принято подразделять на "сокращенный" и "полный" анализ. В объем сокращенного анализа входит определение следующих показателей качества масла:

- Электрическая прочность (пробивное напряжение в стандартном маслопробойнике)    -    важнейшая    характеристика    для    оценки работоспособности   изоляции.   Чистое   трансформаторное   масло, свободное от воды я других примесей, обладает очень высокой электрической  прочностью.   Наличие  в  масле  очень  небольших количеств   влаги   и   различных   примесей   резко   снижает   его электрическую прочность.

- Кислотное   число   -   количество   миллиграммов   едкого   калия, необходимого    для    нейтрализации    всех     свободных    кислот, содержащихся   в   1   грамме   масла.   Оно   характеризует   степень окисления масла под воздействием эксплуатационных факторов.

- Содержание водорастворимых кислот (реакция водной вытяжки) - анализ     проводится     для     определения     наличия     в     масле низкомолекулярных кислот,  наиболее  агрессивных,  вызывающих коррозию       металлов       и      старение       изоляции.       Наличие низкомолекулярных кислот свидетельствует о достаточно глубоком разложении масла. Низкомолекулярные кислоты растворяются в воде и их определение проводят титрованием водной вытяжки из масла. (Количество   миллиграммов   едкого   калия,   необходимого    для нейтрализации водорастворимых кислот, содержащихся в 1 грамме масла.)

- Температура вспышки в закрытом тигле — температура, при которой пары масла, нагреваемого в закрытом сосуде, образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Температура вспышки характеризует наличие в масле летучих веществ и легких фракций нефти. При нормальной работе оборудования температура вспышки может постепенно возрастать из-за улетучивания легких фракций, а ее снижение обусловлено, как правило, попаданием в масло бензина или другого легковоспламеняющегося вещества вследствие ошибок персонала. Температура вспышки может снижаться при развитии внутри оборудования крекинг-процессов, обусловленных повреждениями, вызывающими местный нагрев и разложение масла (повреждение контактов, "пожар" в железе, короткозамкнутые витки и т.п.).

- Наличие механических  примесей  и  свободной  воды  (визуально). Появление примесей в столь больших количествах свидетельствует о грубых дефектах, связанных с наличием мест истираний внутри оборудования. Появление свободной воды указывает, как правило, на нарушение герметичности оборудования.

- Цвет масла - свежее масло имеет, как правило, светло-желтый цвет, а его темный цвет указывает на недостаточно хорошую очистку или загрязнение   масла   при   транспортировке.   Потемнение   масла   в процессе эксплуатации может служить для ориентировочной оценки степени его старения или возможного перегрева.

Считается, что при нормальной работе оборудования, когда показатели качества масла далеки от предельно допустимых значений и нет ухудшения характеристик твердой изоляции, сокращенного анализа достаточно для оперативной оценки состояния масла и краткосрочного прогнозирования срока его службы.

Полный анализ масла кроме определения показателей сокращенного анализа включает определение следующих характеристик:

- Тангенс угла диэлектрических потерь масла. Как правило, измерения проводятся   при   температуре   90   °С,   а   по   необходимости   при нескольких значениях температуры (например, 20, 50 и 70 °С). При частоте    50    Гц   tgδ    масла   практически    определяется   только проводимостью, т.е. на изменение tgδ масла главным образом влияют загрязнения,    повышающие    его    электропроводность.    К    таким веществам     относятся     коллоидные     образования,     растворимые металлоорганические    соединения    (мыла),    смолистые    вещества, которые  образуются   при   старении  масла  в  результате  реакций окислительной   конденсации   и   полимеризации.   Определение   tgδ позволяет выявлять изменения свойств масла даже при очень малой степени загрязнения, которые не могут быть определены химическими методами. Кроме этого, по характеру температурной зависимости tgδ можно оценить вид загрязнения.

- Количественное содержание механических примесей.  При анализе определяется количество частиц и распределение их по размерным диапазонам. Эта сведения позволяют более точно оценить степень опасности загрязнения масла.

- Количественное содержание воды. Анализ дозволяет более точно оценить и прогнозировать диэлектрические свойства масла. Вода в масле может находиться в следующих основных состояниях: связанная, растворенная, эмульгированная, свободная, осажденная. Связанная вода находится в масле в сольватированной форме. Содержание связанной воды определяется фракционным составом масла и примесей, которые остаются в масле при его изготовлении или образуются в результате старения масла. Растворенная вода представляет собой истинный раствор, т.е. молекулы воды располагаются между молекулами масла. Растворимость воды в масле очень мала и составляет при обычных условиях 15-30 г/т. Главными факторами, от которых зависит растворимость воды в масле, являются: температура масла, исходный химический состав масла, степень старения масла. Чем выше температура масла, тем больше воды растворяется в нем. При снижении температуры масла растворимость воды снижается и освободившиеся молекулы воды сливаются в мельчайшие (от единиц до десятков микрон) капли, образуя эмульсию. Появление эмульгированной воды приводит к резкому ухудшению диэлектрических свойств масла и в первую очередь к снижению электрической прочности изоляционной конструкции в целом. По мере увеличения количества водной эмульсии мелкие капли воды сливаются в более крупные, которые под действием силы тяжести опускаются на дно аппарата, так как удельный вес воды больше, чем удельный вес масла. Возможно также прямое попадание воды внутрь оборудования при нарушении герметичности. Свободная вода, осевшая на дне, не представляет прямой угрозы снижения электрической прочности масла, но недопустима, так как при определенных условиях может перейти в растворимое состояние либо в находящиеся по близости изоляционные материалы. Общее газосодержание масла. При анализе определяется количество растворенного в масле воздуха (кислород и азот), что актуально для герметизированного оборудования, которое заполняется дегазированным маслом для замедления процессов окисления масла и старения изоляции. Повышенное газосодержание свидетельствует о нарушении герметизирующих узлов защиты масла. Наличие растворенного шлама (потенциального осадка). Определяется наличие растворенных в масле продуктов глубокого старения, которые в дальнейшем способны выпадать в виде осадка на элементах активных частей электрооборудования. Обладая высокой агрессивностью и плохой теплопроводностью, продукты старения, выпадающие в осадок, в первую очередь оказывают негативное влияние иа целлюлозную изоляцию.

- Содержание антиокислителъной присадки. Для резкого замедления окислительных процессов в масле в период эксплуатации на стадии изготовления в масло вводится антиокислительная присадка (АГИДОЛ-1 или ИОНОЛ). Со временем под действием окислительных процессов содержание присадки в масле снижается, что характеризует остаточный срок службы масла. При снижении содержания присадки до критического уровня ее антиокислительные свойства утрачиваются и, более того, она может стать катализатором окислительных процессов в масле.

- Стабильность против окисления. Ускоренные испытания масла на стойкость к окислению под действием комплекса факторов (повышенная температура, наличие катализаторов, повышенная концентрация окислителя и т.п.). Поскольку при испытаниях определяется комплекс показателей, характеризующих степень старения масла, то этот метод дает наиболее полное представление о сроке службы масла.

Перечисленные методы оценки состояния масла в эксплуатации являются общепринятыми и рекомендованы основополагающими нормативными документами. Наряду с ними в последнее время в отечественной и зарубежной практике для оценки степени старения масла используется ряд других методов:

- Измерение поверхностного натяжения на границе раздела фаз между маслом и водой с помощью платинового кольца. При этом измеряется сила, требующаяся для того, чтобы вытащить кольцо, находящееся на границе раздела масло-вода. Эта сила зависит от количества поверхностно-активных полярных веществ, которые появляются при старении масла из-за образования омыленных веществ (карбоидные группы, сложные эфиры и т.п.). Для свежих масел величина поверхностного натяжения превышает 40·10-3 Н/м и уменьшается при старении до 10·10-3 Н/м. При значениях величины поверхностного натяжения ниже 25·10-3 Н/м резко возрастает вероятность выпадения шлама, а при значениях (12-10)·10-3  Н/м вероятность выпадения шлама близка к 100%.

- ИК-спектрометрия масла. Заключается в измерении степени поглощения инфракрасного излучения при прохождении через слой масла. Установлено, что при наличии продуктов старения в масле возрастает поглощение в области ИК-спектра на длине волны 1700 см-1. Результаты ИК-спектрометрни хорошо коррелируются с испытаниями масла на стабильность против окисления.

- Измерение мутности масла. Используется эффект уменьшения светового потока, проходящего через коллоидно-дисперсную среду. Характеристикой способности системы к рассеянию света является мутность. Измерения проводятся на длине волны 490 нм при температуре 20 °С. Для свежих масел значения величины мутности не превышает 10-12 м -1. Процесс старения масла в результате окислительных процессов сопровождается образованием и ростом размеров коллоидных частиц. При достижении частицами размеров порядка 100 мкм значение величины мутности может составлять 40 м-1 и более.

- Измерение удельного объемного сопротивления масла. Удельное объемное электрическое сопротивление масла является чувствительным индикатором, реагирующим на появление в них продуктов старения (полярных соединении, мыл, смол, коллоидов, шлама, воды). Критерием оценки состояния масла является как абсолютное значение удельного объемного сопротивления, так и характер температурной зависимости в интервале 20-90 °С.

Электрическая прочность трансформаторных масел

Пробивное напряжение является важнейшим показателем качества трансформаторного масла, которое характеризует способность жидкого диэлектрика выдерживать электрическое напряжение без пробоя, т.е. определяет безаварийную работу всей системы изоляции оборудования. Определение значений пробивного напряжения по ГОСТ 6581-75 зависит от температуры испытуемого масла. В протоколе следует указывать температуру масла при данном испытании, и при прочих равных условиях результаты следует считать сопоставимыми, если разность температур при определении не превышает 2°С. Чем выше рабочее напряжение трансформатора, тем большей величиной должна быть электрическая прочность масла. Величина электрической прочности показывает степень увлажнения масла.

Электрическая прочность снижается за счет присутствия в масле механических примесей, в том числе мельчайших волокнистых веществ, незаметных при обычном освещении, они образуют проводящие мостики между электродами сосуда-разрядника и служат причиной резкого спада электрической прочности масла. На пробивное напряжение масла также влияет скорость движения масла. В мощных силовых трансформаторах, как известно, применяют принудительное охлаждение масла с помощью масляных насосов. Так, при возрастании скорости масла до 1 м/с пробивное напряжение уменьшается на 10%. Возможно уменьшение пробивного напряжения на 20% при скорости 15-20 см/с для старого масла из трансформатора, находившегося в эксплуатации.

Рис. 3.11. Внешний вид установки.

1- кнопка включения сети; 2- сигнал световой зеленый (включена сеть); 3- измерительный прибор; 4 -сигнал световой желтый (схема аппарата готова к включению ВН); 5 - сигнал световой красный (включено ВН); 6 - кнопка возврата стрелки прибора в нулевое положение после пробоя; 7 - кнопка автоматического возврата стрелки прибора в нулевое положение после пробоя; 8 - кнопка включения ВН.

Рис.3.12. Схема установки для определения пробивного напряжения масла.

1-электроды; 2- изоляционная панель; 3- трансформаторное масло.

Аппарат для испытания пробивного напряжения представляет собой подвижную тумбочку (рис. 3.12), в нижней части которой находится повышающий трансформатор мощностью 3 кВА. Трансформатор питается от осветительной сети переменного тока. В верхней части аппарата помещается фарфоровый сосуд для заливки испытуемого масла. В сосуде- разряднике находятся латунные электроды (плоские параллельные диски с закругленными краями диаметром 25 мм), присоединённые к выводам обмотки высокого напряжения трансформатора. Расстояние между плоскостями электродов должно быть равно 2,5 мм. Напряжение, подаваемое на электроды от трансформатора, может постепенно повышаться до 80 кВ. Пробой отмечается по образованию дуги между электродами в виде яркой искры - вспышки, отключению высокого напряжения и спаданию на нуль стрелки вольтметра.

Величина пробивного напряжения зависит от большого числа факторов:

1. Формы и размеров электродов,

2. Расстояния между ними,

3. Давления,

4. Температуры,

5. Характера приложенного напряжения (постоянное, переменное, импульсное),

6. Загрязнения водой, волокнами, кислотами и другими примесями. Поэтому с одной стороны для определения общего изменения качества масла необходимо придерживаться стандартных условий. С другой стороны это позволяет определить изменения в масле.

Тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла.

Определение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) трансформаторного масла проводится в соответствии с требованиями директивного документа «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97; правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, раздел 5.14.

Тангенс угла диэлектрических потерь в свежих маслах характеризует качество и степень очистки масел на заводе, а в эксплуатации - степень загрязнения и старения их. В трансформаторных маслах, как в неполярных жидкостях при частоте 50 Гц, диэлектрические потери определяются потерями тока проводимости.

Повышение тангенса угла диэлектрических потерь в изоляционных маслах происходит за счет асфальто - смолистых веществ и мыл, которые образуют в масле коллоидные растворы; к повышению значения tg δ приводит присутствие воды в масле; высокое кислотное число; наличие свободных кислот (реакция водной вытяжки).

Для определения диэлектрических потерь проводят два измерения, для которых используют специально разработанные ячейки. Конструкция ячейки должна быть удобной для разборки и тщательной очистки, а ее электроды должны сохранять первоначальное положение относительно друг друга, чтобы собственная емкость ячейки не отличалась при очередных испытаниях более чем на 3 %.

Применяемые для изготовления ячеек материалы должны выдерживать требуемые температуры, а изменение температуры не должно влиять на взаимное расположение электродов. В качестве твердого электроизоляционного материала применяют плавленый кварц, фторопласт или соответствующую указанным требованиям керамику.

Для изготовления электродов используются металлы, устойчивые против коррозии, вызываемой испытуемой жидкостью или промывочным составом, и не оказывающие каталитического воздействия (окисления) на испытуемые жидкости.

Измерительные ячейки могут иметь разную конструкцию: плоские или цилиндрические, двух- или трехзажимные. На рис. 3.13. показана установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла «Тангенс 3М» автоматизированная.

Рис.3.13. Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла «Тангенс 3М» автоматизированная.

Повышение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла может привести к ухудшению всех изоляционных характеристик трансформатора. Поэтому, при повышении диэлектрических потерь масла сверх  нормируемого предела нужно принять меры к его снижению или заменить масло.

Основные требования, предъявляемые к качеству эксплуатационных масел приведены в [2]. Требования по качеству эксплуатационных масел по пробивному напряжению и тангенсу диэлектрических потерь показаны в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Требования по качеству эксплуатационных масел по пробивному напряжению и тангенсу диэлектрических потерь

| Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания | Категория электрооборудования | Значение показателя качества масла |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно допустимое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее | Электрооборудование: | – | – | – |
|  | до 15 кВ включительно | – | 20 | – |
|  | до 35 кВ включительно | – | 25 | – |
|  | от 60 до 150 кВ включительно | 40 | 35 | – |
|  | от 220 до 500 кВ включительно | 50 | 45 | – |
|  | 750 кВ | 60 | 55 | – |
| 6. Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75, %, не более, при температуре 70°С/90°С | Силовые и измерительные трансформаторы, высоковольтные вводы: | – | – | Проба масла дополнительной обработке не подвергается |
|  | 110-150 кВ включительно | 8/12 | 10/15 | Норма tg при 70°С факультативна |

Хроматографический анализ газов, растворенных в масле

Хроматографический анализ растворённых в трансформаторном масле газов (ХАРГ) - это эффективный способ контроля маслонаполненного электрооборудования, позволяющий получать информацию о его состоянии без вывода из работы. Отобранные из оборудования пробы трансформаторного масла обрабатываются в лаборатории по диагностике электротехнического оборудования на хроматографе и оформленные протоколы выдаются эксплуатационному персоналу.

Для этих целей успешно применяется газовый хроматограф, входящий в состав программно-аппаратного комплекса, используемого как в лабораторных, так и производственных условиях (Рис. 3.14).

Рис. 3.14. Анализ контрольной смеси газов — аналога состава выделяющихся из трансформаторного масла газов.

С помощью хроматографического анализа газов в силовых трансформаторах можно обнаружить следующие группы дефектов:

- перегревы токоведущих соединений и элементов конструкции остова;

- электрические разряды в масле.

Для этого определяются концентрации семи газов: водорода (Н2), метана (СH4), ацетилена (С2Н2), этилена (С2H4), этана (С2Н6), оксида углерода (СО) и диоксида углерода (СО2). Используется подразделение газов на основные (ключевые) и характерные (сопутствующие).

При перегревах токоведущих соединений и элементов конструкции остова трансформатора основным газом является С2H4 - в случае нагрева масла и бумажно-масляной изоляции свыше 500 °С и С2Н2 - при дуговом разряде. Характерными газами в обоих случаях являются Н2, СH4, и С2Н6.

При частичных разрядах в масле основным газом является Н2, характерными газами с малым содержанием - СН4 и С2H2.

При искровых и дуговых разрядах основными газами являются Н2 или С2H2, характерными газами с любым содержанием - СН4 и С2Н4.

При перегревах твердой изоляции основным газом является СО2. Следует также отметить, что сопутствующим показателем деструкции целлюлозной изоляции трансформатора является рост содержания оксида и диоксида углерода, растворенных в трансформатором масле. Наличие суммарной концентрации СО и СО2 более 1% может свидетельствовать о деградации целлюлозной изоляции.

Нужно отметить, что при анализе состава и концентраций растворенных в масле газов в целях диагностики эксплуатационного состояния силовых трансформаторов необходимо учитывать факторы, вызывающие их изменения.

Результаты хроматографического анализа растворенных газов в масле силового трансформатора являются показаниями для проведения внеочередных измерений сопротивления изоляции обмоток, тангенса угла диэлектрических потерь обмоток, сопротивления обмоток постоянному току, потерь холостого хода, тепловизионного контроля поверхностей бака трансформатора и системы охлаждения, а также проведения хроматографического анализа растворенных газов в масле бака контактора. По совокупности результатов измерений принимается решение о проведении дальнейших мероприятий с данным трансформатором.

Применение оптической мутности масла для оценки состояния высоковольтных герметичных вводов

Основной причиной повреждения высоковольтных герметичных трансформаторов 110 – 750 кВ с длительным сроком эксплуатации является ухудшение состояния изоляции масляного канала, приводящее к перекрытию по внутренней поверхности нижней фарфоровой покрышки. Это приводит к тяжёлым повреждениям трансформаторного оборудования, работающего в области нормируемых параметров высоковольтных герметичных вводов.

Процесс ухудшения состояния трансформаторного масла герметичных вводов под влиянием эксплуатационных факторов связан с образованием в нём металлосодержащих коллоидных частиц, в первую очередь нафтенатов меди и железа. Наличие коллоидных частиц ввиду отсутствия во вводе интенсивной циркуляции масла позволяет образовываться зонам примесной неоднородности и, как следствие, значительно неравномерному по объёму изоляции изменению электрической прочности масляного канала. При этом в образовании осадков наибольшая роль принадлежит частицам размером более 100 A∘. При дальнейшей активации процесса седиментации и происходит перекрытие изоляции.

Таким образом, наличие особого вида дефекта в высоковольтных герметичных вводах при их «нормальном» состоянии по нормам эксплуатации потребовало разработки нового метода диагностики. Этим методом стало определение оптической мутности масла высоковольтных вводов.

Применение оптических методов, основанных на явлении рассеяния света малыми частицами (Рэлеевское рассеяние), является универсальным и эффективным средством изучения коллоидно-дисперсных систем, позволяющим определять количественные показатели, характеризующие наличие коллоидных частиц в исследуемой жидкости. При прохождении света через коллоидно-дисперсную среду происходит уменьшение интенсивности проходящего светового потока на величину, равную общей интенсивности рассеянного во всех направления излучения. При этом характеристикой способности системы к рассеянию света является мутность τ, определяемая выражением:

τ=24π3⋅n2−n02n2+2n02⋅NV2λ4,                                  (3.1)

где n0 – показатель преломления среды; n – показатель преломления частицы; N – концентрация частиц; V – объем частицы.

Как известно, показатель преломления зависит от длины волны света и температуры и при заданных значениях этих параметров является характеристикой вещества. Для трансформаторных масел диапазон показателя преломления составляет nD20 = 1,47 – 1,5, что связано с различием содержания ароматических и нафтеноароматических углеводородов и имеет нормированное значение для заданной марки масла.

Таким образом, при измерениях на фиксированной длине волны и температуре в соответствии с уравнением (6,1) изменение мутности трансформаторного масла в процессе эксплуатации пропорционально концентрации коллоидных частиц и растёт при их укрупнении (коагуляции), т. е.

τ≈NV2                                            (3.2)

При измерениях, проводимых на длине волны λ = 490 нм и температуре масла 20° С, для свежих масел, используемых в высоковольтных вводах τ не превышает 10 – 12 м-1. В процессе эксплуатации вводов происходит старение трансформаторного масла, являющееся результатом не только окислительных процессов, связанных с превращениями входящих в состав углеводородов и сернистых продуктов, но и следствием образования и роста размеров коллоидных частиц. При достижении частицами размеров порядка 100 A∘ в соответствии с уравнениями (3.1) и (3.2) мутность может составлять 40 м-1 и более.

В маслах, применявшихся в высоковольтных вводах, и имеющих τ > 40 м-1, отмечалось низкое массовое содержание антиокислительной присадки ионол (0,05% и менее), и снижение пробивного напряжения масла (в ряде случаев Uпр менее 45 кВ). При этом диагностическая ценность этого показателя составила 3,9, что указывает на его информативность.

Причинами появления коллоидов в трансформаторных маслах могут быть:

● условия работы трансформаторных масел в оборудовании;

● их химический состав, оказывающий существенное влияние на развитие процессов старения и характер образующихся продуктов;

● масла полученные из сернистых нефтей Западносибирских месторождений;

● смешение масел, химический состав которых различен;

● несовместимость применяемых материалов и масел

В этой работе проводившиеся для выявления «полимерных» коллоидов измерения электрических характеристик масел (объёмное электрическое сопротивление и тангенс диэлектрических потерь) показали, что характерным признаком образования в масле «полимерных» коллоидных соединений является резкое увеличение значений tgδ при температурах 50 – 70° С и дрейф этих значений в сторону увеличения под действием электрического поля. На коллоидный характер раствора и наличие в масле мыл указывает:

● нелинейное увеличение tgδ в интервале температур 50 – 70° С;

● аномальное снижение значений tgδ при температурах 90 – 100°С и аномальное изменение значений удельного объемного электрического сопротивления в диапазоне температур от 20 до 100°С – гистерезис значений при нагреве и охлаждении. Такие аномальные изменения tgδ наблюдались и ранее.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему в процессе эксплуатации может измениться коэффициент трансформации силового трансформатора?

2. Какие дефекты выявляет измерение сопротивления обмоток постоянному току?

3. Какие дефекты можно выявить по значению tgδ изоляции трансформатора?

4. Какие характеристики изоляции называются абсорбционными?

5. Какие параметры являются характеристиками частичных разрядов (ЧР) в изоляции трансформаторов?

6. Какие методы используются для обнаружения ЧР?

7. Какие дефекты трансформатора позволяют выявить метод низковольтных импульсов?

8. В чем суть метода частотного анализа?

9. Что является целью вибрационного обследования трансформаторов?

10. Каковы параметры контроля при тепловизионном обследовании трансформаторов?

11. Что относится к параметрам непрерывного контроля трансформаторов под напряжением?

12. По каким характеристикам оценивается старение трансформаторного масла?

13. На чем основан хроматографический  метод анализа газовой смеси, выделенной из масла?

14. За счет чего происходит разделение компонентов газовой смеси в хроматографической колонке?

15. Какие газы используются как газы-носители в хроматографе?

16. За счет чего ухудшается состояние трансформаторного масла герме-тичных трансформаторных вводов?

17. На каком явлении основано применение оптических методов оценки состояния высоковольтных герметичных вводов?