Расчетное задание

В процессе изучения курса  студент должен выполнить расчетное задание. Расчетное задание необходимо выполнять по мере изучения соответствующих тем курса. Неудача при выполнении работы показывает, что тема недостаточно проработана. Необходимо вернуться к рассмотрению основных положений этой темы.

Расчетное задание должно выполняться самостоятельно, так как она является формой методической помощи студентам при изучении курса. Преподаватель – рецензент указывает студенту на недостатки в усвоении им материала, что позволяет устранить их к зачету и экзамену.

Исходные данные,

порядок выполнения расчетной части расчетного задания

Для выполнения работы студенту выдается преподавателем индивидуальное задание. Согласно заданию, требуется выполнить проект расчета  электрического освещения и осветительной сети.

В процессе проектирования предусматривается разработка последовательно следующих вопросов:

1. Светотехнический расчет осветительной установки, включающий в себя: выбор источников света; выбор светильников; размещение светильников на плане цеха (определить высоту подвеса светильников; расстояние между светильниками и между рядами  светильников; расстояние от крайних светильников до стен); расчет освещения по методу коэффициента использования; расчет освещения по точечному методу.

2. Электротехнический расчет, в котором требуется: выбрать систему питания осветительной установки; рассчитать электрические нагрузки осветительной сети; произвести выбор сечения проводников распределительной и питающей сети по нагреву расчетным током и проверить выбранное сечение на механическую прочность; произвести расчет осветительной сети на минимум проводникового материала; рассчитать осветительную сеть по допустимой потере напряжения; выбрать аппараты защиты и осуществить их согласование с выбранным сечением проводов или кабелей; выбрать тип питающих и групповых щитков и их размещение на плане цеха; выбрать способ прокладки проводов и кабелей.

3. Аварийное освещение помещений и проходов.

4. На графической части проекта размещаются: план цеха с нанесением осветительных приборов, осветительной сети, питающих и групповых щитков. Схема питания осветительной сети от трансформатора понижающей подстанции, до групповых щитков и светильников. Схема питания аварийного освещения.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНОЙ

И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТЕЙ РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

Работа выполняется в виде расчетно-пояснительной записки и чертежа. Расчетно–пояснительная записка состоит из разделов, посвященных решению вышеуказанных основных вопросов задания. В начале каждого раздела формулируются те задачи, которые предстоит решить в этом разделе. Затем показывается методика решения, делаются необходимые рисунки, расчеты, даются пояснения. Все расчетные выражения должны иметь обозначения размерности, нумерацию в пределах данного раздела, например, (1.2) – выражение номер 2 первого раздела. Расчеты сводятся в таблицы, которые так же, как и рисунки, имеют нумерацию в пределах данного раздела. Литературные источники имеют сквозную нумерацию. Ссылки на рисунки, формулы, таблицы обязательны.

Текст расчетно-пояснительной записки пишется на листах формата А4 (297х210) с нанесением на каждой странице рамки.

Графическая часть проекта содержит 1 лист формата А1.

## ЗАЩИТА РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

Полностью оформленная  работа (пояснительная записка и чертежи) представляется студентом преподавателю в установленный учебным планом срок. После проверки преподавателем расчетного задания студент его при необходимости дорабатывает и защищает.

##### КОНСУЛЬТАЦИИ

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса, поиске ответов на вопросы для самопроверки или решении расчетного задания следует обращаться за  консультацией к преподавателю. При этом необходимо точно указать вопрос, вызывающий затруднение,  место в учебнике, где он разбирается.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений.  7-е изд.  М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 1999.

2. Справочная книга для проектирования электрического освещения. Под ред. Г.М.Кнорринга. Л.: «Энергия», 1976.

3. Кнорринг Г.М. Осветительные установки.  Л.: Энергоиздат. Ленингр. Отд-ние, 1981.

4. Епанешников М.М. Электрическое освещение. Учеб. пособие для студентов высш. учебн. заведений. Изд. 4-е, перераб. М.: «Энергия», 1973.

Дополнительная

5. Цигельман И.Е., Тульчик И.К. Электроснабжение, электрические сети и освещение. Учебник для техникумов. М.: Высш.шк., 1965.

6. Антошкин Н.Ф. и др. Ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ/ И.Ф.Антошкин, А.В.Салкин, А.В.Харитонов. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та. 1992.

7. Дадиомов М.С. Прожекторное освещение.  3-е изд., перераб и доп.  Л.: Энергия, 1978.

8. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрического освещения: Практ. пособие для ПТУ.  М.: Высш.шк., 1990.

9. Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. 2-е изд. Перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1991.

10. Ртутные лампы высокого давления / Пер. с англ.; Под ред. И.М. Весельницкого и Г.Н. Рохлина. М.: Энергия, 1971.

11. Скобелев В.М. и Афанасьева Е.И. Источники света и пускорегулирующая аппаратура. Учебник для техникумов. М.: Энергия, 1973.

12. Федоров В.В. Люминесцентные лампы.  М.: Энергоатомиздат, 1992.

13. Фуинфиров М.И. Электрические схемы с газоразрядными лампами. М.:Энергия, 1974.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

# РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

При выполнении задания требуется рассчитать общее равномерное электрическое освещение, которое должно обеспечивать достаточную равномерность освещенности рабочей поверхности.

В качестве источников света используются лампы накаливания и        люминесцентные лампы. На химических предприятиях основными источниками света являются лампы накаливания. Люминесцентные лампы применяются преимущественно:

а) в помещениях, где производятся работы, требующие большого и длительного зрительного напряжения;

б) в помещениях, где необходимо правильно различать оттенки цветов;

в) в производственных помещениях, не имеющих естественного освещения и предназначенных для постоянного пребывания людей;

г) для архитектурно-художественного освещения.

Лампы типа ДРЛ предпочтительны для помещений большой высоты, при работах на поверхностях без выраженной цветности (бетон, дерево, металл) и при отсутствии специальных требований к качеству освещения.

Для получения оптимального распределения светового потока, защиты зрения от слепящего действия источника света, предохранения лампы от механических повреждений, атмосферных влияний и вредного действия паров и газов, а также защиты внешней среды от пожара или взрыва применяется осветительная арматура.

Арматура с установленной в ней лампой называется светильником.

В обычной проектной практике расчет общего равномерного освещения при светильниках любого типа производится по методу коэффициента использования светового потока и удельной мощности.

Этот метод позволяет определить световой поток лампы, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности при  общем равномерном освещении с учетом света, отраженного стенами, потолками и полами.

Основная расчетная формула метода коэффициента использования светового потока имеет вид:

Fp=EminSkzNη,                                            (1.1)

где 	Fp – поток лампы или ламп в светильнике, лм;

Emin – наименьшая нормируемая освещенность, лк;

S – площадь помещения, м2;

k – коэффициент запаса;

z – отношение Еср/Еmin;

N – число светильников;

 - коэффициент использования светового потока (в долях единицы).

Данные расчета рекомендуется заносить в табл. 1, где 1-6  –  номера, наименования и размеры помещений (А – длина, В – ширина, S – площадь, Н – высота помещения); 7-8 – коэффициенты отражения (п – потолка, ст – стен), принимаемые в зависимости от окраски стен и потолка помещения. Для побеленных потолков и стен с окнами, закрытыми белыми шторами, =70%; в сырых помещениях с побеленными потолками =50 %; для бетонных или деревянных потолков в грязных помещениях и бетонных стен с проемами =30 %; в помещениях с большим количеством темной пыли =10 %; 9-12 – размеры, определяющие расположение светильников и рабочих поверхностей по высоте (рис. 1). Здесь hр – высота рабочей поверхности, определяемая расстоянием от пола до уровня рабочей поверхности. Например, для проходов, при работе непосредственно на полу принимаем hр=0, для верстаков – 0,8 и т.д.; hс – высота свеса (расстояние от потолка до центра лампы),  принимается  равной  0,5÷0,7 м.  При необходимости иметь большой свес применяется жесткая подвеска светильников на штангах или конструкциях. Увеличение высоты свеса, но не более 1,5 м, используется при светильниках с частичным излучением в верхнюю полусферу для равномерного освещения потолка. Степень защиты светильника и рекомендации по их выбору в зависимости от условий окружающей среды [2]. hn=H– hc – высота светильника над полом; h = hn - hp –  расчетная высота; 13 – индекс (показатель) помещения вычисляется по формуле:

i=SA+Bh,                                                  (1.2)

где А – длина помещения; В – его ширина.

Значение индекса помещения рекомендуется брать в пределах от 0,5 до 5. Если расчетные значения выходят за эти границы, применяется соответственно – 0,5 или 5. 14 – тип арматуры выбирается по [2] в зависимости от характеристики помещения и технологического процесса; 15 – коэффициент использования светового потока определяется по [2] в зависимости от типа арматуры, индекса помещения и коэффициента отражения стен и потолка. Коэффициент отражения пола для промышленных предприятий принимается равным 10 %; 16 - расстояние между светильниками; 17 – рекомендуемое расстояние между светильниками. Вычисляется по найденному L:h и расчетной высоте h; 18 – число светильников (рис. 2).

Равномерное размещение светильников может быть однорядным (для освещения узких помещений, коридоров и т.п.) и многорядным (для освещения средних и больших помещений). При многорядном размещении светильники предпочтительно располагать по вершинам квадратных, прямоугольных (с отношением большей стороны к меньшей до 1,5) или ромбических полей.

Таблица 1. Светотехнический расчет

| №№ помещений | Наименование помещений | Размеры помещений |  |  |  | Коэффици-ент отражения |  | hр, м | hc, м | hп, м | h, м | i | арматура |  | Lh | L, м | N | Еmin(лкс) | Z | Fp, лм | Мощ-ность ламп (Вт) |  | Fд, лм | Eд, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, м | В, м | S, м2 | H, м | потолка ρп (%) | стен ρст (%) |  |  |  |  |  | тип | η |  |  |  |  |  |  | одной | всех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

hп высота подвеса

hc

свес

H

высота помещения

высота рабочей

поверхности

hp

| hp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Расположение светильников над рабочей поверхностью

ℓ

L

поле

ℓ

L

а)                                                         в)

Рис. 2. Расположение светильников в плане:

а) при лампах накаливания и ДРЛ;

в) при люминесцентных лампах

При размещении светильников учитывают удобство обслуживания, ограничение слепящего действия, экономичность, равномерность освещения и направления света.

Поскольку нормы предусматривают наименьшую (а не среднюю) освещенность, большое значение имеет отношение расстояние между светильниками L к высоте их установки над освещаемой поверхностью h.

Светильники с люминесцентными лампами в основном располагают рядами. При большой нормированной освещенности и высоте устраивают сдвоенные или строенные ряды светильников. Ряды следует ориентировать параллельно продольной оси помещения, а в помещениях с естественным светом - параллельно стене с окнами (под L в данном случае понимается расстояние между рядами светильников).

Рекомендуемые пределы отношения =L:h приведены в [2].

Значениями с  следует пользоваться при люминесцентных лампах,    значениями э – в остальных случаях.

Допускается, кроме случая кривой К, увеличение этих отношений не более чем на 30%.

Чрезмерное увеличение этих значений ведет к резкой неравномерности освещенности, ухудшению качества освещения и к возрастанию расхода электроэнергии. Уменьшение их может оказаться обязательным  по условиям

размещения светильников в том или ином помещении, а также в случаях, когда для  получения заданной  освещенности  необходима лампа неосуществимо большой мощности. Уменьшение величины  приводит к удорожанию устройства и обслуживания освещения.

В производственных помещениях большой высоты рекомендуется: в случаях, когда при отношении L:h расчетная мощность лампы превышает возможную, взамен частого расположения светильников устанавливать в одной точке  несколько светильников; при наличии ферм и особенно при устройстве вдоль цеха мостков обслуживания по возможности сокращать число рядов светильников, уменьшая расстояния между последними в рядах и следя, чтобы расстояния L между рядами не превышали допустимых значений.

Размер l принимается в пределах 0,3-0,5L в зависимости от наличия вблизи стен рабочих мест.

19 – наименьшая допустимая освещенность на рабочей поверхности; 20 – коэффициент минимальной освещенности (отношение средней освещенности к минимальной):

Z=EcpЕmin,                                                   (1.5)

С достаточным приближением можно принимать Z=1,15 при освещении лампами накаливания и ДРЛ, а при освещении рядами люминесцентных ламп – 1,1.

21 – расчетный световой поток лампы (ламп) светильника, вычисленный по формуле (1.1); 22 – мощность и тип ламп выбирается по [2] в зависимости от напряжения и расчетного потока  лампы. Отклонение светового потока от расчетного допускается в пределах (-10) ÷ (20) %. Если невозможно подобрать лампы с таким допуском, то корректируется число светильников N; 23 – суммарная мощность всех ламп помещения; 24 – действительный световой поток, берется из [2] для выбранного типа и мощности лампы; 26 – действительная освещенность. Если действительная освещенность получится меньше минимально допустимой, то увеличивают количество или мощность ламп и расчет повторяют.

Точечный метод служит для расчета освещения как угодно расположенных поверхностей и при любом распределении источников света. Отраженная составляющая освещенности учитывается приближенно.

Для круглосимметричных точечных излучателей (лампы типов ДРЛ, ДРИ, накаливания) принимается, что поток лампы (при многоламповых светильниках – суммарный поток ламп) в каждом светильнике равен 1000 лм. Создаваемая от каждого светильника освещенность называется условной и обозначается е. Освещенность е зависит от светораспределения светильников и геометрических размеров d и h (h – расчетная высота; d – расстояние от проекции светильника на расчетную поверхность до контрольной точки). Характерные контрольные точки (точки, для которых ведется расчет или в которых проверяется освещенность) для общего равномерного освещения показаны на рис. 3 [2]. В качестве расчетных точек следует принимать такие, где освещенность минимальная, и в то же время в области расположения этих точек выполняются зрительные работы согласно принятому классу точности.

Для определения величины е служат пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности (см. рис. 6.1 – 6.32 [2]), на которых находится точка с заданными величинами d и h (d – как правило, определяется обмером по масштабному плану), е определяется путем интерполяции ближайших изолюкс.

Суммарное действие "ближайших" светильников создает в контрольной точке условную освещенность Σе. Действие более удаленных светильников и отраженная составляющая освещенности учитываются коэффициентом μ (μ=1,1÷1,2 [2]). Тогда для получения в этой точке освещенности Ен с учетом коэффициента запаса КЗАП лампы в каждом светильнике должны иметь световой поток, лм,

Ф=1000ЕнКзапμе,                                                (1.6)

По этому потоку подбирается лампа, поток которой должен отличаться от расчетного на -10÷+20 %. При невозможности выбора лампы с таким допуском корректируется расположение светильников.

Формула (1.6) может использоваться также и для определения Σе при известном Ф (если производится проверка решения задачи точечным методом).

В качестве контрольных выбираются те точки освещаемой плоскости, в которых Σе имеет наименьшее значение.

Рассмотрим точечный метод применительно к случаю расположения светильников светящими линиями. Характеристикой светящих линий является линейная плотность светового потока ламп, лм/м, которая определяется делением суммарного потока ламп в линии Ф на ее длину l С,Л, причем линии с равномерно распределенными по их длине разрывами lТ рассматриваются в расчете как непрерывные, если lТ≤0,5 h, а под LГ,Л понимается длина линии. Для протяженных линий с такими же разрывами можно считать

Ф'=ФlC,Л+lТ,                                                 (1.7)

где Ф – поток ламп в сплошном элементе длиной lС,Л.

При l >0,5h для каждого сплошного участка линии отдельно определяется Ф/ и создаваемая этим участком освещенность.

А

А

1           2           5                         В

А

В

3                   4            6

В

Рис.3. Выбор характерных контрольных точек при различных способах размещения светильников

Расчетные графики [2] позволяют определить относительную освещенность ε (т.е. освещенность при Ф/=1000 лм/м и h=1 м), причем непосредственно освещенность точек, лежащих против конца     линий. Освещенность других точек определяется путем разделения линий на части и дополнением их воображаемыми отрезками, освещенность от которых потом вычитается (рис. 4).

ε1

ε2

ε1

ε2

ε

ε

А      ε=ε1+ε2

А                    ε=ε1-ε2

## Рис. 4. Освещенность точек, не лежащих против конца линии

При общем равномерном освещении контрольные точки, как правило, выбираются посередине между рядами светильников.

При расчете по графикам линейных изолюкс (рис. 6.37 – 6.56 [2]) по плану и разрезу обмеряются размеры LГ,Л  и р (рис. 5), находятся отношения р/=p/h и L/=LГ,Л/h и для точки на графике с координатами р/ и L/ определяется ε.

Линии, для которых выполняется условие L/ >4, при расчетах могут рассматриваться как неограниченно длинные.

Суммирование значений ε от ближайших рядов светильников или частей рядов, освещающих точки, дает Σе, коэффициент μ принимается по [2], а линейная плотность потока, лм/м определяется по формуле: Рис. 5. Определение размеров L, p по плану

h

L

р            А

Ф'=1000ЕНКЗАПμε,          (1.8)

Зная Ф/, можно скомпоновать линии. При этом используют два приема:

1) находится общий поток ламп в линии, длина линии LГ,Л, после чего размещение светильников в линии производиться так же, как рассмотрено выше;

2) если линия достаточно длинная и ее можно рассматривать как протяженную линию с разрывами, то, принимая возможные значения потока ламп Ф, находим:

lсв+lт=Ф'Ф,                                              (1.9)

где в данном случае под lСВ понимается длина светильника.

На основании проведенных расчетов выбирается подходящий вариант. Формула (1.8) может быть использована также для определения освещенности Е при данном Ф/. Примеры расположения и установки светильников, расчета освещения по методу коэффициента использования и проверки его точечным методом смотрите в [2].

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Для обеспечения светильников надежным и безопасным питанием необходимо спроектировать и рассчитать осветительную сеть.

Проектированием осветительной сети решают следующие задачи:

1) выбор напряжения и источников питания;

2) определение схемы питания и управления освещением;

3) компоновка сети;

4)  выбор марки проводов и кабелей по условиям окружающей среды;

Расчетом спроектированной сети определяем:

1) расчетные нагрузки;

2) сечения проводников по нагреву, механической прочности и допустимым потерям напряжения;

3)  аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

Для питания осветительных приборов общего освещения должно применяться напряжение не выше 380/220 В  переменного тока при заземленной нейтрали и не выше 220 В переменного тока при изолированной нейтрали и при постоянном токе. Для питания отдельных ламп следует применять, как правило, напряжение не выше 220 В.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных напряжение 220 В допускается для ламп накаливания и ламп типов ДРЛ, ДРИ и ДНаТ при высоте крепления светильников не менее 2,5 м над полом.

Разрешается использовать напряжение 380 В (в том числе фазное напряжение системы 660/380 В) для питания ламп, рассчитанных на это напряжение (МГЛ, НЛВД, типа ДКсТ), при соблюдении следующих условий:

1) при вводе в осветительный прибор и пускорегулирующий аппарат медным проводом или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В;

2) при одновременном отключении всех фазных проводов. Это требование распространяется также на все случаи, когда в многоламповый осветительный прибор с лампами любых типов вводятся провода двух и трех фаз системы 380/220 В за исключением осветительных приборов, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности;

3) ввод в осветительный	 прибор двух или трех системы 660/380 В запрещается.

Для питания осветительных приборов местного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности – не выше 220 В, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных – не выше 42 В. Допускается как исключение напряжение до 220 В для осветительных приборов специальной конструкции, являющихся составной частью аварийного освещения, присоединенного к независимому источнику питания, или устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью (но не особо опасных). Напряжение 127-220 В допускается применять для осветительных приборов с люминесцентными лампами местного стационарного освешения.

СХЕМЫ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Группы светильников получают питание от щитков, пунктов. Линии, соединяющие щитки со светильниками, называются групповой сетью. В трехфазных сетях переменного тока применяются двух, трех и четырехпроводные групповые сети. Выбор групповой сети зависит от расположения и типа светильников и определяется при компоновке сети необходимостью  обеспечить равномерную нагрузку фаз и надежность питания. Группы осветительных щитков, обычно не более четырех-пяти, присоединяются одной питающей линией непосредственно к щиту подстанции. Маломощные осветительные линии питают от распределительного щита подстанции через магистральный щиток, так как непосредственное присоединение оказывается часто не экономичным и не обеспечивает надежность работы защиты.

На вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать аппарат управления. Выбор местной или дистанционной схемы управления электрическим освещением определяется удобством обслуживания рабочего процесса. Характерные схемы питания осветительных установок приведены [стр. 272-277 Л.2]

КОМПОНОВКА СЕТИ

Для рациональной эксплуатации осветительной установки светильники разбиваются по группам таким образом, чтобы обеспечить раздельное управление освещением помещений с различной интенсивностью естественного света или с разным числом смен работы.

Однофазные групповые линии целесообразно применять в административных, бытовых или вспомогательных помещениях с небольшим числом отдельно установленных светильников с люминесцентными лампами или при освещении лампами накаливания мощностью до 200 Вт. В остальных случаях целесообразно применять трехфазные групповые линии. Для ламп типа ДРЛ применение трехфазных групп обязательно.

Двухпроводной групповой линией допускается питать не более 20 ламп на фазу (включая штепсельные розетки), а при светильниках с двумя и более люминесцентными лампами – до 50 ламп. В трехфазных группах при соединении светильников по схеме "звезда" указанное количество можно утраивать, а при соединении по схеме "треугольник" – увеличивать в 1,5 раза.

Групповые линии сетей внутреннего освещения должны быть защищены плавкими вставками или автоматами на рабочий ток не более 20А. Групповые линии, питающие газоразрядные лампы единичной мощностью 250 Вт и более, или лампы накаливания единичной мощностью 500 Вт и более,  допускается защищать плавкими вставками предохранителей или расцепителями автоматов на рабочий ток до 50 А.

Групповые щитки следует располагать по возможности в центре обслуживаемой нагрузки, в доступных для обслуживания местах.  Выключатели, устанавливаемые у входа, не должны закрываться дверью.

При выборе трассы осветительной сети необходимо предусматривать:

а) максимальное сокращение протяженности линий;

б) удобство и безопасность эксплуатации установки;

в) прокладку провода с учетом архитектурно-строительных особенностей здания (не ухудшая внешний вид помещения);

г) уменьшение трудоемкости электромонтажных работ.

При выполнении электропроводок во взрыво- и пожароопасных        помещениях групповые  и магистральные линии проводить через помещения с нормальной средой или по наружным стенам зданий и сооружений, а щитки и выключатели выносить из помещений.

ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСЛОВИЯМ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выбор способа проводки в осветительных сетях производится  с учетом размеров и характеристик помещений, габаритов и расположения оборудования, особенностей технологического процесса и т.д.

Питающие сети внутри зданий  выполняются преимущественно кабелями типов АНРГ-АВВГ в зависимости от условий среды и места прокладки, реже – кабелями с бумажной изоляцией без защитного покрова или проводами в трубах. Вне зданий, в траншеях, применяются преимущественно кабели ААБ и АВВГ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАСЧЕТНЫХ НАГУЗОК

Расчетная нагрузка питающей осветительной сети определяется по формуле:

Рр.о=РустКсКпра                                            (1.10)

где   Рро – расчетная мощность, кВт;

Кпра - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей   аппаратуре: Кпра =1,1 – для ламп типов ДРЛ и ДРИ; Кпра =1,2 – для ламп люминесцентных ламп со стартерными схемами включения, Кпра =1,3-1,35                                  – для люминесцентных ламп с бесстартерными схемами включения.

Кпра – установленная мощность (суммарная мощность всех ламп данной линии);

Кс – коэффициент спроса (табл.3).

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование объекта | Коэффициент спроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мелкие производственные здания, мастерские, групповые осветительные сети | 1 |
| 2 | Производственные здания состоящие из отдельных больших пролетов | 0,95 |
| 3 | Административные здания и помещения общественного питания | 0,9 |

Продолжение табл. 3

| 4 | Производственные здания состоящие из ряда отдельных помещений | 0,8 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Складские здания, распределительные устройства и подстанции | 0,6 |

Сечения проводников осветительной сети должны обеспечивать: достаточную механическую прочность, прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур, необходимые уровни напряжений у источников света, срабатывание защитных аппаратов при КЗ.

Величина расчетного тока зависит от расчетной мощности, схемы питания линии и типа источников света.

Расчетный ток определяют по формулам:

для однофазной

Ip=PpUфcosϕ;                        	                      (1.11)

для двухфазной сети с нулевым проводом

Ip=Pp2Uфcosϕ;                                           (1.12)

для трехфазной сети (с нулевым проводом и без него)

Ip=Pp3Uлcosϕ.                                          (1.13)

Для каждой двух – или трехпроводной сети с нулевым проводом при любой, в том числе и неравномерной, нагрузке ток определяется по формуле:

Ip.o=Pp.oUфcosϕ.                                         (1.14)

В приведенных формулах приняты следующие обозначения:

Pp.o - активная расчетная мощность одной, двух и трех фаз;

cosϕ - коэффициент мощности нагрузки;

Uф, Uл - номинальное напряжение сети – фазное и линейное.

При люминесцентных лампах для схем с компенсацией реактивной мощности принимаем cosφ=0,9, а при отсутствии конденсаторов cosφ=0,5. Для сетей с лампами накаливания cosφ=1, а при лампах ДРЛ cosφ=0,57.

ВЫБОР  СЕЧЕНИЙ  ПРОВОДНИКОВ  ПО  МЕХАНИЧЕСКОЙ

ПРОЧНОСТИ, ТОКУ НАГРУЗКИ И ДОПУСТИМЫМ ПОТЕРЯМ НАПРЯЖЕНИЯ

Сечениям проводников осветительной сети на каждом ее участке должна соответствовать длительно допустимая токовая нагрузка не менее расчетного тока данного участка.

Значения длительно допустимых токов для проводов и кабелей приведена в [2].

Выбранные по длительно допустимым токам сечения проводов по условиям механической прочности должны быть не менее приведенных в табл. 4.

Сечения проводников осветительной сети должны обеспечивать: достаточную механическую прочность, прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур, необходимые уровни напряжений у источников света, срабатывание защитных аппаратов при КЗ.

Таблица 4. Наименьшие сечения проводов по механической прочности

| №№ п/п | Наименование проводников | Наименьшее сечение, мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | медных | алюминевых |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабели и шланговые провода для присоединения электроприемников в промышленных установках: а) переносных б) передвижных | 1,5 2,5 | - - |
| 2 | Скрученные двухжильные много-проволочные провода для стационарной прокладки | 1 | - |

Продолжение табл.4

| 3 | Незащищенные изолированные провода для стационарной прокладки в помещениях: а) на роликах б) на изоляторах | 1 1,5 | 2,5 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Незащищенные изолированные провода и кабели в трубах | 1 | 2,5 |
| 5 | Незащищенные изолированные провода в наружных проводках: а) по стенам или опорам на изоляторах б) под навесами на роликах | 2,5 1,5 | 4 2,5 |
| 6 | Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной проводки | 1 | 2,5 |

Потери напряжения на каждом участке осветительной сети определяются по формуле:

Δu=MSKc ,                                                  (1.15)

где М – момент нагрузки; S – сечение данного участка сети; КС – коэффициент, зависящий от схемы питания (трех-, двух- или однофазная) и материала проводника (табл.5).

Момент нагрузки представляет собой произведение мощности РРО на длину линии ℓЛ в соответствии с рис. 6:

М  =  Рр,о lл    ;

М = РР,О,1  ℓ Л,1 + РР,О,2  (ℓЛ,1 + ℓЛ,2 ) + РР,О,3 (ℓЛ,1  + ℓЛ,2 +ℓ Л,3 ) = ℓЛ,1( РР,О,1 + РР,О,2 +

+ РР,О,3 ) +ℓ Л,2 (РР,О,2 + РР,О,3 ) +ℓ Л,3 РР,О,3 ;

М = РР,ОΣ (ℓЛ,О + ℓЛ,1/2 ) .

Таблица 5. Значение коэффициентов КС

| №№ п/п | Номинальное напряжение сети, В | Система сети и род тока | Коэффициент С для проводов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мед-ных | алюми-ниевых |
| 1 | 380/220 | Трехфазная с нулем | 72 | 44 |
| 2 | 380 | Трехфазная без нуля | 72 | 44 |
| 3 | 220/127 | Трехфазная с нулем | 24 | 14,7 |
| 4 | 36 | Трехфазная с нулем | 0,648 | 0,396 |
| 5 | 24 | Трехфазная с нулем | 0,288 | 0,176 |
| 6 | 12 | Трехфазная с нулем | 0,072 | 0,044 |
| 7 | 380/220 | Двухфазная с нулем | 32 | 19,5 |
| 8 | 220/127 | Двухфазная с нулем | 10,7 | 6,5 |
| 9 | 220 | Однофазная переменного тока или постоянного | 12 | 7,4 |
| 10 | 127 | Однофазная переменного тока или постоянного | 4 | 2,46 |
| 11 | 36 | Однофазная переменного тока или постоянного | 0,324 | 0,198 |
| 12 | 24 | Однофазная переменного тока или постоянного | 0,144 | 0,088 |
| 13 | 12 | Однофазная переменного тока или постоянного | 0,036 | 0,022 |

На практике удобнее пользоваться формулой  (1.15) представленной в виде:

s=M+αmKcΔup,                                              (1.16)

где ΣМ – сумма моментов данного и всех последующих по направлению энергии участков с тем же числом проводов в линии, как и на данном участке; Σαm – сумма моментов всех ответвлений, питаемых данным участком и имеющих иное число проводов в линии, чем на этом участке; α – коэффициент приведения моментов, зависящий от числа проводов на участке и в ответвлении [2].

Формула (1.16) соответствует методу  расчета проводникового материала по  наименьшему его расходу.

Она последовательно применяется ко всем участкам сети, начиная с участка ближайшего к источнику питания. Рис. 6. Определение момента нагрузки осветительной сети

ℓЛ

РР,О

ℓЛ1              ℓЛ2             ℓЛ2

РР,О1        РР,О2       РР,О3

ℓЛО               ℓЛ1

РР,О,Σ

### При выборе сечений проводников для первых участков сети следует принимать ближайшие большие стандартные сечения по отношению к расчетным значениям, полученным в соответствии с формулой (1.15). По выбранному сечению данного участка и его фактическому моменту определяются потери напряжения. Последующие участки рассчитываются аналогично с учетом оставшихся допустимых потерь напряжения (допустимые потери напряжения на данном участке).

### Рассмотрим примеры расчета сетей по минимуму проводникового материала.

### Пример. Произвести расчет на минимум проводникового материала для однофазной сети, представленной на рис. 7 Напряжение сети 127В, допустимые потери напряжения ΔuР=4,69 %, материал проводника – медь. Длины участков указаны в метрах, нагрузки – в киловаттах.

### Решение:  1. Определим моменты для всех участков сети

### МА-4=2,6·25=65 кВт·м;  m4-1=0,8·20=16 кВт·м;  m4-2=0,4·15=16 кВт·м;

### m4-3=1,4·20=28 кВт·м.

Поскольку все ответвления, как и основная магистраль, двухпроводные, значения коэффициентов α везде одинаковы и равны единице (α=1).

2. Определим сечение проводов головного участка сети (1.15)

sA−4=M+αmKСΔuД=65+(1⋅16+1⋅6+1⋅28)4⋅4,69=6,1мм2

3. Выбираем ближайшее по стандарту сечение, равное 6 мм2.

4. Действительные потери напряжения на участке А-4 будут равны

ΔuА−4=МА−4КСsА−4=654⋅6=2,7%.

А         25

4

20

1

0,8

10      5   5

2

0,1    0,2   0,1

5    5    5    5   5    5    5

По 0,2

Рис. 7. Расчетная схема к примеру

5. Определим расчетные потери напряжения на каждом участке

Δu4−1=Δu4−2=Δu4−3=ΔuP−ΔuА−4=4,69−2,7=1,99%.

6. Сечения проводов этих участков определяются следующим образом:

s4−1=164⋅1,99=2,01мм2

принимаем  2,5 мм2;

s4−2=64⋅1,99=0,75мм2

принимаем  1  мм2;

s4−3=284⋅1,99=3,52мм2

принимаем  4  мм2  .

#### ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СЕТЕЙ

С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ

Включение газоразрядных ламп в сеть через ПРА приводит к снижению коэффициента мощности.  Для повышения cosφ до значений 0,9-0,95 используются статические конденсаторы. Повышение cosφ осуществляется за счет компенсации реактивной мощности, потребляемой из сети. При этом компенсация может быть индивидуальной или групповой. При индивидуальной компенсации конденсаторы устанавливаются у каждого светильника, при групповой – присоединяются к началу групповой линии или, реже, к питающей линии или шинам подстанции.

Светильники с люминесцентными лампами обычно поставляются совместно с конденсаторными батареями, предназначенными для индивидуальной компенсации реактивной мощности.

Светильники с другими газоразрядными лампами (ДРЛ, ДРИ и др.) не имеют индивидуальной компенсации. Пример расчета [стр. 361-365 Л.2].

ВАРИАНТЫ   КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

Каждый студент выполняет вариант курсовой работы, обозначенный двумя последними цифрами его учебного шифра в зачетной книжке.

#### ЗАДАНИЕ №1

Склад

Ен=50 лк

Н=5 м                               Цех окраски готовой продукции

Ен=300 лк

Н=5 м

Склад

Ен=50 лк

Н=5 м

Размеры производственного помещения:

А=36 м                       Sтр-ра=1000 кВ·А

В=30 м                       кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: до 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №2

Сварочный цех

## Ен=300 лк

## Комната отды-                                 Н=7 м

ха   Ен=75 лк

Н=4 м

Бытовое по-

мещение

Ен=50 лк

Н=4 м

Размеры производственного помещения:

А=96 м                         Sтр-ра=1000 кВ·А

В=48 м                          кз=0,8

cos =0,85

Размеры деталей: до 0,3 мм.

# ЗАДАНИЕ №3

Участок сборки                              Заготовительный участок

Ен=100 лк                                               Ен=150 лк

Н=6 м                                                     Н=6 м

Р.М.Ц.

Ен=200 лк

Н=8 м

Размеры производственного помещения:

А=66 м         Sтр-ра=1000 кВ·А

В=42 м         кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: менее 1 мм.

ЗАДАНИЕ №4

### Склад зап.частей

Ен=50 лк

Н=4 м

Р.М.Ц.

Ен=200 лк,  Н= 5 м                                  Учебный класс

Ен=100 лк

Н= 4м

Размеры производственного помещения:

### А=54 м                      Sтр-ра=1000 кВ·А

В=36 м                      кз=0,9

cos =0,9

Обработка детали размером до 5 мм.

ЗАДАНИЕ №5

Отделение химической обработки       Сборка готовой продукции

деталей

Ен=150 лк         Н=5 м                           Ен=200 лк        Н=5 м

Р.М.Ц.

Ен=300 лк

Н=8 м

Размеры производственного помещения:

А=60 м          Sтр-ра=1000 кВ·А

В=46 м          кз=0,8

cos =0,95

Размеры деталей: менее 5 мм.

ЗАДАНИЕ №6

КТП

Ен=50 лк

Р.М.Ц.                                           Н=5,5 м

Ен=150 лк        Н=7 м

Мастерская

Ен=100 лк

Н=5,5 м

Склад зап.   Склад гото-                                                    Комната

частей       вой продукции                                                отдыха

Ен=50 лк       Ен=50 лк                                                         Ен=100 лк

Н=5,5 м         Н= 5,5м                                                          Н=5,5 м

Размеры производственного помещения:

А=96 м                     Sтр-ра=630 кВ·А

В=42 м                     кз=0,75

cos =0,9

Размеры деталей: более 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ № 7

Склад лакокрасочных         Краскозаготови-       Контроль и приемка окрашенных

материалов                        тельная                                  изделий

Ен=50 лк                     Ен=200 лк                        Ен=300 лк

Н=6 м                           Н=6 м                              Н=6 м

Заготовительное

Столярно-сборочное отделение                                 отделение

Ен=200 лк        Н=6 м                                            Ен=150 лк

Н=6 м

Коридор         Ен=75 лк            Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=52 м             Sтр-ра=630 кВ·А

В=38 м             кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: до 3 мм

ЗАДАНИЕ №8

Склад

Ен=50 лк

Н=6 м

Сборочный цех

Склад

Ен=300 лк                        Ен=75 лк

Н=6 м                               Н=6 м

Гардероб

Ен=100 лк

Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=48 м                   Sтр-ра=1000 кВ·А

В=52 м                   кз=0,7

cos =0,8

Размеры деталей: менее 0,5мм.

#### ЗАДАНИЕ № 9

Нач. цеха       Технолог

### Криогенное отделение                       Ен=100 лк      Ен=100 лк

Ен=100 лк     Н=6 м                            Н=6 м             Н=6 м

Коридор         Ен=75 лк        Н=6 м

Насосная      Вентиляционные камеры       Кладовая        Бытовое

Ен=50 лк                      Ен =50 лк                     Ен=75 лк     помещение

Н=6 м                           Н=6 м                           Н=6 м         Ен=100 лк

Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=68 м                 Sтр-ра=1000 кВ·А

В=56 м                 кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: более 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №10

Химическая   Препараторская         Инструментальный цех

лаборатория       Ен=300 лк                     Ен=200 лк

Ен=150 лк         Н=6 м                            Н=6 м

Н=6 м

Склад

Механический цех                                 готовой

продукции

Ен=150 лк            Н=6 м                           Ен=50 лк

Н=6 м

Коридор             Ен=75 лк               Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=54 м                Sтр-ра=1000 кВ·А

В=38 м                кз=0,7

cos =0,9

## ЗАДАНИЕ № 11

Нач.цеха

### Переплетная мастерская                                Ен=50 лк, Н=5 м

### Ен=100 лк        Н=5 м

### Отдел оперативной              Светокопировальная мастерская

### офсетной печати                             Ен=200 лк      Н=5 м

### Ен=100 лк

### Н=5 м

### Размеры производственного помещения:

### А=54 м               Sтр-ра=630 кВ·А

### В= 46 м               кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: до 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №12

Кузнечный цех

Ен=150 лк

Н=8 м

Коридор              Ен=75 лк            Н=4 м

Термическое отделение

Ен=150 лк                   Н=8 м

Размеры производственного помещения:

А=48 м                    Sтр-ра=1000 кВ·А

В=34 м                     кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: более 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №13

#### Ремонтно-механический цех

#### Ен=200 лк        Н=8 м

#### Коридор       Ен=75 лк     Н=5 м

#### Механический цех

#### Ен=150 лк            Н=5 м

#### Размеры производственного помещения:

#### А=36 м                        Sтр-ра=1600 кВ·А

В=28 м                         кз=0,75

cos =0,9

Размеры деталей: до 0,3 мм.

#### ЗАДАНИЕ №14

Механо-сборочный цех

Ен=300 лк        Н=8 м

Коридор    Ен=75 лк             Н=5 м

Слесарно-механическое отделение

Ен=150 лк               Н=5 м

Размеры производственного помещения:

А=48 м                  Sтр-ра=630 кВ·А

В=34 м                   кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: менее 0,5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №15

Комната нач. цеха           Комната мастера                                Лаборатория

Ен=100 лк                   Ен=100 лк                                 химической

Н=4 м                           Н=4 м                                       обработки

Ен=150 лк                                                                                   		    			Коридор

Ен=50 лк          Н=4 м

Заготовительное отделение             Н=4 м

Ен=200 лк             Н=7 м                       Ремонтно-механический

цех

Ен=200 лк     Н=7 м

Размеры производственного помещения:

А=48 м                    Sтр-ра=1000 кВ·А

В=30 м                    кз=0,7

cos =0,9

Размеры деталей: до 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №16

Столярный цех

Ен=200 лк             Н=6 м

Коридор           Цех лакокрасочных           Заготовительное

Ен=50 лк                   покрытий                          отделение

Н=6 м               Ен=200 лк      Н=6 м           Ен=100 лк     Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=54 м                   Sтр-ра=1000 кВ·А

В=34 м                   кз=0,7

cos =0,95

Размеры изделий: более 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №17

Участок сборки                          Заготовительный участок

Ен=200 лк       Н=6 м                          Ен=150 лк      Н=6 м

Коридор         Ен=75 лк             Н=6 м

Механический цех

Ен=200 лк            Н=6 м                                   Склад

Ен=50 лк    Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=66 м                    Sтр-ра=1000 кВ·А

В=42 м                    кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: до 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №18

КТП       Ен=50 лк              Кузнечный цех             Медицинский участок

Н=5 м                        Ен=150 лк                            Ен=200 лк

### Н=8 м                                   Н=3 м

Коридор           Ен=75 лк                  Н=5 м

Склад                                   Термическое отделение

Ен=50 лк  Н=5 м                            Ен=150 лк         Н=8 м

Камера вентилятора

Ен=50 лк  Н=5 м

Размеры производственного помещения:

А=48 м                    Sтр-ра=1000 кВ·А

В=34 м                   кз=0,7

cos =0,9

Размеры деталей: более 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №19

Столярный цех

Ен=200 лк         Н=7 м

Коридор          Цех лакокрасочных           Заготовительное

Ен=50 лк                  покрытий                          отделение

Н=5 м              Ен=100 лк     Н=7 м          Ен=150 лк     Н=7 м

Размеры производственного помещения:

А=54 м                    Sтр-ра=630 кВ·А

В=34 м                    кз=0,75

cos =0,9

Размеры изделий: более 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №20

Химическая           Препараторская      Инструментальный цех

лаборатория               Ен=300 лк                       Ен=200 лк

Ен=150 лк                    Н=6 м                              Н=6 м

Н=6 м

Склад

Механический цех                                      готовой

Ен=150 лк               Н=6 м                               продукции

Ен=50 лк

Н=6 м

Коридор             Ен=75 лк        Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=54 м                   Sтр-ра=1600 кВ·А

В=48 м                    кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: более 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №21

### Отделение химической обработки       Сборка готовой продукции

деталей

Ен=100 лк         Н=5 м                           Ен=150 лк         Н=5 м

Р.М.Ц.

Ен=200 лк

Н=7 м

Размеры производственного помещения:

А=60 м          Sтр-ра=1000 кВ·А

В=46 м          кз=0,7

cos =0,9

Размеры деталей: менее 5мм.

#### ЗАДАНИЕ №22

КТП

Ен=100 лк

Р.М.Ц.                                           Н=4 м

Ен=200 лк        Н=7 м

Мастерская

Ен=100 лк

Н=4 м

Склад зап.   Склад гото-                                                     Комната

частей       вой продукции                                                 отдыха

Ен=100 лк       Ен=100 лк                                                       Ен=75 лк

Н=4 м              Н=4 м                                                            Н=4 м

Размеры производственного помещения:

А=96 м                     Sтр-ра=1600 кВ·А

В=42 м                     кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: более 5мм.

#### ЗАДАНИЕ №23

Механический цех

Ен=200 лк      Н=6 м

Коридор                       Р.М.Ц.                    Сварочное отделение

Ен=75 лк                    Ен=100 лк                           Ен=150 лк

Н=4 м                        Н=6 м                                  Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=48 м                    Sтр-ра=1000 кВ·А

В=36 м                     кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: менее 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №24

Отделение термической обработки Зам.нач.цеха   Нач.цеха       Склад

Ен=150 лк                       Ен=100 лк    Ен=100 лк      Ен=50 лк

Н=5 м                              Н=5 м           Н=5 м            Н=5 м

Комната

Коридор                 Ен=75 лк           Н=5 м                            отдыха

Ен=100 лк

Н=5 м

Цех по изготовлению железобетонных блоков

Ен=200 лк              Н=8 м

Размеры производственного помещения:

А=80 м                    Sтр-ра=1000 кВА

В=50 м                    кз=0,75

cos =0,95

Размеры деталей: менее 0,5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №25

### Инструмент-     Механическое отделение    Сборочное отделение

альный цех                 Ен=300 лк                              Ен=300 лк

Ен=250 лк                   Н=5,5 м                                  Н=5,5 м

Н= 5,5 м

Механический

цех

Склад                              Ен=200 лк

Ен=100 лк, Н=5,5м                     Н=7,5 м                                           КТП

Ен=100 лк

Склад                                                                                    Н=5,5 м

Ен=100лк, Н=5,5м

Размеры производственного помещения:

А=98 м                    Sтр-ра=1000 кВ·А

В=64 м                     кз=0,75

cos =0,95

Размеры деталей: до 5 мм.

#### ЗАДАНИЕ №26

Столярный цех

Ен=200 лк   Н=6 м

Коридор           Цех лакокрасочных            Заготовительное отделение

покрытий                                    Ен=100 лк

Ен=50 лк                   Ен=200 лк                                     Н=6 м

Н=5 м                        Н=6 м

Размеры производственного помещения:

А=54 м                    Sтр-ра=1000 кВ·А

В=34 м                    кз=0,7

cos =0,95

Размеры деталей: более 5мм.