- РАЗДЕЛ 6.  ЭНЕРГЕТИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ЛЕКЦИЯ №15  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОТЕРЯХ,

СОПРОВОЖДАЮЩИХ  РАБОТУ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

15.1. Общие сведения об энергетике электропривода

Основное назначение электропривода – преобразовывать электрическую энергию  в механическую и управлять этим процессом. В связи с этим энергетические показатели и характеристики электропривода имеют первостепенное значение, тем более, что электропривод потребляет около 60-65% электроэнергии, производимой в стране.

Любой процесс передачи и преобразования энергии сопровождается ее потерями, т.е. входная мощность Рвх всегда больше выходной Рвых на величину потерь Р, и очень важно, сколь велики эти потери.

Энергетическую эффективность процесса в данный момент обычно оценивают посредством коэффициента полезного действия (КПД), определяемого как

η= PвыхРвх=РвыхРвых+ΔР=Рвх−ΔРРвх=1−ΔРРвх.		(6.1)

Важными энергетическими характеристиками изделия – двигателя, преобразователя, редуктора или электропривода в целом – служит номинальный КПД

ηн=РнРн+ΔРн,						(6.2)

где Рн, Рн – номинальная выходная мощность и номинальные потери,

и зависимость КПД от относительной нагрузки  = f(P/Pн); для регулируемого электропривода часто удобно использовать зависимости  = f() при заданном моменте.

В случаях, когда в линии, питающей электропривод, напряжение и ток не совпадают по фазе и имеют несинусоидальную форму, используется еще одна энергетическая характеристика – коэффициент мощности, определяемый как

χ=PUI=νcosϕ(1),				(6.3)

где 	Р – активная мощность;

 = I/I(1) – коэффициент искажений;

U, I, I(1)– действующие значения напряжения, тока, первой гармоники тока;

(1) – угол сдвига между первыми гармониками напряжения и тока.

При небольших искажениях   1, т.е.

  соs						(6.4)

При передаче по линии с некоторым активным сопротивлением Rл активной мощности Р при cos  1 потери Р~  вырастут в сравнении с потерями при передачи той же мощности постоянным током Р=  в отношении

ΔР~ΔP==1cos2ϕ.

Оценки энергетической эффективности электропривода вида (6.1) справедливы, как отмечалось, лишь, если процесс неизменен во времени. Если же нагрузка заметно меняется во времени, следует пользоваться оценками, определяемыми по энергиям за время t:

W=0tP(t)dt

и

ΔW=0tΔP(t)dt.

Для циклических процессов с однонаправленным потоком энергии и временем цикла tц удобным и информативным показателем служит цикловой КПД, определяемый как

ηц=WцWц+ΔWц=0tцР(t)dt0tцP(t)dt+0tцΔP(t)dt,			(6.5)

где Wц и Wц – полезная энергия и потери энергии за цикл.

15.2. Оценка энергетической эффективности при

неоднонаправленных потоках энергии

Изложенное выше относилось к однонаправленным потокам энергии, когда мощность не меняет знак. Вместе с тем, часто встречаются случаи, когда направление потока энергии в цикле изменяется: подъем – спуск, разгон – торможение и т.п. Здесь приведенная выше формула КПД (6.5) становится недостаточной – неочевидно понятие «полезной энергии», интегрирование знакопеременных мощностей лишено смысла. Устранить неопределенность можно, условившись о равноправности всех режимов в цикле, если они необходимы для осуществления технологического процесса и, следовательно, полезны. Так, тормозной режим в транспортном средстве ничем не хуже режима разгона. Удержание руки робота в нужном месте какое-либо время – тоже очень полезное действие.

Если принять, что разнополярный график Р(t) полезен, то естественно перейти к определению полезной энергии W в (6.5) по следующему выражению:

W=0tP(t)dt					(6.6)

Для энергетического канала (рис. 6.1), состоящего из источника электроэнергии, передающих и преобразовательных звеньев, рабочего органа, указывается место оценки – между i-м и (i+1)-м звеньями, а также те звенья – от k-ого до l–ого, в которых учитываются потери. Тогда с учетом (6.5) показатель энергетической эффективности – обобщенный КПД – имеет вид:

Ηi,k−lt1,τ=Wi,i+1t1,τWi,i+1t1,τ+j=klΔWjt1,τ,			(6.7)

где 	Wi,i+1t1,τ=t1t1+τPi,i+1(t)dt;

ΔWjt,τ=t1t1+τΔPj(t)dt.

Верхний индекс указывает временной интервал – от t1 до , на котором производится оценка.

Рис. 6.1. Энергетический канал электропривода

Из (6.7) получаются выражения (6.1) и (6.5), однако обобщенный показатель может дать значительно бóльшую информацию. Например, если выбрать местом оценки сечение 0,1 и учесть потери во всех элементах от 1 до n, то при Р0,1 > 0 получим оценку эффективности потребления энергии на интервале . Оценка будет работать и при Wn-1,n = 0, т.е. при отсутствии электромеханического преобразования энергии. При оценке в сечении n-1, n отразит эффективность преобразования энергии, т.е. меру потерь, которыми сопровождается полезная механическая работа, и т.п.

Обобщенный показатель удобен для сравнения по энергетическому критерию различных систем, выполняющих одинаковые функции при относительно сложных режимах работы.

15.3. Потери в установившихся режимах

Потери в электрических машинах детально изучаются в соответствующих курсах. Основные составляющие потерь в машине:

- потери в обмотках (потери в меди),

- потери в магнитопроводе (потери в стали),

- потери в трущихся частях (потери механические).

Для нерегулируемого электропривода первую составляющую, пропорциональную I2, относят к переменным потерям, поскольку I  M, а последний определяется моментом сопротивления, т.е. зависит от технологического процесса. Две другие составляющие относят условно к постоянным потерям, так как потери в магнитопроводе определяются практически неизменными амплитудой и частотой магнитной индукции, а механические потери – практически неизменной скоростью. Таким образом, для нерегулируемого электропривода в первом приближении можно считать

Р = К + I2R, 					(6.8)

где	К – постоянные потери,

I и R – ток и сопротивление силовой цепи.

Более детальное качественное представление о потерях дает рис. 6.2

– диаграмма потерь при передаче энергии от электрического источника Р1 = 3UфIфcos (или Р1 = UI для электропривода постоянного тока) к вращающейся нагрузке Р2 = М. На диаграмме указана также электромагнитная мощность Рэм = М0 – мощность в воздушном зазоре машины.

Рис. 6.2. Энергетическая диаграмма электрической машины

В принятых нами моделях электропривода для удобства предполагалось, что момент на валу равен моменту электромагнитному, а момент, связанный с потерями М, отнесен к моменту сопротивления Мс. Это допущение, существенно упрощающее все этапы анализа и синтеза электропривода, не вносит ощутимых погрешностей в результаты в подавляющем большинстве случаев, поскольку сами потери сравнительно невелики. Разумеется, в редких специальных случаях, когда либо потери значительны, либо их аккуратный учет представляет почему-либо самостоятельную задачу, нужно пользоваться более полными и точными моделями.

Общее представление об энергетической эффективности нерегулируемого электропривода дает зависимость КПД двигателя с редуктором от относительной нагрузки. На рис. 6.3 для ориентировки приведена такая

зависимость для двигателей средней мощности (15-150 кВт) с хорошим редуктором (КПД больше 0,95).

Рис. 6.3. Типичная зависимость КПД от нагрузки

Необходимо подчеркнуть, что работа с недогрузкой приводит к заметному снижению КПД, поэтому неоправданное завышение мощности двигателя «на всякий случай» – вредно. Так же вредны в соответствии с (6.5) неудачно организованные циклы, когда холостой ход занимает в цикле большое место.

В регулируемом по скорости электроприводе энергетическая эффективность определяется главным образом выбранным способом регулирования, в связи с чем все способы можно разделить на две большие группы в зависимости от того, изменяется или нет 0 в процессе регулирования.

К первой группе 0 = const относятся все виды реостатного регулирования, а также регулирование асинхронного двигателя с к.з. ротором изменением напряжения при неизменной частоте. Если принять для простоты, что Рэм  Р1 и Р2  Р2м, то для этой группы получим:

ΔP2=Mω0−Mω=M(ω0−ω)=P1ω0−ωω0=P1s,		(6.9)

т.е. потери в роторной (якорной) цепи при любой нагрузке пропорциональны разности скоростей  (0 - ) или скольжению s=ω0−ωω0.

При реостатном регулировании лишь часть этих потерь, пропорциональная R2pR2p+R2доб, рассеивается внутри машины и греет ее. Другая часть, пропорциональная R2добR2p+R2доб, рассеивается вне машины, ухудшая, разумеется, энергетические показатели электропривода. Именно эта часть в каскадных схемах используется полезно.

Сложнее и неприятнее соотношение (6.9) проявляется в асинхронном электроприводе с к.з. ротором при регулировании изменением напряжения или каким-либо еще «хитрым» способом, но при постоянной частоте. Здесь вся мощность Р2 = Р1s  рассеивается в двигателе, нагревая его и делая способ практически непригодным для продолжительного режима работы.

Интересно, что соотношение (6.9) нельзя «обмануть», хотя такие попытки делались и еще делаются.

К второй группе 0 = var относятся все «безреостатные» способы регулирования в электроприводах постоянного тока – изменением напряжения и магнитного потока и частотное регулирование в электроприводах переменного тока.

Принципиально способы второй группы энергетически предпочтительны, поскольку в (6.9) разность скоростей   const, однако следует учитывать, что в устройствах, обеспечивающих 0 = var, тоже есть потери и при малых мощностях, небольших диапазонах регулирования и немалой стоимости устройств необходимы детальные сопоставления.

15.4. Потери в переходных режимах

Как было показано ранее переходные процессы при быстрых изменениях воздействующего фактора могут сопровождаться большими бросками момента и тока, т.е. значительными потерями энергии. Поставим задачу оценить величину потерь энергии в переходных процессах и найти связи между потерями и параметрами электропривода. Будем учитывать только потери в активных сопротивлениях силовых цепей двигателя, так как именно эта составляющая общих потерь заметно возрастает в переходных процессах.

Анализ проведем лишь для переходных процессов, отнесенных ранее к первым двум группам  и начнем с важного частного случая, когда фактор, вызывающий переходный процесс, изменяется мгновенно, а процесс протекает в соответствии со статическими характеристиками .

Потери энергии в цепи ротора или якоря за время переходного процесса tпп определяются с учетом (6.9) как

ΔW2=0tпп(Mω0−Mω)dt=0tппMω0sdt.		(6.10)

Для переходного процесса вхолостую (Мс = 0) будем иметь:

M=Jdωdt=−Jω0dsdt.				(6.11)

Подставив (6.11) в (6.10) и сменив пределы интегрирования, получим:

ΔW2 0=sначsкон−Jω02sds=Jω02sконsначsds.

После интегрирования получим окончательно

ΔW2 0=Jω022(sнач2−sкон2).			(6.12)

Этот результат универсален, очень прост и очень важен: потери энергии в якорной или роторной цепи за переходный процесс вхолостую (Мс = 0) при «мгновенном» появлении новой характеристики зависят только от запаса кинетической энергии в роторе при 0 и от начального и конечного скольжений. При пуске и динамическом торможении они составят Jω022, при торможении противовключением 3Jω022, при реверсе 4Jω022=2Jω02. Ни форма механической характеристики, ни время переходного процесса, ни какие-либо параметры двигателя, кроме J и 0, не влияют на потери в роторе.

Если в асинхронном двигателе пренебречь током намагничивания и считать, что I1=I2', то ΔP1=I12R1=ΔP2R1R2'. Тогда ΔW1 0=ΔW2 0R1R2', а общие потери энергии в асинхронном двигателе при этих условиях составят

ΔW0=Jω022(1+R1R2')(sнач2−sкон2).		(6.13)

Переходный процесс – очень напряженный в энергетическом отношении режим: потери энергии в десятки раз выше, чем за то же время в установившемся режиме.

Для того чтобы оценить потери энергии в переходном процессе под нагрузкой Мс  0 (другие условия сохраняются), примем, что Мс = const и М = Мср = const, - этот случай был детально рассмотрен в п. 5.2; для пуска графики (М) и (t) показаны на рис. 6.4. Тогда Р1 = Мср0, Р2 = Мср,  Р = Р1 - Р2   (рис. 6.4), а потери энергии определяется в соответствии с (6.10)

заштрихованным треугольником, т.е.

ΔWп=Мсрω0tпп2,

или с учетом  tпп = J0/(Мср - Мс)

ΔWп=ΔW0MсрМср−Мс.					(6.14)

Рис. 6.4. Механические характеристики и потери энергии при пуске

При торможении нагрузка будет снижать потери:

ΔWт=ΔW0McpMcp+Mc.				(6.15)

Из изложенного следуют возможные способы снижения потерь энергии в переходных процессах:

- уменьшение момента инерции за счет выбора соответствующего двигателя и редуктора или за счет замены одного двигателя двумя половинной мощности;

- замены торможения противовключением динамическим торможением или использование механического тормоза;

- переход от скачкообразного изменения 0 к ступенчатому; при удвоении числа ступеней будет вдвое сокращаться площадь треугольников, выражающих потери энергии;

- плавное изменение 0 в переходном процессе.

Рассмотрим подробнее последний способ, реализуемый практически в системах управляемый преобразователь – двигатель.

При плавном изменении 0 в переходном процессе, должны уменьшаться потери энергии. Это иллюстрируется на рис. 6.5, где сравниваются два случая – прямой пуск вхолостую (а) и частотный пуск вхолостую за время t1 >>Tм, т.е. при ускорении ε=ω01t1 (б) – заштрихованные площади.

а)                                          б)

Рис. 6.5. Потери при прямом (а) и плавном (б) пуске

При прямом пуске, как уже отмечалось, потери энергии в якорной или роторной цепи определяется площадью заштрихованного треугольника на рис. 6.5,а  и составят

ΔW2пр=Jω0122.

При плавном пуске потери определятся площадью заштрихованной на рис. 6.5,б трапеции:

ΔW2пл=М1ω01Тм=Jεω01Tм=Jω0122⋅2Tмt1=ΔW2пр⋅2Тмt1.	(6.16)

Отметим, что выражение (6.16), полученное при аппроксимации реальной кривой скорости (см. п. 5.3) прямой линией справедливо лишь при t1 >>Tм; при иных условиях следует использовать более точные модели.

Из изложенного следует, что уменьшая , т.е. увеличивая время переходного процесса и снижая момент, можно управлять потерями энергии, снижая их до любой требуемой величины.

15.5. Энергосбережение средствами электропривода

Громадная доля электроэнергии, потребляемая электроприводом, - до 65% в развитых странах, и осуществление электроприводом практически всех технологических процессов, связанных с движением, делают особенно актуальной проблему энергосбережения в электроприводе и средствами электропривода. В мировой практике к настоящему времени сформировалось несколько основных направлений, по которым интенсивно ведутся исследования, разработки, осуществляются крупные промышленные проекты.

- В нерегулируемом электроприводе, реализованном на основе асинхронных электродвигателей с к.з. ротором, много внимания уделяется так называемым энергоэффективным двигателям, в которых за счет увеличения массы активных материалов, их качества, а также за счет специальных приемов проектирования удается поднять на 1–2% (мощные двигатели) или на 4-5% (небольшие двигатели) номинальный КПД при некотором увеличении цены двигателя.

Этот подход, используемый и активно рекламируемый с 70-х годов сначала в США, затем в Европе, может приносить пользу, если технологический процесс действительно не требует регулирования скорости, если нагрузка меняется мало и если двигатель правильно выбран. Во всех других случаях использование более дорогих энергоэффективных двигателей может оказаться нецелесообразным.

- Правильный выбор двигателя для конкретного технологического процесса – один из важнейших путей энергосбережения. В европейской практике принято считать, что средняя загрузка двигателей составляет 0,6, тогда как в нашей стране, где до недавнего времени не было принято экономить ресурсы, этот коэффициент составляет 0,3 – 0,4, т.е. привод работает с КПД значительно ниже номинального. Завышенная «на всякий случай» мощность двигателя часто приводит к незаметным на первый взгляд, но очень существенным отрицательным последствиям в обслуживаемой электроприводом технологической сфере, – например, к излишнему напору в гидравлических сетях, связанному с ростом потерь и снижением надежности и т.п.

- Основной путь энергосбережения средствами электропривода – подача конечному потребителю – технологической машине – необходимой в каждый момент мощности. Это может быть достигнуто посредством управления координатами электропривода, т.е. за счет перехода от нерегулируемого электропривода к регулируемому. Этот процесс стал в последние годы основным в развитии электропривода в связи с появлением доступных технических средств для его осуществления – преобразователей частоты и т.п.

- Выбор рациональных в конкретных условиях типов электропривода и способов управления, обеспечивающих минимизацию потерь в силовом канале, - важный элемент в общей проблеме энергосбережения.

Ожидается, что переход от нерегулируемого электропривода к регулируемому в технологиях, где это требуется, может сэкономить до 25-30% электроэнергии. В одной из технологий – в водо- воздухоснабжении – переход к регулируемому электроприводу, как показал опыт, экономит около 50% электроэнергии, до 25% воды и до 10% тепла.