РАЗДЕЛ 7.  ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОПРИВОДА

# ЛЕКЦИЯ № 17  ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

17.1. Нагрузочные диаграммы механизма и двигателя (продолжение)

Нагрузочные диаграммы электропривода с

пиковым характером нагрузки

На рис. 7.5 показаны нагрузочные диаграммы электропривода с пиковым характером нагрузки при линейной механической характеристике двигателя. Момент статической нагрузки изменяется мгновенно от Мс0 до Мс1. Момент, развиваемый двигателем при приложении Мс1 выразится как

M=(M'−Mc1)e− tTM+Mc1,

а при снятии нагрузки

M=(M''−Mc0)e− tTM+Mc1,

где Tм=JΣβ.

Рис. 7.5. Нагрузочная диаграмма маховикового электропривода

Величины M, М и   ,    при заданных t1 и t2 определяются значением Tм. Если Tм мала, то момент, развиваемый двигателем, будет повторять изменение Мс. Если, напротив, Tм велика, то M, М и   ,   будут мало отличаться от соответствующих средних значений Мс ср и  ср благодаря тому, что энергия, запасенная во вращающихся частях привода на интервале t1 (Мс=Мс0 ) будет расходоваться на покрытие пика нагрузки на интервале t2 (Мс=Мс1). При   ср эта энергия пропорциональна площадям, заштрихованным на рис. 7.5. «Спрямление» нагрузочной диаграммы двигателя при пиковом характере нагрузки часто оказывается весьма полезным, так как позволяет снизить требования к перегрузочной способности двигателя и уменьшить потери в двигателе.

Увеличение Тм в этих случаях достигается использованием маховика с моментом инерции Jмах(JΣ=Jдв+Jмах+Jм') и выбором соответствующей величины жесткости механической характеристики двигателя .

Нагрузочная диаграмма двигателя, как отмечалось, служит основой для проверки предварительно выбранного двигателя по перегрузочной способности и по нагреву.

Проверка  по перегрузочной способности сводится к проверке выполнения условия

Mмакс≤Mдоп,

где Mмакс -  максимальный момент из нагрузочной диаграммы двигателя;

-  допустимый по перегрузке момент двигателя.

Для двигателя постоянного тока нормального исполнения

Mдоп=(2−2,5)Mн;

для асинхронного двигателя с учетом возможного снижения напряжения питания на 10%

Mдоп=0,8Mк;

для синхронного двигателя нормального исполнения

Mдоп=(2−2,5)Mн.

Асинхронные короткозамкнутые двигатели дополнительно проверяются по пусковому моменту; для нормального пуска должно выполняться условие:

Mc макс<Mп,

где Mc макс - максимальный момент статической нагрузки, при котором должен выполняться пуск привода;

Mп - пусковой момент двигателя.

Проверка по нагреву, сводящаяся к оценке фактической температуры изоляции обмоток двигателя и сравнению ее с допустимой, также выполняется с использованием нагрузочных диаграмм двигателя. Эта операция выполняется с использованием тепловой модели двигателя.

17.2. Тепловая модель двигателя. Стандартные режимы

В тепловом отношении электрическая машина – сложный объект: она неоднородна по материалу, имеет рассредоточенные внутренние источники тепла, интенсивность которых зависит от режима, теплоотдача зависит от скорости и т.п. Именно эта сложность побуждает пользоваться на практике для относительно грубых оценок предельно простой моделью, построенной в предположении, что машина – однородное тело с постоянной теплоемкостью С, Дж/С, с одинаковой  температурой во всех точках , с теплоотдачей во внешнюю среду А, пропорциональной коэффициенту теплоотдачи А, Дж/сС, и разности  температуры машины  и окружающей среды ос , т.е.   =  - ос, С.

Тогда уравнение теплового баланса для некоторого интервала времени dt будет

ΔPdt=Aτ dt+C dτ.					(7.1)

Разделив обе части на А dt, получим:

ΔPA=τ+CAdτdt

или

τ+TTdτdt=τкон,					(7.2)

где Tт = C/A  – тепловая постоянная времени;

кон = Р/А – конечное (установившееся) значение превышения температуры.

Мы вновь обнаружили, как и в п. 5.2, что при одном накопителе энергии, в данном случае тепловой, переменная, характеризующая ее запас, изменяется по экспоненте, являющейся решением (7.2):

τ=(τнач−τкон)e−tTT+τкон.			(7.3)

Уравнение (7.2) позволяет представить динамическую тепловую модель двигателя в виде передаточной функции

W(p)=τ(p)ΔP(p)=1ATтp+1.			(7.4)

Отметим, что постоянная времени Тт, вообще говоря, - не постоянная: в начальной части нагрева, когда греются лишь активные части, главным образом медь обмоток, и тепло не успевает распространиться по всему телу машины, процесс идет быстрее, чем по (7.3), т.е. Тт < Тт – пунктир на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Характеристики нагревания – охлаждения

электрической машины

Для самовентилируемых машин теплоотдача зависит от скорости, уменьшаясь с ее уменьшением, т.е. Т=0>Tт , причем разница может быть существенной – в 2 и более раза – см. рис. 7.6. Некоторое представление о

порядке постоянных времени машин при    н  дает рис. 7.7.

Рис. 7.7. Ориентировочная зависимость тепловой постоянной

времени от мощности электрической машины

Итак, реакция машины на быстрые изменения потерь в ней – отрезки экспонент с относительно большими (минуты, даже часы для больших машин) постоянными времени. В установившемся режиме (d /dt =0) по (7.2) имеем

τ=ΔPA;						(7.5)

в номинальном режиме по определению

τн=ΔPнA.					(7.6)

Найденные закономерности нагревания и охлаждения двигателей позволяют выделить три характерные стандартные режима работы электроприводов.

Продолжительный режим S1 характеризуется условием

tp>3Tт.н,					(7.7)

т.е. за время работы tр температура перегрева достигает установившегося

значения (рис. 7.8,а), продолжительность паузы роли не играет.

Кратковременный режим S2, при котором

tp≪ 3Tт.н,

to>3Tт.o,					(7.8)

т.е. за время работы перегрев не успевает достичь установившейся величины, а за время паузы tо двигатель охлаждается до температуры окружающей среды (рис. 7.8,б).

а)						б)

в)

Рис. 7.8. Диаграммы продолжительного S1 (а), кратковременного S2 (б) и повторно-кратковременного S3 (в) режимов

Повторно-кратковременный режим S3 соответствует условиям

tp≪ 3Tт.н,

to≪3Tт.o,					(7.9)

т.е. за время работы перегрев не достигаетуст, а за время паузы не становится равным нулю. При достаточно долгом повторении циклов процесс устанавливается, т.е. температура перегрева в начале и конце цикла одинакова и ее колебания происходят около среднего уровня ср (рис.7.8,в). Повторно-кратковременный режим характеризуется относительной продолжительностью включения   или ПВ

ε=tрtр+tо,					(7.10)

ПВ=ε⋅100%.

При повторно-кратковременном режиме ограничивается как  (0,6), так и время цикла (tц10 мин).

Еще четыре стандартных режима базируются на перечисленных выше основных: S4 и S5 отличаются от S3 учетом динамических моментов при пуске и торможении, S6 и S7 соответствуют S1, но при переменной нагрузке (S6) и с учетом пуска и торможения (S7). Стандартный режим S8 отражает самый общий случай периодического изменения М и .

17.3. Проверка двигателей по нагреву в продолжительном режиме

Если известна нагрузочная диаграмма двигателя и его тепловые параметры, то можно построить график  (t) и, оценив действительный перегрев, сравнить его с допустимым. Этот путь весьма громоздок, в связи с чем на практике пользуются упрощенными приемами, основанными на косвенной оценке перегрева. В основе этих приемов лежит метод средних потерь.

Пусть нагрузочная диаграмма двигателя имеет циклический характер, а момент в каждом цикле не остается неизменным, т.е. двигатель работает с переменной нагрузкой (режимы S6, S7 или S8).

Рассмотрим «далекий» цикл, в котором тепловые процессы в двигателе установились, т.е. температуры перегрева в начале и в конце цикла равны, а в течение цикла   изменяется около среднего уровня ср. Равенство температур перегрева в начале и конце цикла свидетельствует о том, что количество тепла, запасенное в двигателе к началу цикла, не отличается от количества тепла, запасенного в двигателе в конце цикла, т.е. тепло в двигателе не запасается. Это значит, что все выделившееся за цикл тепло отводится в окружающую среду., т.е.

0tцΔР(t)dt=Aτсрtц.				(7.11)

Уравнение (7.11), выражающее закон сохранения энергии в интегральной форме, можно записать в следующем виде:

0tцΔР(t)dttц=Аτср

или, очевидно,

ΔРср=Аτср,					(7.12)

т.е. средняя за цикл мощность потерь пропорциональна средней температуре перегрева.

Для номинального режима, в соответствии с (7.6) имеем:

ΔРн=Аτн,						(7.13)

где 	Рн – номинальная мощность потерь;

ΔРн=Рн(1−ηн)ηн;

Рн – номинальная мощность двигателя;

н – номинальный КПД двигателя;

н = доп  - номинальная (допустимая) температура перегрева двигателя.

Метод средних потерь

Сравнивая (7.12) и (7.13), легко прийти к формулировке метода средних потерь: если средняя за цикл мощность потерь не превосходит номинальную мощность потерь, т.е.

ΔРср≤ΔРн,

то средняя температура перегрева не превышает допустимую

τср≤τн=τдоп.

Пусть нагрузочная диаграмма, построенная для предварительно выбранного двигателя, имеет вид, представленный на рис. 7.9. Для каждого уровня нагрузки двигателя (на каждом участке диаграммы) вычислим мощность Pi = Mii  по кривой (Р/Рн) определим значение КПД i , и найдем потери

ΔРi=Pi(1−ηi)ηi.

Рис. 7.9. Нагрузочная диаграмма и кривая  (t)  для «далекого» цикла

Затем вычислим средние потери:

ΔРср=i=1nΔРitii=1nti

(в примере n = 3) и сравним их с Рн. Если Рср  Рн, двигатель выбран правильно.

Если при сопоставлении средних потерь за цикл с номинальными потерями окажется, что  Рср > Рн, то двигатель будет перегреваться, что недопустимо. Наоборот, при Рср  Рн двигатель будет плохо использован по нагреву. В обоих случаях необходимо выбрать другой двигатель, перестроить нагрузочную диаграмму и вновь проверить двигатель по нагреву путем сопоставления средних потерь при переменном графике нагрузки с номинальными потерями при постоянной нагрузке.

Метод средних потерь позволяет оценивать среднюю температуру перегрева, не прибегая к построению (t).  Действительная температура отличается от средней, однако, если выполняется условие

Tц << Tт.н,						(7.14)

то эта разница будет весьма малой. Условие (7.14) является необходимым при использовании метода средних потерь.

Метод средних потерь требует знания кривой КПД двигателя в функции его нагрузки и предварительного определения потерь на каждом из участков графика, что вносит некоторые усложнения в расчет. Если в распоряжении расчетчика в результате построения нагрузочной диаграммы имеются кривые тока в функции времени, то при некоторых условиях можно произвести проверку двигателя по нагреву без вычисления потерь, воспользовавшись методом эквивалентного тока.

В соответствии с (6.8) потери в двигателе можно рассматривать как сумму постоянных потерь k, не зависящих от нагрузки, и переменных I2R, всецело определяемых нагрузкой.

Назовем эквивалентным током такой неизменяющийся ток, при работе с которым в электрическом двигателе выделяются потери, равные средним потерям при переменном графике нагрузки, т.е.

ΔРср=k+I2эквR.				(7.15)

Средняя мощность потерь за цикл при переменном графике нагрузки двигателя и продолжительном режиме работы

ΔРср=ΔР1t1+ΔP2t2+...+ΔPntnt1+t2+...+tn.

Выразив потери на каждом из участков графика Рi через постоянную и переменную составляющие и заменив средние потери их значением через эквивалентный ток, получим:

k+Iэкв2R=(k+I12R)t1+(k+I22R)t2+...+(k+In2R)tnt1+t2+...+tn.

Открыв скобки и сгруппировав постоянные и переменные потери, получим:

k+Iэкв2R=k(t1+t2+...+tn)t1+t2+...+tn+R(I12t1+I22t2+...+In2tn)t1+t2+...+tn,

откуда эквивалентный ток при переменном графике нагрузки

Iэкв=I12t1+I22t2+...+In2tnt1+t2+...+tn			(7.16)

или в общем случае

Iэкв=1tц0tцi2(t)dt.				(7.17)

Вычисленный таким образом эквивалентный ток сопоставляется с номинальным током предварительно выбранного двигателя и если окажется, что Iэкв  Iн, то двигатель удовлетворяет требованиям нагрева.

Метод эквивалентного тока, как и метод средних потерь, основан на допущении близости среднего за цикл и максимального перегревов. Это допущение не влечет за собой существенной погрешности, если выполнено условие (7.14). Кроме того, метод эквивалентного тока исходит из предположения независимости потерь в стали и механических от нагрузки и предполагает постоянство величины сопротивления главной цепи двигателя на всех участках заданного графика нагрузки. Следовательно, в случаях, когда k  const (например, когда асинхронный двигатель работает при изменяющемся напряжении) или R  const (асинхронный двигатель с глубоким пазом или двойной клеткой в режиме переменного скольжения), метод эквивалентного тока может привести к существенным погрешностям.

В ряде случаев при проверке двигателя по нагреву удобно пользоваться графиком момента, развиваемого двигателем, в функции времени. Если поток двигателя при этом постоянен, то между моментом и током существует прямая пропорциональность (М = сI). В этих случаях возможна проверка двигателя по эквивалентному моменту, который для ступенчатого графика вычисляется по формуле

Мэкв=М12t1+М22t2+...+Mn2tnt1+t2+...+tn.			(7.18)

Величина эквивалентного момента сопоставляется с номинальным моментом, и если Мэкв  Мн, то двигатель удовлетворяет требованиям нагрева.

Метод эквивалентного момента применим для проверки по нагреву синхронных и асинхронных двигателей нормального исполнения и двигателей независимого возбуждения при работе с номинальным потоком.

Если нагрузочная диаграмма двигателя задана в виде графика мощности, то проверка двигателя по нагреву на основе заданного графика может быть произведена непосредственно лишь в случаях, когда между мощностью и током существует прямая пропорциональность, что имеет место при работе двигателя с постоянным потоком и скоростью.

Для ступенчатого графика эквивалентная мощность вычисляется по формуле

Рэкв=Р12t1+P22t2+...+Pn2tnt1+t2+...+tn			(7.19)

и сравнивается с номинальной мощностью двигателя; проверяется выполнение условия Рэкв  Рн.

17.4. Проверка двигателей по нагреву

в повторно-кратковременном режиме

В повторно-кратковременном режиме (рис. 7.8,в), как отмечалось, ограничена длительностью цикла (tц  10 мин) и относительная продолжительность включения (  0,6), а также введены стандартные значения  = 0,15, 0,25, 0,4 и 0,6.

Работать в этом режиме могут как стандартные двигатели, предназначенные для продолжительного режима, так и двигатели, специально спроектированные для повторно-кратковременного режима; в последнем случае в каталоге указаны номинальные токи для каждой стандартной величины : Iно,15, Iно,25 и т.д.

Если нагрузочная диаграмма  М(t) имеет несколько участков либо за счет учета динамических моментов при пуске и торможении (рис. 7.10,а),

либо за счет изменения Мс, удобно привести ее, пользуясь одним из изложенных выше приемов, к эквивалентному виду (рис. 7.10,б).

Рис. 7.10. Нагрузочная диаграмма в повторно-кратковременном режиме (а) и ее эквивалентное представление (б)

Так для рис. 7.10,а получим

Iэкв=I12t1+I22t2+I32t3t1+t2+t3

Следующим шагом будет приведение полученной эквивалентной нагрузочной диаграммы к стандартному .

Если используется двигатель, предназначенный для повторно-кратковременного режима, выбирается ближайшее стандартное значение сг и используется соотношение

I'экв2Rtptц=I'нεст2R⋅εст  ,

откуда имеем

Iнεст=Iэквεεст  .						(7.20)

При использовании двигателя для продолжительного режима из (7.20) получаем

Iн=Iэквε  .							(7.21)

В приведенных грубых оценках не учитывается ухудшение теплоотдачи во премя паузы, т.е. принимается

β=Aω=0Aωн=1 .

Поскольку Iн  Iэкв и Мн  Мэкв  за счет того, что часть цикла двигатель не работает, следует внимательно отнестись к проверке двигателя по перегрузке и по пусковому режиму.

Важным частным случаем повторно-кратковременного режима является режим коротких циклов или частых пучков, используемый, например, в станочных линиях, во вспомогательных механизмах, обслуживающих различные технологические процессы и т.п. Значительная доля в коротких циклах энергетически напряженных динамических режимов приводит к большим погрешностям при использовании изложенных выше упрощенных процедур проверки двигателей. В этих и подобных случаях удобно пользоваться приемом, основанном на составлении прямого теплового баланса для далекого цикла. Пример такого теплового баланса приведен в табл. 7.1 для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором применительно к тахограмме на рис. 7.11.

Рис. 7.11. Тахограмма в режиме коротких циклов

Таблица 7.1

| Участок цикла | Энергия, выделяемая в двигателе | Энергия, рассеиваемая в окружающую среду |
| --- | --- | --- |
| Пуск, tп | Wп | 1+β2ΔPнtп |
| Работа в установившемся режиме, tуст | Р tуст |  Рн tуст |
| Торможение, tт | Wт | 1+β2ΔPнtт |
| Пауза, t0 | 0 | Рнt0 |

В таблице Wп  и Wт – потери энергии при пуске и торможении;

Р и Рн – потери мощности в рабочем и номинальном режиме;

 - коэффициент ухудшения теплоотдачи.

Если тепловой  режим двигателя установился, т.е. перегрев    в начале и конце цикла одинаков, можно считать, что энергия выделившаяся равна энергии, отданной в окружающую среду:

ΔWп+ΔPtуст+ΔWт=1+β2ΔPн(tп+tт)+ΔPн(tуст+βtо).	(7.22)

Полученное уравнение может использоваться для оценки допустимых пераметров режима.

В важном частном случае на его основе можно получить соотношение для определения допустимого числа включений в час h = 3600/tц.

Приняв

tц=3600hε−tп−tт,

tо=3600h(1−ε)

и подставив эти выражения в (7.22), получим:

h=ΔPн−ΔPε+ΔPнβ1−εΔWп+ΔWт−tп+tт⋅ΔP+1+β2ΔPн−ΔPн

или, если пренебречь последним членом в знаменателе в сравнении с большими потерями в динамических режимах, будем иметь:

h=ΔPн−ΔPε+ΔPнβ1−εΔWп+ΔWт.				(7.23)

Для увеличения h следует увеличить  до максимального возможного значения (внешний обдув), либо снизить потери в динамических режимах.

17.5. Заключение по курсу

Даже беглого взгляда на структуру силовой части электропривода достаточно, чтобы понять, что объект изучения весьма сложен: разнородные элементы - электрические и электронные, электромеханические, механические, совсем непростые процессы, которыми нужно управлять, и т.п. Очевидно, что эффект при изучении предмета - глубокое понимание основных явлений и умение решать простые, но важные для практики задачи - может быть достигнут лишь при выполнении ряда условий.

Во-первых, надо научиться работать с моделями реальных, как правило, очень сложных объектов, т.е. с искусственными простыми объектами, отражающими тем не менее именно те свойства реального объекта, которые изучаются.

Во-вторых, надо стараться использовать лишь хорошие модели, отражающие то, что нужно, и так, как нужно, не избыточные, но и не примитивные. Это совсем не просто, и этому будет уделено значительное внимание.

В-третьих, нужно строго оговаривать условия, при которых получена та или иная модель. Если этого не сделать, результаты могут просто не иметь смысла.

И, наконец, надо уметь выделять главное и отбрасывать второстепенное, частное. Именно глубокое понимание основных принципов, соразмерностей, главных соотношений, закономерностей и умение применять их на практике – являлось основной целью курса.