## Slide 1: Запорно-регулирующая арматура
Назначение запорно-регулирующей арматуры:
Перекрывать поток рабочей среды по трубопроводу и пускать среду в зависимости от требований технологического процесса.
Пускать среду в зависимости , как в затворе, так и по отношению к внешней среде.

## Slide 2: Классифицироваться запорно-регулирующая арматура может абсолютно по-разному, в зависимости от области применения, температурного режима работы, способу присоединения к трубопроводу (муфтовая, цапковая, штуцерная и др.) и даже по способу управления.
Классификация

## Slide 3: Запорно-регулирующая арматура
Запорно-регулирующей (трубопроводной) арматурой (ЗРА) называют устройства, монтируемые на трубопроводах, емкостях, котлах и других агрегатах, предназначенные для отключения, распределения, регулирования, смешения или сброса потоков сред.
Путем изменения расхода транспортируемой среды при помощи ЗРА осуществляется регулирование различных параметров технологических процессов:
давления;
температуры;
концентрации различных компонентов или количества подаваемого вещества.
По области применения ЗРА можно разделить:
промышленная арматура общего назначения;
промышленная арматура для особых условий работы;
специальная;
сантехническая.

## Slide 4
Промышленная арматура общего назначения используется в различных областях техники. Изготовляется она серийно в больших количествах и предназначается для сред с часто изменяемыми значениями давлений и температуры. Этой арматурой оснащаются водопроводы, паропроводы, городские газопроводы, системы отопления и т. п.
Промышленная арматура для особых условий работы предназначается для эксплуатации:
при относительно высоких давлениях и температурах;
при низких температурах;
на коррозионных, токсичных, вязких, абразивных или сыпучих средах.
К этой арматуре относятся:
энергетическая арматура высоких энергетических параметров;
криогенная;
коррозионно-стойкая и т. п.
Специальная арматура разрабатывается и изготовляется по отдельным заказам на основании особых технических требований.
Такая арматура часто изготовляется, например, для экспериментальных установок, уникальных систем, атомных электростанций и т. п.

## Slide 5
Сантехнической арматурой оснащаются различные бытовые устройства.
Как правило, она имеет небольшие диаметры прохода и в основном управляется вручную, за исключением регуляторов давления и предохранительных клапанов для газа.
В зависимости от вида рабочей среды и ее параметров арматуру делят:
на паропроводную (для воды и пара);
энергетическую;
нефтяную;
газовую;
канализационную;
вентиляционную;
криогенную;
вакуумную;
резервуарную.
По методу управления арматура может быть управляемой и автоматически действующей (автономной или прямого действия).
Управляемой называется арматура, рабочий цикл которой выполняется по соответствующим командам извне в моменты времени, определяемые рабочими условиями и обстановкой.

## Slide 6
По функциональному назначению арматура делится на классы, основными из которых являются:
Запорная арматура предназначена для полного перекрытия потока среды в трубопроводе; по количеству применяемых единиц составляет около 80 % всей арматуры. Характерным для этой арматуры является малое значение условного диаметра прохода (Dу ).
Регулирующая арматура предназначена для регулирования расхода рабочей среды с целью поддержания в необходимом диапазоне соответствующих параметров технологического процесса (температуры, давления, состава рабочих сред, участвующих в процессе).
Предохранительная арматура служит для предохранения обслуживаемого объекта от чрезмерного повышения давления путем выпуска избыточного количества рабочей среды.
К предохранительной арматуре относятся предохранительные клапаны, мембранные разрывные устройства, перепускные клапаны.

## Slide 7
Защитная арматура предназначена для защиты оборудования от недопустимых воздействий рабочей среды.
В отличие от предохранительной защитная арматура при возникновении аварийных ситуаций закрывается и отключает обслуживаемый участок, что предохраняет его от недопустимых воздействий.
К защитной арматуре относятся защитные (отсечные) клапаны, обратные клапаны, отключающие клапаны.

## Slide 8
По способу перекрытия потока среды арматура делится на следующие типы:
1) задвижка (затвор в виде диска, пластины или клина), которая перемещается возвратно-поступательно вдоль своей плоскости, перпендикулярно к оси потока среды;
2) клапан (затвор в виде тарелки или конуса), который перемещается возвратно-поступательно параллельно оси потока среды в седле корпуса арматуры;
клапан, в котором затвор перемещается с помощью винтовой пары и управляется вручную, называется вентилем;
3) кран (затвор, имеющий форму тела вращения или части его), который поворачивается вокруг своей оси, расположенной перпендикулярно к оси потока среды;
4) заслонка (затвор, имеющий форму диска), которая поворачивается вокруг оси, расположенной в плоскости затвора или параллельно ей;
5) мембранный клапан (затвор в виде упругой мембраны), который перемещается вдоль оси потока в седле клапана.

## Slide 9: 1)Запорная арматура — перекрытие потока рабочей среды с определенной герметичностью, разделяется: - Спускная (дренажная) арматура — сброс рабочей среды из емкостей (резервуаров), систем трубопроводов. - Контрольная арматура — управление поступлением рабочей среды в контрольно-измерительную аппаратуру, приборы.
2)Регулирующая арматура — регулирование параметров рабочей среды посредством изменения расхода, разделяется: - Редукционная (дроссельная) арматура — снижение (редуцирование) рабочего давления в системе за счет увеличения гидравлического сопротивления в проточной части. - Запорно-регулирующая арматура — функции запорной и регулирующей арматуры совмещены.

## Slide 10: 3)Предохранительная арматура — автоматическая защита оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.
4)Обратная арматура — автоматически предотвращения обратного потока рабочей среды, - Невозвратно-запорная арматура — возможность принудительного закрытия арматуры.

## Slide 11: 5)Распределительно-смесительная арматура — распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков.
6)Фазоразделительная арматура —разделения рабочих сред, находящихся в различных фазовых состояниях.
К данному классу арматуры относится конденсатоотводчик — удаляющий конденсат и не пропускающий или ограниченно пропускающий перегретый пар.

## Slide 12: Конструкция
Для примера приведем шаровые краны типа КШХ
Технические характеристики шаровых кранов: Диаметр условного прохода, мм 6, 25, 25, 32, 50, 80, 100 Максимальное рабочее давление, МПа 0,6; 1,6 Диапазон рабочих температур,°С +10…+90; - 40…+140 Масса, кг 0,03; 0,6; 6,5; 8,0; 18,5; 40,0; 50,0 Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 - класс А

## Slide 13: Конструктивная схема шарового крана типа КШХ:
1. Корпус
2. Седло
3. Шток
4. Кольцо
5. Втулка
6. Манжета
7. Кольцо
8. Седло
9. Шар
10. Корпус
11. Ручка

## Slide 14: Маркировка
В России принята маркировка и обозначение арматуры по системе ЦКБА (Центральное конструкторское бюро арматуростроения).
В соответствии с этой системой обозначение арматуры строится из цифрового и буквенного кода основных данных - всего 6 элементов.
Тип арматуры - цифровое обозначение 10 - кран пробно-спускной 11 - кран для трубопровода 12 - запорное устройство 13,14,15 - вентиль 16 - клапан обратный подъемный и приемный с сеткой 17 - клапан предохранительный 19 - обратный поворотный 21 - регулятор давления «после себя» 22 - клапан запорный 25 - клапан регулирующий 27 - клапан смесительный 30,31 - задвижка 32 - затвор

## Slide 15
Материал корпуса - буквенное обозначение с - сталь углеродистая
лс - легированная сталь нж - нержавеющая, коррозионно-стойкая ч - чугун серый кч - ковкий чугун вч - высокопрочный чугун б - латунь или бронза а - алюминий мл - монель-металл п - пластмасса вп - винипласт тн - титан к - керамика, фарфор ск - стекло
Тип привода - цифровое обозначение (одна цифра) 3 - механический с червячной передачей 4 - механический с цилиндрической передачей 5 - механический с конической передачей

## Slide 16
6 - пневматический 7 - гидравлический 8 - электромагнитный 9 - электрический
Номер разработки конструкции по каталогу ЦКБА - двузначное цифровое обозначение
Материал уплотнительных колец - буквенное обозначение бр - бронза и латунь бт - баббит (антифрикционный сплав на основе олова или свинца) ст - стеллит (сверхтвердый сплав на основе кобальта и хрома с добавками вольфрама и/или молибдена) ср - сормайт (литой твёрдый сплав на основе железа) мн - монель-металл (серия сплавов на основе никеля) к - кожа нж - нержавеющая сталь (коррозионно-стойкая) нт - нитрованная (азотированная) сталь р - резина п - пластмасса (кроме винипласта) вп - винипласт фт - фторопласт э - эбонит бк - без кольца (седло выполнено прямо на корпусе)

## Slide 17
Способ нанесения внутреннего покрытия корпуса - буквенное обозначение гм - гуммирование (нанесение резинового или эбонитового покрытия на металлические изделия с целью защиты их от коррозии и др. вредных воздействий) эм - эмалирование п - футерование пластмассой (специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических или физических повреждений).

## Slide 18: Область применения
Предохранительный вентиль (клапан)
Системы:
пароснабжения,
теплоснабжения,
пожаротушения,
отопления,
газоснабжение - газовый вентиль,
газоочистки,
охлаждения,
переработки отходов

## Slide 19: Область применения
Запорный вентиль (клапан) с сильфонным уплотнением
Применяется в различных отраслях промышленности:
пищевой,
энергетической,
химической,
нефтехимической,
фармацевтической,
металлургической,
целлюлозно - бумажной и др.

## Slide 20: Запорные вентили
Применяется в теплоснабжение, пар, газ, агрессивные среды.
Область применения

## Slide 21: Запорные вентили
Водонагревательные и отопительные установки, кондиционирование
Область применения

## Slide 22: Балансировочный клапан
Различные отрасли промышленности:
пищевой,
энергетической,
химической, нефтехимической,
фармацевтической,
металлургической,
целлюлозно - бумажной и др.
Системы отопления, кондиционирования и вентиляции
Область применения