## Slide 1
Возобновляемые источники энергии
Лекция 4.4:
Электрические схемы ветроэнергетических установок

## Slide 2
В КТП могут использоваться как сухие, так и масляные трансформаторы, а при установке в гондоле только сухие трансформаторы. Выключатели КТП трансформатора ВЭУ и трансформатора собственных нужд обеспечивают коммутацию присоединений в нормальном режиме работы и отключение коротких замыканий в трансформаторах по сигналу релейной защиты. Разъединители со стороны линий электропередач коллекторной сети ВЭС обеспечивают возможность отключения поврежденного участка после локализации КЗ действием релейной защиты на коллекторной подстанции.
Схемы генерации электрической энергии ВЭС

## Slide 3
Тип 1 - асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором
Схема подключения асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором
Достоинством асинхронного генератора с короткозамкнутым является простота конструкции, делает его надежным и недорогим решением на ВЭС малой мощности.

## Slide 4
Изменение активной и реактивной мощности асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором

## Slide 5
Тип 2 - асинхронный генератор с регулируемым добавочным сопротивлением ротора
Схема подключения асинхронного генератора с фазным ротором
Достоинством является возможность работать в ограниченном диапазоне отклонений частоты вращения турбины. Это достигается автоматическим регулированием электромагнитного момента за счет изменения активного сопротивления роторного контура.

## Slide 6
Изменение активной и реактивной мощности асинхронного генератора с фазным ротором и регулировочным реостатом

## Slide 7
Тип 3 - Асинхронный генератор двойного питания
Схема подключения асинхронного генератора двойного питания

## Slide 8
Тип 4 - Генератор с полноразмерным конвертором
Схема подключения генератора с полноразмерным конвертором
Еще больший диапазон отклонений частоты вращения турбины допускает генератор, подключаемый к сети через конвертор, рассчитанный на номинальную мощность генератора

## Slide 9
Тип 5 – Синхронный генератор прямого подключения
Синхронный генератор прямого подключения
Синхронный генератор подключается к сети или трансформатору напрямую. Частота вращения ротора и вырабатываемого генератором тока, а также активная мощность генератора поддерживается за счет механического конвертера частоты вращения и момента турбины. Благодаря конвертеру обеспечивается широкий диапазон рабочих частот ветра.

## Slide 10
Трансформаторы ВЭУ
Примерный суточный график мощности нагрузки трансформатора ВЭУ
Переменный ток с содержанием высших гармонических составляющих