## Slide 1
Возобновляемые источники энергии
Лекция 2.2: Типы электростанций. ЛЭП.

## Slide 2
Нетрадиционная энергетика
Традиционная энергетика
Тепловые электростанции
Гидроэлектростанции
Атомные электростанции
Ветроэнергетика
Солнечная энергетика
Малая гидроэнергетика
Геотермальная энергетика
Биоэнергетика
Способы производства электроэнергии

## Slide 3
ТЭЦ
ТЭС
ГРЭС
ГТЭС
ПГЭС
Выработка электрической энергии,
рабочее тело - пар
Выработка тепловой и электрической
энергии, рабочее тело - пар
Выработка электрической энергии,
рабочее тело – продукты сгорания
Выработка тепловой и электрической
энергии, два рабочих тела – пар и
продукты сгорания
Виды тепловых электрических станций

## Slide 4
Водохранилище
Плотина
Здание ГЭС
Генератор
Турбина
Повышающий трансформатор
Подстанция
ЛЭП
Гидроэлектростанция

## Slide 5
топливо
котел
труба
турбина
генератор
конденсатор
Питательный насос
Повышающий трансформатор
Подстанция
ЛЭП
Конденсационная электрическая станция

## Slide 6
Сетевой подогреватель
Тепловая сеть
Теплоэлектроцентраль

## Slide 7
топливо
труба
турбина
генератор
Повышающий трансформатор
Подстанция
ЛЭП
Камера сгорания
компрессор
Газотурбинная установка

## Slide 8
подогреватель
Парогазовая установка

## Slide 9
Схемы блоков генератор - трансформатор

## Slide 10
Р
ч
Рmax
Рmin
Pmin  30 % Рmax
Суточный график нагрузки энергосистемы

## Slide 11
Р
мес
Рmax
Рmin
Годовой график нагрузки энергосистемы

## Slide 12
Опора
Фундамент
Изолятор
Провод
Опора ЛЭП

## Slide 13
P = f (U2) – передача мощности увеличивается пропорционально
квадрату напряжения
СТ = f (U) – стоимость увеличивается пропорционально напряжению
1 ЛЭП 500 кВ = 4 – 5 ЛЭП 220 кВ
СТ ЛЭП 500 кВ  2 СТ ЛЭП 220 кВ
Наиболее выгодное напряжение
Напряжение в линиях электропередач

## Slide 14
Номинальное напряжение, кВ | Передаваемая мощность, МВ·А | Длина линий, км | Область применения и основное назначение
До 1 | До 0,1 | До 3 | Электроснабжение отдельных потребителей (распределение мощности внутри предприятий)
1 – 10 | 1 – 3 | 3 – 15 | Электроснабжение промышленных и сельских потребителей
20 – 35 | 3 – 15 | 30 – 100 | Распределение мощности внутри городов и населенных пунктов, электроснабжение сельских потребителей
110 – 150 | 15 – 80 | 100 – 300 | Распределение мощностей внутри энергосистем и предприятий ЭС электроснабжение предприятий и узлов
220 – 330 | 100 – 400 | 300 – 1000 | Распределение мощностей внутри крупных энергосистем, электроснабжение удаленных и крупных потребителей
400 – 500 | 600 – 1000 | 1000 – 2000 | Обеспечение межсистемных связей, выдача мощности электростанциями
750 | 1000 – 2000 | 2000 – 3000 | Развитие крупных oобъединенных энергосистем, выдача мощности крупными электростанциями
1150 | 2500 – 6000 | 3000 – 5000 | То же
Классификация ЛЭП

## Slide 15
Системные линии
Единая национальная сеть (ЕНС)
Распределительные сети
потребительского назначения
Распределительные сети
Сеть предназначена для транспорта
больших потоков энергии. 220 – 750 КВ
Связывают узловые подстанции,
электростанции. 110 – 220 КВ
Снабжают электроэнергией крупные
предприятия. 110 КВ
Связывают крупные подстанции и
конкретного потребителя. 35, 10 и 6 КВ
Типы электросетей и их предназначение

## Slide 16
ТЭЦ1
ТЭЦ2
ТЭЦ3
Западная
Новокремлевская
Киндери
ЗГРЭС
Тяговая
Зеленый дол
Магистральная
Котлобукаш
Центральная
500 КВ
220 КВ
500 КВ
110 КВ
110 КВ
Южная
110 КВ
110 КВ
220 КВ
220 КВ
220 КВ
110 КВ
110 КВ
220 КВ
220 КВ
110 КВ
Магнит
Генерация-передача-потребление

## Slide 17
Генератор
Потребитель
Трансформаторная
подстанция
Технологические
потери
Коммерческие
потери
На нагрев
проводов
На ионизацию
воздуха
Воровство
Неучтенная
энергия
1000 КВтч
800 КВтч
900 КВтч
Собственные
нужды
Потери в электрических сетях