## Slide 1: Электрические станции и подстанции Раздел 2. Лекции 2,3 Синхронные генераторы и компенсаторы

## Slide 2: Синхронный генератор – преобразует механическую энергию в электрическую.

## Slide 3: Генератор электрического тока
Преобразует механическую энергию в электрическую.
Действие основано
на явлении электромагнитной индукции (Майкл Фарадей)
Первый генератор в мире был изобретен английским физиком Майклом Фарадеем в 1864году

## Slide 5: Синхронный генератора Г G
Генератор – электрическая машина, предназначенная для выработки трехфазного переменного тока.
В зависимости от первичного двигателя различают турбогенераторы (паровая турбина), гидрогенераторы (гидротурбина).

## Slide 7: Конденсационная турбина

## Slide 8: Конструкция синхронного генератора

## Slide 9: Конструкция турбогенератора
n = 60•f/p,
об/мин
f – частота сети,
р – число пар полюсов генератора
Ротор - цилиндрическая, цельная поковка из специальной легированной стали. Вдоль поверхности ротора фрезеруют радиальные пазы, в которые укладывается обмотка возбуждения. Пазы закрываются клиньями, а в лобовой части обмотка укрепляется бандажными кольцами.
Ротор неявнополюсный, диаметр до 1,1-1,2 м, длина бочки ротора 6 -6,5 (прогиб вала). Хромоникельмолибденовая сталь

## Slide 10: СТАТОР – неподвижная часть генератора
Статор – корпус с торцевыми щитами и сердечник (листы электротехнической стали 05 мм). В пазах трехфазная обмотка.

## Slide 14: Гидрогенераторы подвесного и зонтичного типа 1 - ротор, 2 – статор, 3 - верхняя крестовина, 4 - нижняя крестовина, 5 - верхний направляющий подшипник, 6 – подпятник, 7 - нижний направляющий подшипник.

## Slide 15: Номинальные параметры генератора
Завод изготовитель предназначает генератор для определенного длительно допустимого режима работы, который называют номинальным, характеризуется номинальными параметрами (паспорт машины) согласно стандартам на электрические машины: ГОСТ 27471-87 Машины электрические вращающиеся. Термины и определения
Номинальная частота вращения (n, об/мин)- 3000; 1500; для ГГ – до 600.
Номинальное напряжение генератора (Uном, кВ) – это линейное (междуфазное) напряжение обмотки статора в нормальном режиме: 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 20; 24.
Номинальная активная мощность генератора (Рном, МВт) – это наибольшая активная мощность, для длительной работы с которой предназначен генератор в комплекте с турбиной. Стандартная шкала мощностей: 2,5; 4; 6; 12; 25; 30; 50; 60; 63; 100; 150; 160; 200; 220; 300; 320; 500; 800; 1000; 1200. Для гидрогенераторов нет стандартной шкалы мощностей, так как они изготовляются индивидуально с учетом особенностей водного стока конкретной ГЭС.
Номинальным током статора называется то значение тока, при котором допускается длительная нормальная работа генератора при нормальных параметрах охлаждения (температура, давление и расход охлаждающего газа или жидкости) и номинальных значениях мощности и напряжения, указанных в паспорте генератора.
Номинальный ток ротора – это наибольший ток возбуждения генератора, при котором обеспечивается отдача генератором его номинальной мощности при отклонения напряжения статора в пределах ± 5 % от номинального значения и при номинальном коэффициенте мощности.
Номинальная полная мощность, определяемая по формулам.
Номинальный коэффициент мощности согласно ГОСТ принимается равным 0,8 (до 125 МВ.А); 0,85(до 588 МВ.А) и гидрогенераторов до 360 МВ.А; 0,9 для более мощных машин.
КПД при номинальной нагрузке и номинальном коэффициенте мощности. В пределах 96,3 – 98,8 %.

## Slide 16
Технические данные турбогенераторов
Тип турбогенератора | Частота вращения, об/мин | Номинальное значение |  |  |  |  | Сверхпере-ходное индуктивное сопротивление х˝d | Система возбужде-ния | Охлаждение |  | 
 |  | полной мощности, МВ  А | активной мощности, МВт | cos φ | тока статора, кА | напряжения статора, кВ |  |  | обмоток статора | стали ста-тора | обмоток ротора
ТВС-32-2УЗ ТВФ-60-2УЗ ТВФ-63-2УЗ ТВФ-100-2УЗ ТВФ-120-2УЗ ТВФ-110-2ЕУЗ ТВВ-160-2ЕУЗ ТВВ-165-2УЗ ТВВ-220-2ЕУЗ ТГВ-200-2УЗ ТВВ-200-2УЗ ТВВ-320-2ЕУЗ ТГВ-300-2УЗ ТВМ-300-2УЗ ТГВ-500-2УЗ ТГВ-500-4УЗ ТВВ-500-2ЕУЗ ТГВ-800-2УЗ Т3В-800-2УЗ ТВВ-800-2ЕУЗ ТВВ-1000-2УЗ ТВВ-1000-4УЗ ТВВ-1200-2УЗ | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 3000 3000 3000 3000 3000 1500 3000 | 40 75 78,75 117,5 125 137,5 188,2 188,2 259 235 235 375 353 353 588 588 588 941 889 889 1111 1111 1333 | 32 60 63 100 100 110 160 165 220 210 200 320 300 300 500 500 500 800 800 800 1000 1000 1200 | 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 | 3,67/2,2 6,88/4,125 7,21/4,33 6,475 6,875 7,56 5,67 6,04 9,49 8,625 8,625 10,2 10,2 10,2 17 17 17 21,4 21,4 21,4 26,73 26,73 2×16,05 | 6,3/10,5 6,3/10,5 6,3/10,5 10,5 10,5 10,5 18 18 15,75 15,75 15,75 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 | 0,151/0,159 0,195/0,146 0,180/0,139 0,183 0,192 0,189 0,22 0,226 0,197 0,19 0,191 0,173 0,195 0,200 0,243 0,262 0,242 0,272 0,216 0.219 0,27 0,324 0,247 | М М ВЧ,М ВЧ,М ВЧ ВЧ ТН ВЧ ВЧ ТС (ТН) ВЧ, ТН ВЧ, БЩ, ТН ТН, ТС, БЩ Т ТН БЩ ТН, БЩ ТН БЩ ТН БЩ | КВ КВ КВ КВ КВ КВ НВодой НВодой НВодой НВ НВодой НВодой НВ НМ НВодой НВодой НВодой НВодой Водой НВодой НВодой НВодой НВодой | НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НМ НВ НВ НВ НВ Водой НВ НВ НВ НВ | НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВодой НВодой НВодой НВ НВ Водой НВ НВ НВ НВ

## Slide 17: Системы охлаждения генераторов
Система охлаждения
Масло
Воздух
Вода
НВЗ
КВЗ
Водород
НВР
КВР
НВ
НМ
- непосредственные Н (статор и ротор выполняются с внутрипроводниковыми каналами и по этим каналам пропускается хладагент);
- косвенные К (поверхностные, только при газах, обдув частей хладагентом без прямого контакта с проводниками).

## Slide 18
наилучшей охлаждающей средой является вода. Поэтому при жидкостном охлаждении преимущественно применяется вода. Теплоотводящая способность трансформаторного масла примерно в 2,5 раза ниже, чем воды, а кроме того, масло пожароопасно и поэтому значительно реже применяется
Охлаждающая среда | Давление, МПа | Физические свойства в долях показателей воздуха |  | 
 |  | Тепло-проводность | Плотность | Тепло- отводящая способность
Воздух | 0,100 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Смесь водорода (97 %) и воздуха (3 %) | 0,103 | 5,9 | 0,098 | 1,33
Водород | 0,103 | 7,1 | 0,070 | 1,44
 | 0,200 | 7,1 | 0,140 | 2,75
 | 0,300 | 7,1 | 0,210 | 3,00
 | 0,400 | 7,1 | 0,280 | 4,00
Трансформаторное масло | 0,100 | 5,3 | 848,0 | 21,0
Вода | 0,100 | 23,0 | 1000,0 | 50,0

## Slide 19: Замкнутая система косвенного воздушного охлаждения
Исторически первой системой охлаждения генераторов была система косвенного охлаждения. При этой системе циркуляция воздуха в машине осуществляется вентиляторами, насаженными на вал с обоих торцов. Нагретый в машине воздух выбрасывается через горячие камеры в воздухоохладитель, расположенный под генератором, а оттуда, через общие камеры холодного воздуха поступает обратно в генератор.
Воздушная среда не несёт в себе опасности взрыва, поэтому не обязательно иметь специальные конструкции уплотнения вала ротора в местах выхода его из корпуса статора, как при водородном охлаждении.
Однако одним из основных недостатков воздушного охлаждения является ограничение роста мощности ЭМ вследствие недопустимого увеличения её габаритов.
К недостаткам воздушного охлаждения также относят возможность возникновения пожара в корпусе ЭМ, т.к. в воздухе содержится кислород. Пожар может быть вызван замыканиями в обмотке и др. Поэтому в ответственных ЭМ предусматривают устройства пожаротушения.

## Slide 20: Многоструйная система водородного охлаждения
Водородное охлаждение по сравнению с воздушным имеет следующие преимущества:
- лучшие теплопроводящие свойства (в 7,1 раза);
- потери мощности на трение и вентиляцию меньше в 10 раз (водород легче в 14,3 раза);
- отсутствие загрязнения в среде водорода;
- удлинился срок службы изоляции и повысилась её надежность, так как при коронировании не возникает озона, вызывающего интенсивное окисление изоляции и вредные азотные соединения;
- исключение возникновения пожара внутри корпуса генератора;
- снижается шум генератора из-за значительно меньшей вязкости водорода;
- увеличение мощности машины при сохранении её размеров.
Однако смесь водорода с воздухом взрывоопасна, если содержание водорода в смеси составляет от 5 до 76 %, поэтому возникают особые требования к эксплуатации и ремонту, поскольку для ограничения доступа воздуха эти машины имеют водородные уплотнения в местах выхода вала ротора из корпуса статора.

## Slide 21
Дальнейшее повышение единичной мощности турбогенераторов оказалось возможным лишь при переходе на систему непосредственного охлаждения.
Турбогенераторы с непосредственным охлаждением делятся на четыре группы:
с косвенным охлаждением статора и непосредственным охлаждением ротора водородом;
с непосредственным охлаждением статора и ротора водородом;
с непосредственным жидкостным охлаждением статора и непосредственным водородным охлаждением ротора;
с непосредственным жидкостным охлаждением

## Slide 22
Эффективность рассмотренных систем охлаждения.
Система охлаждения Увеличение мощности
Воздушное 1
Косвенное водородное давление 0.005 МПа 1.25
Косвенное водородное давление 0.2 Мпа 1.7
Непосредственное водородное 2.7
Непосредственное: статор- масло
ротор- вода 3.6
Непосредственное водяное 4.0

## Slide 23: Системы возбуждения – питание обмотки возбуждения постоянным током и регулирование тока возбуждения (независимое прямое, независимое косвенное, зависимое косвенное)

## Slide 25: Электромашинные системы возбуждения Определение скорости форсировки возбуждения

## Slide 26: Схема независимого электромашинного возбуждения

## Slide 27: Схема независимого электромашинного возбуждения

## Slide 28: Схема независимого высокочастотного возбуждения

## Slide 29: Схема независимого тиристорного возбуждения

## Slide 30: Принципиальная схема независимого бесщеточного вобуждения

## Slide 31: Схема полупроводникового самовозбуждения

## Slide 32: . Схема АГП с активным сопротивлением

## Slide 33: Схема АГП с дугогасительной решеткой

## Slide 34: Релейная форсировка возбуждения

## Slide 35: Автоматическое регулирование возбуждения АРВ

## Slide 36: СИНХРОНИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
Точная синхронизация : без броска тока в статоре и без резкого изменения вращающего момента ротора три условия:
равенство частот генератора и сети
равенство значений напряжения генератора и сети;
совпадение этих напряжений по фазе;
Допускается:
− напряжение генератора должно быть выше напряжения сети, но не более чем на 5 %, с тем, чтобы он после включения принял на себя реактивную нагрузку;
− импульс на включение выключателя должен подаваться до подхода стрелки синхроноскопа к красной черте на угол, соответствующий времени включения выключателя, с расхождением не более 8-12 °;
− частота вращения генератора должна быть близкой к частоте сети, чтобы стрелка синхроноскопа вращалась с частотой не более 2-3 об/мин.

## Slide 37: Самосинхронизация
При самосинхронизации генератор включается в сеть без возбуждения при частоте вращения, близкой к синхронной (скольжение ±2 %), после чего включается АГП, генератор возбуждается и в течение 1-2 с втягивается в синхронизм.
в аварийных условиях турбогенераторы мощностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разрешается включать на параллельную работу способом самосинхронизации. Генераторы большей мощности разрешается включать этим способом при условии, что кратность симметричной составляющей тока самосинхронизации к номинальному току не превышает 3,0.

## Slide 39
Спасибо за внимание!