## Slide 1: Электрические станции и подстанции Раздел 3. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы.

## Slide 2: Силовой трансформатор

## Slide 3: СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Передача ЭЭ на большие расстояния- 35 – 750 кВ
Распределение ЭЭ - 6 – 35 (110) кВ
Потребление 0,23 – 10 кВ
Преобразование (трансформация) напряжения (повышение, понижения), связь электрических сетей различных классов напряжений и распределения ЭЭ.
Силовой трансформатор – статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки, предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной системы переменного тока в другую систему переменного тока.
Трансформатор был впервые использован в 1876 П. Н. Яблочковым в цепях электрического освещения.
В 1890 М. О. Доливо-Добровольский разработал трёхфазный трансформатор.
Дальнейшее развитие трансформаторов заключалось в совершенствовании их конструкции, увеличении мощности и КПД, улучшении изоляции обмоток.

## Slide 4: Типы трансформаторов
Условные обозначения трансформаторов и автотрансформаторов на схемах:
а – двухобмоточный;
б – двухобмоточный с РПН (устройством регулирования напряжения);
в – трёхобмоточный с РПН; г – автотрансформатор;
д,– трансформатор с расщепленной обмоткой низшего напряжения. с РПН.
Наибольшее распространение - трёхфазные трансформаторы, потери в них на 12 – 15 % ниже, а расход активных материалов и стоимость на 20 – 25 % меньше, чем в группе трёх однофазных трансформаторов такой же суммарной мощности.
Однофазные трансформаторы применяются, если невозможно изготовление трёхфазных трансформаторов необходимой мощности или затруднена их транспортировка.

## Slide 5: Для силовых трансформаторов и АТ применяют буквенно-цифровые обозначения, установленные ГОСТом.
В типе трансформаторов последовательно указывают:
1. Т - трехфазный;
О - однофазный.
2. С - естественное воздушное охлаждение;
М - естественное масляное охлаждение;
Д - масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла;
ДЦ - масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла;
Ц - масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла.
3. Т - трехобмоточный;
Р - с расщепленной вторичной обмоткой;
без обозначения - двухобмоточный.
Буква А перед обозначением обозначает автотрансформатор.
Буква Н после обозначения обозначает наличие устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).

## Slide 6: Номинальным называется режим работы трансформатора, для которого он предназначен заводом-изготовителем.
Условиями, определяющими номинальный режим работы, являются:
- номинальная мощность, , кВА, МВА;
- номинальное напряжение, , кВ;
- номинальный ток, , А;
- номинальные условия охлаждающей среды;
- напряжение короткого замыкания, ;
- ток холостого хода, ;
- потери холостого хода, ;
- потери короткого замыкания, .

## Slide 7: Элементы конструкции трансформаторов
Основными элементами конструкции являются:
- магнитопровод;
- обмотки;
- изоляция;
- выводы;
- бак;
- охлаждающие устройства;
- устройства регулирования напряжения;
- защитные и измерительные устройства;
- тележка (каретка с катками).

## Slide 8: Конструкция трансформатора

## Slide 9: Схемы соединения обмоток трансформаторов
По количеству обмоток различного напряжения на каждую фазу трансформаторы разделяются на двухобмоточные и трехобмоточные.

## Slide 10: Охлаждение силовых трансформаторов (тепловизионная диагностика)

## Slide 11: Охлаждение трансформаторов
При работе трансформатора происходит нагрев обмоток и магнитопровода за счет потерь энергии в них. Предельный нагрев частей трансформатора ограничивается изоляцией, срок службы которой зависит от температуры нагрева. Чем больше мощность трансформатора, тем интенсивнее должна быть система охлаждения силовых трансформаторов.
Основной способ охлаждения трансформаторов – естественное охлаждение. Однако в трансформаторах значительной мощности с целью повышения удельных электромагнитных нагрузок применяют более эффективные методы охлаждения. Наибольшее применение получили следующие способы охлаждения:
Способы охлаждения трансформаторов
Естественное масляное
Естественное воздушное
Принудительная циркуляция масла
Масляное
с дутьём
С негорючим жидким диэлектриком

## Slide 12
В настоящее время сухие трансформаторы применяются при мощностях до 10 МВ.А и напряжении обмотки ВН до 35 кВ и устанавливаются только в сухих закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха до 80 % во избежание чрезмерного обмоток.
Для повышения интенсивности охлаждения применяют обдув обмоток и магнитопровода потоком воздуха от вентилятора.
Разновидности сухих трансформаторов (видов охлаждения):
С – естественное воздушное при открытом исполнении;
СЗ – естественное воздушное при защищенном исполнении;
СГ – естественное воздушное при герметичном исполнении;
СД – воздушное с принудительной циркуляцией воздуха.
Способы охлаждения трансформаторов
Естественное воздушное

## Slide 13
Разновидности масляных трансформаторов типа М (видов охлаждения):
М – естественная циркуляция воздуха и масла;
МЦ – естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла;
НМЦ – естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с направленным потоком масла.
Следует отметить, что масляное охлаждение усложняет и удорожает эксплуатацию трансформаторов, так как требует систематического контроля за качеством масла и периодической его замены.
Способы охлаждения трансформаторов
Естественное масляное
Трансформатор ТМ-25
Трансформатор ТМ-2500
Трансформатор ТМГ
Трансформатор ТМЗ

## Slide 14
Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла (Д).
Трансформаторы снабжают электрическими вентиляторами, которые обдувают радиаторы трансформатора. Конвекция масла внутри бака остается естественной. Этот вид охлаждения позволяет увеличить единичную мощность трансформатора на 40 – 50%.
Пуск и останов вентиляторов осуществляется автоматически в зависимости от нагрузки и температуры нагрева масла. Трансформаторы с таким охлаждением могут работать при полностью отключенном дутье, если нагрузка не превышает 100 % номинальной, а температура верхних слоев масла не более + 55° С, а также при минусовых температурах окружающего воздуха и при температуре масла не выше + 45° С независимо от нагрузки. Макси­мально допустимая температура масла в верхних слоях при работе с номинальной нагрузкой + 95° С.
Система охлаждения типа Д применяется в трансформаторах мощностью 10 000 ÷ 80 000 кВ.А.
При снижении нагрузки трансформатора с дутьевым охлаждением на 50 – 60% вентиляторы можно отключить, т.е. перейти на естественное масляное охлаждение.
Способы охлаждения трансформаторов
Масляное
с дутьём

## Slide 15
Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители (ДЦ).
Масляное охлаждение с дутьем и направленным потоком масла (НДЦ).
С помощью электронасоса создают принудительную циркуляцию трансформаторного масла через специальные охладители, собранные из трубок. Одновременно необходимое число вентиляторов создает направленный поток воздуха, обдувающий поверхность трубок охладителя.
Охладители могут устанавливаться вместе с трансформатором на одном фундаменте или на отдельных фундаментах рядом с баком трансформатора.
Системы охлаждения типов ДЦ и НДЦ применяют для трансформаторов общего назначения мощностью 63 000 ÷ 400 000 кВ.А.
Способы охлаждения трансформаторов
Принудительная циркуляция масла
Масляное
с дутьём

## Slide 16
Принудительная циркуляция масла через водяной охладитель (Ц) (Масляно-водяное охлаждение).
Водяные охладители компактнее воздушных и рассеивают большую мощность.
Нагретое в трансформаторе 1 масло посредством насоса 2 прогоняется через охладитель 3, в котором циркулирует вода. Это наиболее эффективный способ охлаждения, так как коэффициент теплопередачи от масла в воду значительно выше, чем в воздух. Одновременно масло проходит через воздухоохладитель 4 и фильтр 5, где освобождается от нежелательных включений. Температура масла на входе в маслоохладитель не должна превышать +70оС.
Ц – с принудительной циркуляцией воды и ненаправленным потоком масла;
НЦ – с принудительной циркуляцией воды и направленным потоком масла.
Чтобы предотвратить попадание воды в масляную систему трансформатора, давление масла в маслоохладителях должно превышать давление циркулирующей в них воды не менее чем на 0,02 МПа (2 Н/см2). Эта система охлаждения эффективна, но имеет более сложное конструктивное выполнение и выполняется на мощных трансформаторах (160 МВ.А и более).
Способы охлаждения трансформаторов
Принудительная циркуляция масла

## Slide 17
Согласно Стокгольмской конвенции 2001 года, эксплуатация совтолосодержащих трансформаторов разрешена до 2025 года, после чего они должны быть выведены из эксплуатации и утилизированы.
Заводом Электрощит-Самара разработан трансформатор ТНГ(Ф)-СЭЩ, заполненный огнестойкой диэлектрической жидкостью, мощностью 25 – 2500 кВ.А, класса напряжения 10 кВ. Трансформатор заполнен под вакуумом охлаждающей диэлектрической жидкостью FR3TM, обладающей высокой экологической и пожаробезопасностью (температура воспламенения =340оС), максимальными свойствами по теплообмену и диэлектрическим характеристикам, высокой и постоянной стабильностью к окислению. FR3TM полностью растворяется при попадании в землю или воду без необходимости утилизации, увеличивает срок эксплуатации трансформатора и снижает периодичность замены или регенерации охладителя (в сравнении с диэлектриками других типов).
Способы охлаждения трансформаторов
С негорючим жидким диэлектриком

## Slide 18: Нагрузочная способность трансформаторов

## Slide 19: Автотрансформаторы
Автотрансформатором (AT) называется трансформатор, в котором две или более обмотки гальванически связаны так, что они имеют общую часть. Обмотки автотрансформатора связаны электрически и магнитно, и передача энергии из первичной цепи во вторичную происходит как посредством магнитного ноля, так и электрическим путем. В автотрансформаторе только часть всей энергии трансформируется, а другая часть передается непосредственно из системы одного напряжения в систему другого напряжения без трансформации

## Slide 20
Схема однофазного автотрансформатора
Схема трехфазного трансформатора

## Slide 21: Режимы работы автотрансформатора

## Slide 22: Автотрансформаторы
Преимущества автотрансформаторов 1. Меньший расход меди, стали, а также изоляционных материалов и меньшая стоимость по сравнению с трансформаторами той же мощности. 2. Меньшая масса и габариты позволяют создавать трансформаторы больших мощностей. 3. Автотрансформаторы имеют меньшие потери и больший КПД. 4. Имеют лучшие условия охлаждения.
Недостатки автотрансформаторов 1. Сложность регулирования напряжения. 2. Опасность перехода атмосферных перенапряжений с одной обмотки на другую из-за электрической связи обмоток.

## Slide 24: Регулирование напряжения силовых трансформаторов РПН ПБВ

## Slide 26: Регулирование напряжения силовых трансформаторов ПБВ

## Slide 27: Принцип действия устройства ПБВ

## Slide 28: Регулирование напряжения силовых трансформаторов РПН

## Slide 29: Устройства РПН

## Slide 30: Спасибо за внимание!