## Slide 1: Электрические станции и подстанции Раздел 5. Лекции 7,8,9. Выключатели

## Slide 2
КЛАССИФИКАЦИЯ АППАРАТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Все ЭА по уровню номинального напряжения делятся на 2 группы: до 1000 и свыше 1000 В (согласно принятым в России ГОСТам) Могут различать также - аппараты до 1000 В (низкое напряжение) - аппараты от 1000В до 35 кВ ( среднее напряжение) -аппараты свыше 35 кВ (высокое напряжение)
Номинальное напряжение во многом определяет габариты аппарата, принципиальное устройство и конструктивную схему А.
Сходными элементами в аппаратах НН и ВН являются токоведущие и контактные элементы, несмотря на то, что они значительно отличаются по размеру.
ЭА ВН, являясь в основном аппаратами распределительных устройств, служат для распределения мощных потоков электроэнергии и управления ими, обеспечения надежной работы энергоустановок и систем при аварийных режимах.

## Slide 3
Коммутационные аппараты с токовой коммутацией:
Высоковольтные выключатели
0 < Iном < Iкз  Iон
воздушные выключатели Uном=1150 кВ, Iон=40 кА, p=40 атм
масляные выключатели —баковые до 220кВ,
маломасляные до 220кВ 40кА
элегазовые 10,35-750 кВ, 63 кА
вакуумные 10 – 110 кВ, 50 кА
электромагнитные 6-10 кВ

## Slide 4
выключатель нагрузки предназначен для частых коммутаций только номинальных токов установки. Отключение токов КЗ и перегрузок проводит высоковольтный предохранитель, который включен последовательно с выключателем напряжения до 10 кВ. ДУ рассчитано на гашение дуги ном. тока. доп. токи 0<I<Iном
высоковольтные предохранители производят отключение защищаемой цепи при КЗ и недопустимой перегрузке путем плавления металлического проводника малого сечения и последующего гашения дуги высокого напряжения в ДУ. IкзI>Iном

## Slide 5: Высоковольтные выключатели

## Slide 6: Назначение высоковольтных выключателей
Коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения тока.

## Slide 7: Требования к выключателям высокого напряжения
Надежное отключение любых токов
Быстрота действия, т.е. наименьшее время отключения
Пригодность для АПВ, т.е быстрое включение выключателя сразу же после отключения
Возможность пофазного управления
Легкость ревизии и осмотра контактов
Взрыво- и пожаробезопасность
Удобство транспортировки и эксплуатации

## Slide 8: Параметры выключателей
Номинальный ток отключения Iотк
Допустимое содержание апериодической составляющей βн
Цикл операций - выполняемая последовательность операций с заданными интервалами между ними
Стойкость при сквозных токах Iтер Iдин
Номинальный ток включения Iвкл
Собственное время отключения tсв
Параметры восстанавливающегося напряжения – в соответствии с нормированными характеристиками

## Slide 9: Структурная электрическая схема электростанции

## Slide 10: Конструктивные части выключателей
Контактная система
Дугогасительное устройство
Токоведущие части
Корпус
Изоляционная конструкция
Приводной механизм

## Slide 12: Высоковольтные выключатели Q В
Выключатели. Выключатели Q – для включения и отключения цепи в нормальных и аварийных режимах.
По способам гашения дуги: масляный, воздушный, вакуумный, элегазовый.
Выключатели различаются по выполняемым функциям.
Выключатель присоединения В.
Шиносоединительный выключатель ШСВ(QA).
Секционный выключатель СВ (QB).
Обходной выключатель ОВ (QO).

## Slide 13: Электрическая дуга
Дуговой разряд –
эмиссия электронов с катода
ударная ионизация
термоионизация
температура 6000-18000°К °C = °К — 273,15 плотность тока в стволе дуги 10000А/см2 и более

## Slide 15: Вакуумные выключатели

## Slide 16
Осциллограммы отключения переменного тока в вакууме
Вакуумная дугогасительная камера КДВ-10-1600-20
1 – рабочие контакты;
2 – дугогасительные контакты;
3 – зазоры;
4, 5– медные стержни;
6 – фланец;
7 – сильфон;
8, 9 – металлические экраны;
10,12 – корпус;
11 – кольцо

## Slide 17: Выключатель вакуумный ВВТЭ-10-10/6

## Slide 18: Вакуумный выключатель ВВК-35К-20/1000У1
а – общий вид: 1 – полюс; 2 – привод; 3 – рама; 4 – механизм привода полюса; 5 – опорный изолятор; 6 – токоведущие шины | б – полюс выключателя: 1 – крышка; 2, 6 – фланцы; 3 – фарфоровый изолятор; 4 ,7 – тяги; 5 – вакуумная камера; 8 – механизм привода

## Slide 19: Вакуумный выключатель: а – внешний вид; б – схема устройства полюса: 1 – вакуумная дугогасительная камера; 2 – неподвижный контакт; 3 – подвижный контакт; 4 – гибкий токосъем; 5 – тяговый изолятор; 6, 7 – пружины; 8 – верхняя крышка; 9 – катушка электромагнита; 10 – кольцевой магнит; 11 – якорь электромагнита; 12 – нижняя крышка; 13 – винт; 14 – вал; 15 – постоянный магнит; 16 – контакты

## Slide 20: Выключатель вакуумный ВБЭМ-10

## Slide 21: Общий вид выключателя ВВЭ-М-10-40/3150

## Slide 22: Конструктивная схема выключателя ВВЭ-М-10-40/3150 (ВВЭ-М-10-31,5/2000…3150): 1 – рама; 2 – привод электромагнитный; 3 – механизм свободного расцепления; 4 – кнопка аварийного отключения ; 5 – электромагнит отключения; 6 – пружины; 7 – вал; 8 – полюс; 9 – изоляционные тяги; 10 – панели; 11 – блок сигнализации; 12 – лицевая крышка; 13 – тележка; 14 – ролики, 15 – пальчиковые контакты; 16 – механизм доводки выключателя; 17 – ножи заземления; 18 – фасадный лист

## Slide 23: Конструктивная схема вакуумной дугогасительной камеры КДВХ4-10-40/3150: 1 – контактный узел; 2 – медный стержень, 3, 9 – медный фланец; 4 – керамический изолятор; 5, 11, 13 – экраны; 6 – коваровые кольца; 7 – контактный узел; 8 – медный стержень, 10 – сильфон; 12 – штенгель; 14 – геттер; 15 – втулки

## Slide 24: Работа выключателя и механизма свободного расцепления

## Slide 25: Масляные выключатели
Достоинства: простота конструкции; пригодность для наружной установки; встроенные ТТ.
Недостатки: взрыво-пожароопасность; необходимоть контроля масла; непригодность для внутренней установки; непригодность для АПВ.
У-220 – 27 000 кг масла

## Slide 26: Конструктивные схемы маломасляных выключателей:
1 – подвижный контакт; 2 – дугогасительная камера; 3 – неподвижный контакт;
4 – рабочие контакты

## Slide 27: Достоинства и недостатки маломасляных выключателей
Достоинствами маломасляных выключателей являются
небольшое коли­чество масла,
относительно малая масса, более удобный, чем у баковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам,
возможность созда­ния серии выключателей на разное напряжение с применением унифициро­ванных узлов.
Недостатки маломасляных выключателей:
- взрыво- и пожароопасность, хотя и значительно меньшая, чем у баковых выключателей;
- невозможность осуществления быстродействующего АПВ;
- необходимость периоди­ческого контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных бачках;
- трудность установки встроенных трансформаторов тока;
- относительно малая отключающая способность.
Область применения маломасляных выключателей: закрытые распре­делительные устройства электростанций и подстанций 6, 10, 20, 35 и 110 кВ, комплектные распределительные устройства 6, 10 и 35 кВ и откры­тые распределительные устройства 35, 110 и 220 кВ.

## Slide 28: Общий вид выключателя ВМПЭ-10 на номинальные токи 2500 и 3150 А: 1 – рабочий подвижный контакт; 2 – корпус выключателя: 3 – опорный изолятор; 4 – стальная рама; 5 – изоляционная тяга; 6 – контактор; 7 – изоляционная перегородка; 8 – привод

## Slide 29: Разрез полюса выключателя ВМП-10:
а – положение «отключено»; б – положение «включено»; в – процесс отключения;
1 – нижний вывод и нижняя крышка выключателя; 2 – неподвижный контакт;
3 – воздушная подушка; 4 – гасительная камера; 5 – изоляционный цилиндр;
6 – верхний вывод; 7 – роликовый токосъемный контакт;
8 – маслоотделяющее устройство; 9 – крышка; 10 – приводной механизм;
11 – направляющий стержень; 12 – подвижный контакт; 13 – маслоуказатель

## Slide 30: Выключатель ВПМ-10
1 – масляный буфер; 2,3,6,9 – рычаги; 4 – болт заземления; 5 – нижний вывод;
7 – вал; 8 – болт-упор; 10 – токопроводящий стержень, 11 – гибкая связь,
12 – скоба; 13,25 – изоляторы; 14 – серьга; 15 – маслоналивная пробка;
16 – дополнительный резервуар; 17, 21 – изоляторные цилиндры; 22 – клапан;
23 – маслоспускной болт; 24 – розеточный контакт; 26 – рама;
27 – бакелитовая трубка

## Slide 31: Полюс выключателя ВПМ-10 (а) и его проходной изолятор (б)
1,27 – кольца; 2 – клапан; 3 – дополнительный резервуар; 4 – маслоуказатель;
5 – жалюзи; 6 – маслоналивная пробка; 7,21,24,30 – прокладки; 8 – изолятор;
9, 10 – скобы; 11 – гибкая связь; 12 – токопроводящий стержень;
13,18 – изоляционные цилиндры; 14 – бакелитовая трубка; 15 – сварной цилиндр;
16 – дугогасительная камера; 17 – розеточный контакт; 19 - маслоспускной болт;
20 – винт; 22 – крышка; 23 – колпачок; 25, 32 – гайки; 26,31 – шайбы;
28 – кожаная манжета; 29 – заклепка

## Slide 32: Схема прохождения тока в масляном выключателе типа МГГ
а – включенное положение; б – процесс отключения
1 – баки; 2 – крышки баков; 3 – зажим; 4,5 – рабочие контакты; 6 – траверса;
7 – штанга; 8 – розетка; 9 – стержень; 10 – проходной изолятор;
11 – камера поперечного дутья; 12 – опорный изолятор; 13 – масло

## Slide 33: Гашение в камере масляного выключателя типа МГГ
а – включено; б – момент отключения; в – отключено
1 – неподвижный розеточный контакт; 2 – контактный стержень; 3 – камера поперечного дутья; 4 – горловина; 5 – заслонки с пружинами; 6 – поперечный канал

## Slide 34: Выключатель ВГМ-20/11200УЗ
1 – основание; 2 – межполюсная перегородка; 3 – бак; 4 - маслоотделитель;
5 – магнитопровод; 6 – траверса; 7 – вывод для присоединения шин;
8 – ножи главных контактов; 9 – штанга; 10 – тяга к приводу; 11 – привод;
12 – выхлопной конец газоотвода

## Slide 35: Дугогасительное устройство выключателей МГ-20, ВГМ-20

## Slide 36: Выключатель ВМК-35
1 – блок пневматического управления; 2 – трубка; 3 – опорная часть;
4 – дугогасительная часть; 5 – основание; 6 – воздушный резервуар; 7 – верхний вывод; 8 – нижний вывод; 9 – плита; 10 – опорные стойки
На рис. 2.11 показана дугогасительная камера маломасляного выключателя в процессе гашения дуги.

## Slide 37: Дугогасительная камера маломасляного выключателя ВМК-110:
1 – контактная головка; 2 – неподвижный розеточный контакт; 3 – текстолитовый диск; 4 – масляные карманы; 5 – дутьевые диски; 6 – гетинаксовые диски;
7 – стеклоэпоксидный цилиндр; 8 – гайка текстолитовая; 9 – подвижный контакт

## Slide 38: Выключатель маломасляный ВМТ – 110:
а – общий вид 1 – пружинный привод; 2 – опорный изолятор; 3–дугогасительное устройство; 4 – основание; 5 – механизм управления | б – дугогасительный модуль 1 – токоотвод; 2 – подвижный контакт; 3 – дугогасительная камера; 4 – фарфоровый изолятор; 5 – неподвижный контакт; 6 – колпак; 7 – «объем»; 8 –указатель уровня масла

## Slide 39: Выключатель ВК-10
1 – основание; 2 – полюсы; 3 – фасадная перегородка; 4 – стойки; 5 – привод;
6, 10 – рычаги; 7 – стержень; 8,9 – болты; 11,12 – тяги; 13 – масляный буфер;
14 – отключающая пружина

## Slide 40: Полюс выключателя ВК-10
1 – винт; 2,10 – токопроводящие стержни; 3 – изоляционная тяга; 4 - наружный рычаг;
5 – вал; 6 – пробка; 7 – корпус механизма; 8 – фланец; 9 – обойма; 11,13 – цилиндры;
12 – дугогасительная камера; 14,15 – втычной и розеточные контакты; 16 – крышка;
17 – маслоуказатель; 18 – ролики; 19 – токоотвод; 20 – направляющий стержень

## Slide 41: Розеточный контакт выключателя
1 – толкатель; 2 – цилиндр; 3 – пружина; 4 – ламель; 5 – обойма;
6 – основание;7 – крышка

## Slide 42: Элегазовый выключатель SF6
Достоинства: взрыво-и пожаробезопасность; быстрота действия; высокая отключающая способность; малый износ контактов; пригодность для наружной и внутренней установки.
Недостатки: высокая стоимость.

## Slide 43: Принцип гашения дуги в элегазовом выключателе LF3

## Slide 44: Выключатель ВГБУ-110
1 – гидропривод;
2, 11, 19, 20 – стойка;
3 – рама;
4, 7 – блок трансформато­ров;
5, 73 – вводы;
6 – гасительная камера;
8 – кронштейн;
9, 10 – пластина;
12, 18, 36, 37 – уголок; 1
3 – болт М12хЗО; 14 – гайка М12; 15 – шайба 12Т.65Г;
16 – шайба 12x2,5;
17 – болт М12х25; 21 – шайба 20x3; 22 – шайба 20.65Г; 23 – гайка М20; 24 – болт М20х80; 25, 34 – корпус; 26 – фланец; 27, 28, 30, 31, 32, 33 – трубки;
29 – передаточный механизм; 35 – шкаф клеммных сборок; 38 – шкаф аппаратный

## Slide 45: Внешний вид элегазового бакового выключателя ВГБУ-110

## Slide 46: Полюс выключателя с тремя фазами в общем корпусе на напряжение 110 кВ
1 – изоляционная тяга; 2 – подвижные контакты (на рис. 3.5 не по­казаны);
3 – дугогасительная камера; 4 – неподвижные контакты; 5 – полый изолятор;
6 – дисковый изолятор; 7 – экран; 8 – фильтр-поглотитель; 9 – герметичная оболочка

## Slide 47: Полюс выключателя на напряжение 220 кВ:
1 – изоляционная тяга; 3 – дугогасительная камера; 4 – неподвижные контакты;
5 – полый изолятор; 6 – дисковый изолятор; 7 – экран

## Slide 48: Полюс выключателя на напряжение 500 кВ

## Slide 49: Дугогасительное устройство
а – общий вид;
б – дугогасительное устройство в начале хода отключения;
в – дугогасительное устройство в момент горения дуги;
г – дугогасительное устройство отключено

## Slide 50: Гидравлический привод для элегазовых выключателей:
1 – пневмогидроаккумулятор давления; 2 – датчик положения газового сильфона;
3 – гидравлический агрегат;
4 – расширительный бак;
5 – гидроцилиндр;
6 – блок коммутации контактов вспомогательных цепей;
7 – блок управляющих клапанов;
8 – распределительный блок

## Slide 51: Схема гидравлического привода
пневмогидроаккумулятор давления 1;
гидроцилиндр 5 ;
гидронасосный агрегат 3,
расширительный бак 4,
блок управляющих клапанов 7,
блок распределительный,
датчик положения газового сильфона 2,
блок коммутации контактов вспомогательных цепей (ККВЦ) 6.

## Slide 52: Последовательность операций гидравлического привода
1 – клапан включения;
2 – катушка включения;
3, 5 – катушка отключения;
4, 6 – клапан отключения:
7 – резервуар для масла;
8 – двигатель;
9 – насос;
10, 11 – обратный клапан;
12 – предохранительный клапан;
13, 14 – клапан;
15 – клапан давления;
16 – клапан минимального давления;
17 – манометр;
18, 19 – ускоряющий клапан;
20 – управляющий клапан;
21 – рабочий цилиндр;
22 – рабочий поршень;
23 – аккумулятор;
24 – азот

## Slide 53: Генераторные элегазовые выключатели
ОСОБЕННОСТИ
Ток отключения до 190кА
Малое время отключения, не более 60мсек до полного погасания дуги
Способность отключать токи с апериодической составляющей до 75%
Способность отключать токи при рассогласовании фаз на 180гр
Возможность выбора требуемой комплектации генераторного распредустройства
Низкие эксплуатационные расходы

## Slide 54: Генераторные элегазовые выключатели
В настоящее время все фирмы
поставляют элегазовые генераторные
выключатели входящими в состав
элегазового генераторного комплекса

## Slide 55: Элегазовые генераторные выключатели
Номинально отключаемый ток КЗ, кА
Номинальный рабочий ток, А
6300
7700
(8000)
9000
28000
50
63
120
190
Uн=21кВ
HGI 2-3
Uн=21кВ
HGC 3
Uн=15,8/25,3кВ
HECI 3/5 - R
Uн=24-30кВ
HEC 3-8

## Slide 56: Воздушные выключатели
а - продольное дутье, б – поперечное дутье, в – один разрыв на фазу, г – два разрыва на фазу, д – контакты в резервуаре сжатого воздуха.
Давление сжатого воздуха 20, 32 ата
Достоинства: взрыво- и пожаробезопасность; быстродействие; возможность АПВ; высокая отключающая способность; малый износ ДГК; пригодность для наружной и внутренней установки.
Недостатки: необходимость компрессорной установки; отсутствие встроенных ТТ; сложность отдельных узлов.

## Slide 57: Автогазовые выключатели нагрузки
В автогазовых выключателях для гашения
дуги используется газ, выделяющийся из
твёрдого газогенерирующего материала
дугогасительной камеры.

## Slide 58: Термическая и электродинамическая стойкость

## Slide 59: Условия выбора выключателей

## Slide 60: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!