МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для технологической части дипломного проекта

Казань 2011

УДК 338.512

ББК 31.3

В92

| В92 | Выбор основного и вспомогательного оборудования тепловых электрических станций: Метод. указания / Сост: Ю.Н. Зацаринная / Казань: Казан. гос. энерг. ун–т 2011. – 21 с. |
| --- | --- |
|  | Представлены методические указания для выполнения технологической части дипломного проекта. Предназначены для студентов 5 курса очной, очно–заочной и заочной форм обучения по специальности 140204.65 «Электрические станции». |

УДК 621.311

ББК 31.3

 Казанский государственный энергетический университет, 2011

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания предназначены для оказания помощи студентам при выполнении технологической  части дипломного проекта по теме «Выбор основного и вспомогательного оборудования тепловых электрических станций».

В методических указаниях рассматриваются следующие вопросы:

- выбор парового котла;

- вспомогательного оборудования турбины: деаэраторы, питательные, конденсатные и др. насосы;

- выбор дутьевого вентилятора и дымососа;

- расчет дымовой трубы.

Правильный выбор вспомогательного оборудования существенно влияет на надежность и технико-экономические показатели тепловых электрических станций (ТЭС).

Задача выбора вспомогательного оборудования сводится к определению типоразмеров, количества, параметров и производительности этого оборудования. При этом рассчитываются мощность приводных двигателей.

ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС

Паровой котел

Количество котлов на ТЭС выбирается с учетом требований обеспечения удобства технического обслуживания, надежности работы котельной при выходе из строя одного из котлов. Все котлы должны работать на одинаковом топливе и вырабатывать пар одного давления.

На конденсационной электрической станции (КЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с промперегревом пара применяются блочные схемы (котел – турбина). На ТЭЦ без промперегрева пара преимущественно с отопительной нагрузкой применяются, как правило, блочные схемы.

На ТЭЦ без промперегрева с преобладающей паровой нагрузкой применяются блочные схемы и схемы с поперечными связями.

Выбор котлов осуществляется по паропроизводительности (Табл. 1). Паропроизводительность котлов, устанавливаемых в блоке с турбоагрегатами,  выбирается по максимальному расходу острого пара на турбину и запаса в размере 3 %.

Теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и паровых котлов выбираются с учетом покрытия ими 40 – 45 % максимальной тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Паропроизводительность парового котла, т/ч:

D = Do 1,03						(1)

где Do – максимальный расход острого пара на турбину, т/ч.

Таблица 1

Котлы большой мощности

| Маркировка |  | Паропроизводи-тельность, т/ч | Температура пара свежего / вторичного перегретого, С | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По ГОСТ | заводская |  |  |  |
| Прямоточные котлы |  |  |  |  |
| Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» ( ТКЗ ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пп-1000-255 | ТПП-315С3 | 1000 | 545/545 | Каменный уголь |
| Пп-1000-255ГМ | ТГМП-344СО | 1000 | 545/545 | Газ и мазут |
| Пп-1000-25-545/542КТ | ТПП-317 | 1000 | 545/545 | Угли марки ГСШ |
| Пп-1800-515/515 | ТМП-501 | 1800 | 515/515 | мазут |
| Пп-2650-25545/542ГМ | ТГМП-204 | 2650 | 545/545 | Газ и мазут |
| Пп-2650-255 | ТПП-807 | 2650 | 545/545 | Каменные угли |
| Пп-3950-255ГМ | ТГМП-1202 | 3950 | 545/545 | Газ и мазут |
| Подольский машиностроительный завод ( ЗиО ) |  |  |  |  |
| Пп-660-545/545БТ | П-60 | 660 | 545/545 | Бурые угли |
| Пп-660-13,8-550/550КГТ | П-55 | 660 | 550/550 | Каменный уголь |
| Пп-640-13,8-550/550ГМ | П-47 | 640 | 550/550 | Газ и мазут |
| Пп-950-25-545ГМ | П-41 | 950 | 545/545 | Газ и мазут |
| Пп-950-25-545КТ | П-39 | 950 | 545/545 | Каменный уголь |
| Пп-990-25-545БТ | П-64 | 990 | 545/545 | Бурые угли, лигниты, газ |
| Пп-1000-25-545Г | П-74 | 1000 | 545/545 | Газ |
| Пп-1650-25-545КТ | П-57 | 1650 | 545/545 | Каменный уголь |
| Пп-1650-25-545БТ | П-78 | 1650 | 545/545 | Бурые угли, лигниты, газ |
| Пп-2650-25-545БТ | П-67 | 2650 | 545/545 | Бурые угли, лигниты, газ |
| Котлы с естественной циркуляцией |  |  |  |  |
| Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» ( ТКЗ ) |  |  |  |  |
| Е-420(460)-13,8-550КГЖ | ТП-87М | 420 | 540/– | Кузнецкий уголь марки СС и газ |
| Е-420(460)-13,8-560ГМ | ТГМ-84М | 420 | 560/– | Газ и мазут |
| Е-500-13,8-560ГМН | ТГМЕ-464 | 500 | 560/560 | Газ и мазут |
| Е-500-13,8-560КТ | ТПЕ-430 | 500 | 560/560 | Кузнецкий уголь марки СС |
| Е-630-13,8-560БТ | ТПЕ-216М | 630 | 560/560 | Канско-ачинские угли |
| Еп-670-13,8-541ГМН | ТГМЕ-223 | 670 | 541/541 | Газ и мазут |
| Еп-670-13,8-545БТ | ТПЕ-216 | 670 | 545/545 | Бурые угли |
| Еп-670-13,8-545ГКТ | ТГПЕ-215 | 670 | 545/545 | Каменный уголь и газ |
| Еп-920-17,6-543АТ | ТПЕ-318 | 920 | 545/545 | Антрацит |
| Подольский машиностроительный завод ( ЗиО ) |  |  |  |  |
| Е-220-9,8-540КТ | ПК-10 | 220 | 540/– | Каменный уголь |
| Е-220-9,8-540БТ | ПК-14 | 220 | 540/– | Бурый уголь |
| Е-120-9,8-540КТ | ПК-19 | 120 | 540/– | Каменный уголь |
| Е-120-9,8-540БТ | ПК-20 | 120 | 540/– | Бурый уголь |
| Барнаульский машиностроительный завод (БКЗ) |  |  |  |  |
| Е-320-13,8-560ГМ | БКЗ-320-140-ГМ-8 | 320 | 560/– | Газ и мазут |
| Е-320-13,8-545АТ | БКЗ-320-140/25 | 320 | 560/– | Антрацит |
| Е-420-13,8-560ГМН | БКЗ-420-140- НГМ-4 | 420 | 560/– | Газ и мазут |
| Е-420-13,8-560КТ | БКЗ-420-140- 14С | 420 | 560/– | Каменный уголь |

Примечание: Пр – паровой стационарный котел с принудительной циркуляцией без перегрева пара; Е – то же с естественной циркуляцией с перегревом и без перегрева пара; первое число – паропроизводительность, т/ч; второе – давление пара, кгс/см2.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЭС

Турбина и ее вспомогательное оборудование, включая трубопроводы в пределах установки, составляют единый агрегат – паротурбинную установку. В состав вспомогательного оборудования турбины входят регенеративные подогреватели, деаэраторы, питательные, конденсатные и другие насосы, подогреватели сетевой воды, масло и газоохладители и пр. Состав, номенклатура и типоразмеры вспомогательного оборудования определяются типом турбины, ее мощностью.

Правильный выбор вспомогательного оборудования существенно влияет на надежность работы и технико–экономические показатели паротурбинной установки. Задача выбора вспомогательного оборудования сводится к определению типоразмеров, количества параметров и производительности этого оборудования. При этом рассчитываются мощности приводных двигателей и расход электроэнергии на собственные нужды.

Оборудование выбирается из условий максимально возможной эксплуатационной нагрузки. В целях снижения удельных капиталовложений и эксплуатационных расходов стремятся использовать наиболее крупное оборудование. Наиболее ответственное оборудование резервируют, чтобы обеспечить высокую степень надежности энергоснабжения.

Питательные насосы

Питательные насосы являются важнейшими из вспомогательных машин паротурбинной электростанции. Производительность питательных насосов для ТЭС с блочными схемами определяется максимальными расходами питательной воды на питание котлов при максимальной нагрузке блока с запасом не менее 5 %.

Производительность питательного насоса, м3/ч.

Gп.в =1,05Dп.в 						(2)

где Dп.в – максимальный расход питательной воды, т/ч.

Типоразмер питательного насоса выбирается по производительности и напору (Табл. 2).

Для ориентировочных расчетов напор питательных насосов можно оценить по формуле:

pп.н=1,3p0						(3)

где p0 –  давление острого пара, МПа.

Для ЭС с общими питательными трубопроводами суммарная производительность насосов должна быть такой, чтобы в случае останова любого из них оставшиеся обеспечивали номинальную производительность всех установленных котлов. Резервный питательный насос на ТЭЦ не устанавливается, а предусматривается на складе, один питательный насос для всей ЭС.

На блоках мощностью до 210 МВт в качестве привода питательного насоса применяют электродвигатели, на блоках 300 МВт и выше – турбопривод (Табл. 3). Вследствие высоких требований к надежности работы питательных насосов обычно предусматривается резерв. На блоках с давлением 13 МПа мощностью до 210 МВт устанавливается один рабочий и один резервный насосы производительностью, равной 100 % полного расхода воды для каждого насоса или два насоса по 50 % расхода без резерва.

На блоках К-300-240 и Т-250-240 устанавливают по одному рабочему питательному насосу 100 % – ной производительностью с приводом от паровой турбины и один пускорезервный  электронасос на 50 % полного расхода питательной воды.

Для блоков 500, 800 и 1200 МВт устанавливают по два турбонасоса на 50 % производительности с резервированием подвода пара к приводным турбинам; при установке на блок одного турбонасоса производительностью 100 % дополнительно устанавливается насос с электроприводом производительностью 50 %.

В качестве питательных насосов применяются многоступенчатые насосы центробежного типа. Мощность, потребляемая электродвигателем питательного насоса, кВт, при наличии гидромуфты и ее редуктора рассчитывается по формуле:

Nп.н=Dп.вϑс.рpп.н⋅103ηэдηгмηредηн		(4)

где ηэдηгмηредηн - кпд электродвигателя (0,95 – 0,97); гидромуфты (0,98); редуктора (0,98), насоса (0,8 – 0,85); ϑс.р – средний удельный объем воды, м3/кг; pп.н –  расчетный напор, развиваемый питательным насосом, МПа.

Для предотвращения кавитации, повышения надежности работы питательных насосов (в особенности высокооборотных с турбоприводом) и снижения высоты размещения деаэратора устанавливают предвключенные низкооборотные бустерные насосы.

Таблица 2

Питательные электронасосы ТЭС

| N п/п | Марка | Перекачиваемая среда, C | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПЭ 65-28 | вода, до 165 | 65 | 290 | 2940 | 110 | 62 |
| 2 | ПЭ 65-40 |  | 65 | 440 | 2960 | 132 | 66 |
| 3 | ПЭ 65-53 |  | 65 | 580 | 2965 | 200 | 66 |
| 4 | ПЭ 90-110 | вода, до 145 | 90 | 1100 | 2970 | 500 | 60 |
| 5 | ПЭ 90-180 |  | 90 | 1900 | 2979 | 800 | 60 |
| 6 | ПЭ 100-32 | вода, до 105 | 100 | 330 | 2960 | 160 | 65 |
| 7 | ПЭ 100-53 | вода, до 165 | 100 | 580 | 2980 | 315 | 69 |
| 8 | ПЭ 145-30 | вода, до 158 | 145 | 293 | 2960 | 200 | 68 |
| 9 | ПЭ 150-53 | вода, до 165 | 150 | 580 | 2980 | 500 | 71 |
| 10 | ПЭ 150-63 |  | 150 | 700 | 2980 | 500 | 71 |
| 11 | ПЭ 160-140 | вода, до 160 | 160 | 1400 | 2973 | 1000 | 72 |
| 12 | ПЭ 380-185-5 | вода, до 165 | 380 | 2030 | 2975 | 3150 | 78 |
| 13 | ПЭ 380-200-5 |  | 380 | 2190 | 2975 | 3150 | 78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | ПЭ 580-185-5 | вода, до 165 | 580 | 2030 | 2985 | 5000 | 81 |
| 15 | ПЭ 580-195-5 |  | 580 | 2150 | 2985 | 5000 | 81 |
| 16 | ПЭ 600-300-4 |  | 600 | 3290 | 6300 | 8000 | 80 |
| 17 | ПЭ 710-280 | вода, до 114 | 710 | 280 | 2980 | 800 | 80 |

Примечание:  В типоразмере: ПЭ – питатательный электронасос; первое число – подача, м3/ч; второе – давление электронасоса, кгс/см2. В качестве электропривода насосов применяют трехфазные асинхронные электрические двигатели с короткозамкнутым ротором серии АТД – 2 с гидромуфтой.

- Таблица 3

- Питательные турбонасосы ЭС

| Типоразмер | Давление на входе в насос, кгс/см2, не менее | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Давление пара в котле, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТН -30-54-35 | 0,3 | 10000 | 115 | 40 |
| ПТН-70-60-35 | 2,1 | 5400 | 185 | 40 |
| ПТН-60-27-15 | 4 | 7000 | 110 | 40 |
| ПТН-115-60-35 | 2,1 | 5300 | 260 | 40 |
| ПТН-270-140-90 | 6,3 | 5000 | 1460 | 100 и 140 |
| ПТН-500-186-130 | 6,3 | 6300 | 3400 | 140 |
| ПТН-1150-340-15 | 15 | 6000 | 12500 | 255 |
| ПТНА 1100-350-24-3 | 15 | 5200 | от паровой турбины | 255 |
| ПД-1600-180 | 17 | 1890 | 1000 | – |

Примечание:  В типоразмере: буква ПТН – питательный турбонасос: первое число – подача, м3/ч; второе – давление насоса, кгс /см2, третье – абсолютное давление пара на вход в турбину, кгс/см2.

Конденсатные насосы

Конденсатные насосы служат для подачи конденсата из конденсатора через подогреватели низкого давления в деаэратор. Конденсатные насосы должны устанавливаться с резервом. В зависимости от мощности турбоагрегата устанавливают два, три или даже четыре конденсатных насоса, один из них является резервным. Турбины относительно небольшой мощности (до 50 МВт) должны иметь два насоса, каждый из которых обеспечивает расчетную производительность; таким образом, один насос является рабочим, а второй резервным (100% – ный резерв). Более мощные турбины должны иметь три насоса, каждый из которых выбирается на 50% расхода конденсата, но один из них является резервным. Конденсатные насосы выбираются по напору и производительности по Табл.4.

Производительность рабочих насосов определяется максимальным расходом конденсата турбины (по условиям летнего периода) с учетом подвода в конденсатор или смеситель перед входом в насос дренажей, химически очищенной воды других потоков с запасом 10 – 20 %, м3/ч:

Gк=(1,1÷1,2)(D0−j=1jDj)⋅ϑс.р⋅103,  					(5)

где j=1jDj – отборы пара на регенеративный подогрев, кг/с.

Напор на выходе из конденсационного насоса Ркн определяется величиной давления в деаэраторе и конденсатосборника, а также гидравлическим сопротивлением всех элементов схемы от насоса до деаэратора:

Ркн=Рд+ΔРвыс+ΔРпнд+ΔРл+ΔРкур+ΔРпэ		(6)

где PД=0,7МПа – давление в деаэраторе;

ΔРвыс=0,07÷0,16 МПа−гидравлический подпор, соответствующий разности в высотах мест установки деаэратора и конденсатора;

ΔРпнд−сумма потерь давления в ПНД;

ΔРл−гидравлическое сопротивление трубопроводов и смесителей (сопротивление смесителя 0,01 МПа, трубопроводов 0,2 МПа);

ΔРпэ=0,1 МПа−суммарная потеря давления в подогревателях эжектора и смесителя.

Мощность привода конденсационного насоса определяется по формуле (4).

Таблица 4

Конденсатные насосы

| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КсВ 90–155 | 90 | 155 | 75 | 2940 |
| КсВ 90-220 | 90 | 220 | 110 | 2940 |
| КсВ 120-85 | 120 | 85 | 55 | 2940 |
| КсВ 125-55* | 125 | 55 | 30 | 2950 |
| КсВ 125-55а* | 125 | 45 | 30 | 2950 |
| КсВ 125-55б* | 125 | 40 | 30 | 2950 |
| КсВ 125-140* | 125 | 140 | 75 | 2950 |
| КсВ 125-140а* | 125 | 125 | 75 | 2950 |
| КсВ 125-140б* | 125 | 100 | 55 | 2950 |
| КсВ 200-130* | 200 | 130 | 110 | 2940 |
| КсВ 200-130а* | 200 | 115 | 110 | 2940 |
| КсВ 200-130б* | 200 | 99 | 110 | 2940 |
| КсВ 200-220 | 200 | 220 | 250 | 1480 |
| КсВ 200-250 | 200 | 250 | 250 | 1485 |
| КсВ 320-85 | 320 | 85 | 132 | 1480 |
| КсВ 320-125 | 320 | 125 | 160 | 1480 |
| КсВ 320-50/160 | 320 | 50 | 315 | 1480 |
| КсВ 320-160-2 | 320 | 160 | 250 | 1480 |
| КсВ 500-85-1 | 500 | 85 | 200 | 985 |
| КсВ 500-150-1 | 500 | 150 | 315 | 1480 |
| КсВ 500-220-1 | 500 | 220 | 500 | 1480 |
| КсВ 1150-90 | 1150 | 90 | 500 | 1480 |
| КсВ 1250-45 | 1250 | 45 | 250 | 1480 |
| КсВ 1500-140 | 1500 | 140 | 1000 | 1480 |

Примечание: Используются для перекачивания воды с температурой до 165 С. Предусмотрено взрывозащищенное исполнение

Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы служат для подачи охлаждающей воды в конденсатор с целью конденсации отработавшего пара. Особенности циркуляционных насосов: они должны обеспечивать большой расход воды при относительно небольших перепадах давления. Циркуляционные насосы устанавливаются  на блочных ТЭС в количестве не менее двух на турбину (на каждый корпус конденсатора, как правило, предусмотрен один насос), а их суммарная подача должна быть равна расчетному расходу охлаждающей воды на турбину.

На ЭС с поперечными связями по пару сооружаются центральные насосные станции. Число циркуляционных насосов, устанавливаемых на центральных насосных станциях, принимается не менее четырех с суммарной подачей, равной расчету охлаждающей воды без резерва.

Циркуляционные насосы выбираются по расходу охлаждающей воды на один блок (Табл. 5), м3/ч:

Gц.н=к⋅W⋅ϑс.р103 , 					(7)

где к – коэффициент, учитывающий расход воды на маслоохладители, для турбин большой мощности равен 1,03–1,07; W – максимальный расход охлаждающей воды через конденсатор, определяемый из теплового баланса конденсатора, т/ч:

W=m⋅Dк , 						(8)

где m– кратность циркуляции

m=qкСв⋅Δtв, 						(9)

где qк=iк−iв.к – теплота конденсации 1 кг отработавшего пара, кДж/кг; iк – энтальпия пара на входе в конденсатор, кДж/кг; iв.к – энтальпия воды на выходе из конденсатора, кДж/кг; Св – удельная теплоемкость воды 4,19 кДж∙кг/˚С; Δtв – изменение температуры охлаждающей воды в конденсаторе, принимается равным 8 – 12 ˚С.

Таблица 5

Циркуляционные осевые вертикальные насосы

| Типоразмер | Подача м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об./мин | Мощность насоса, кВт | КПД % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПВ2–87 | 10700 | 13,6 | 585 | 550 | 86 |
| ОПВ3-87 | 11700 | 21 | 730 | 880 | 86 |
| ОПВ5-87 | 11500 | 9,7 | 585 | 470 | 85 |
| ОПВ6-87 | 10600 | 6,8 | 585 | 270 | 84 |
| ОПВ2-110 | 18000 | 15 | 485 | 1000 | 86 |
| ОПВ3-110 | 18700 | 22 | 585 | 1400 | 86 |
| ОПВ5-110 | 19200 | 10,5 | 485 | 780 | 85 |
| ОПВ6-110 | 18000 | 7,5 | 485 | 550 | 84 |
| ОПВ2-145 | 30500 | 14,7 | 365 | 1700 | 86 |
| ОПВ5-145 | 33500 | 10,5 | 365 | 1380 | 85 |
| ОПВ6-145 | 30500 | 7,4 | 365 | 880 | 84 |
| ОПВ10-145 | 33500 | 17 | 365 | 2150 | 86 |
| ОПВ2-185 | 50000 | 15,2 | 290 | 3000 | 86 |
| ОПВ6-185 | 50000 | 7,5 | 290 | 1400 | 84 |
| ОПВ10-185 | 57500 | 18,6 | 290 | 4000 | 86 |
| ОПВ11-185 | 68000 | 18 | 333 | 4100 | 86 |
| ОПВ10-260 | 117000 | 19 | 214 | 7400 | 86 |
| ОПВ11-260 | 124000 | 15 | 214 | 6300 | 86 |

Деаэратор питательной воды

Типоразмер деаэратора питательной воды определяется по давлению греющего пара и максимальному расходу питательной воды на электростанции.

Деаэраторы выбираются без резерва. Запас деаэрированной воды в баках деаэраторов должен обеспечить 5 – 10 – тиминутную работу блока на расчетном режиме ТЭС блочной структуры и десятиминутную – на ТЭС с поперечными связями. Полезная вместимость деаэраторных баков принимается равной 85 % от их геометрического объема.

Максимальный расход питательной воды определяется с учетом непрерывной продувки котлов, расхода питательной воды на впрыск, в РОУ и охладителей пара. Деаэратор выбирается по объему бака из Табл. 6.

Необходимый объем деаэраторного бака Vб,  который способен обеспечивать 5 – 10 – тиминутную работу паротурбинной установки, можно определить из выражения, м3:

Vб=Dп.в⋅ϑс.р⋅103⋅5−10мин60					(10)

Таблица 6

Деаэраторы повышенного давления

| Марка деаэратора | Производи–тельность, т/ч | Давление, МПа | Полезная вместимость, м3 | Среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДП–225/65 | 225 | 0,6 | 65 | вода, пар |
| ДП-500/65 | 500 | 0,7 | 65 | вода, пар |
| ДП-500/100 | 500 | 0,7 | 100 | вода, пар |
| ДП-500/100-2 | 500 | 0,7 | 100 | вода, пар |
| ДП-500/120 | 500 | 0,7 | 120 | вода, пар |
| ДП-1000/65 | 1000 | 0,7 | 65 | вода, пар |
| ДП-1000/100 | 1000 | 0,7 | 100 | вода, пар |
| ДП-1600/150 | 1600 | 0,7 | 150 | вода, пар |
| ДП-2800/185 | 2800 | 0,75 | 185 | вода, пар |
| ДП-2800/185-2 | 2800 | 0,7 | 185 | вода, пар |

Вентиляторы и дымососы

Для выбора вентилятора и дымососа необходимо знать объем воздуха (газа) в месте установки машины, выбор вентиляторов и дымососов осуществляется Табл. 9. Характеристика дымососов и дутьевых вентиляторов выбирается с запасом по производительности 10%. По рекомендациям СНиП для котлов производительность менее 500 т/ч устанавливается  один вентилятор и один дымосос.

Для котлов производительностью более 500 т/ч допускается установка двух дымосов и двух вентиляторов, производительность каждого из них выбирается 50%.

Производительность вентиляторов, м3/ч:

Qв=1,1⋅Bрρ⋅V0⋅αвtвозд+273273 ⋅3600,				(11)

где Bр – расход топлива на котёл, кг/с.

Bр=QкQнр⋅ηк ;						(12)

где ηк – КПД энергетического котла, принимается в зависимости от вида сжигаемого топлива:

бурый уголь 		ηк=0,9−0,92;

каменный уголь 		ηк=0,92−0,93;

мазут 			ηк=0,925−0,93;

газ				ηк=0,93−0,94;

Qнр– низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (Табл. 7); Qк – теплота пара на выходе из котла, кДж/с;

Qк=D0(i0−iп.в)					(13)

i0,iп.в. –энтальпия острого пара и питательной воды соответственно, кДж/кг; V0 – теоретический объем воздуха, м3/кг, если в качестве топлива используется уголь и м3/м3, если топливо – газ, мазут. Определяется по Табл. 7. 1; αв– коэффициент избытка воздуха; принимаем αв = 1.

Производительность дымососа, м3/ч:

Qд=Bрρ[Vг+(αв−1)⋅V0]Tд273⋅3600, 			(14)

где Tд – температура дымовых газов на входе в дымосос, К; Bр – расход топлива на котёл, кг/с; V0 – теоретический объем воздуха, м3/кг, если в качестве топлива используется уголь, м3/м3, если топливо – газ, мазут (Табл 7,8); Vг – объем  продуктов сгорания, м3/м3 (Табл 7,8); ρ – плотность продуктов сгорания, принимаем равной 1,23 кг/м3.

Tд = tух + 273, К					(15)

где tух – температура уходящих дымовых газов, С, принимается равной 130 – 140 С;

Таблица 7

Средний состав природного газа, его теплота сгорания, объемы воздуха и продуктов сгорания при α=1

| Газопровод | Объем воздуха, V0 , м3/м3 | Объем продуктов сгорания, Vг, м3/м3 | Удельная теплота сгорания, Qнр, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Брянск – Москва | 9,91 | 11,11 | 37310 |
| Бухара – Урал | 9,54 | 10,72 | 36170 |
| Джаркак – Ташкент | 9,64 | 10,83 | 36680 |
| Коробки – Лог –Волгоград | 9,51 | 10,69 | 35840 |
| Оренбург – Совхозное | 10,05 | 11,25 | 38020 |
| Промысловка –Астрахань | 9,32 | 10,47 | 35040 |
| Саратов – Москва | 8,99 | 10,20 | 34160 |
| Ставрополь –Невинномысск –Грозный | 9,47 | 10,63 | 35630 |
| Якутск – Усть – Вилюй | 9,98 | 11,19 | 34370 |

Таблица 8

Расчетные характеристики для твердых топлив

| Наименование бассейнов и месторождений углей | Марки, классы | Содержание серы в рабочей массе, Sp,% | Содержание золы в рабочей массе, Ар,% | Объем воздуха, V0 , м3/кг | Объем продуктов сгорания, Vг, м3/м3 | Удельная теплота сгорания, Qнр, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Донецкий | ГР | 1,2 | 23,0 | 6,26 | 6,74 | 20934 |
|  | ДР | 1,4 | 25,8 | 5,52 | 6,06 | 19594 |
|  | ТР | 0,8 | 23,8 | 7,1 | 7,48 | 24158 |
|  | АСШ | 0,7 | 22,9 | 6,43 | 6,72 | 22525 |
| 2. Кузнецкий | ГР | 0,5 | 9,5 | 6,0 | 6,57 | 24953 |
|  | ССР | 0,5 | 11,3 | 6,68 | 7,16 | 26293 |
|  | ТР | 0,5 | 18,7 | 6,44 | 6,9 | 26356 |
| 3. Подмосковный | БР | 1,2 | 25,2 | 3,14 | 3,81 | 10090 |
|  | БО | 0,9 | 29,0 | 2,77 | 3,42 | 11765 |
| 4. Печорский | ЖР | 0,8 | 26,6 | 6,82 | 7,28 | 24828 |
|  | ДР | 0,6 | 25,4 | 4,88 | 5,35 | 18045 |
|  | КР | 0,7 | 25,2 | 5,25 | 5,78 | 24493 |
| 5. Канско–Ачинский | БР | 0,2 | 6,0 | 4,24 | 4,98 | 14946 |
| 6. Читинский | ГР | 0,6 | 9,2 | 7,01 | 7,54 | 14946 |
|  | БР | 0,5 | 9,6 | 4,36 | 5,09 | 15742 |
|  | БМСШ | 0,3 | 8,6 | 3,48 | 4,24 | 13775 |
| 7 Приморский | ДР | 0,4 | 33,8 | 5,32 | 5,77 | 20850 |
|  | ТР | 0,4 | 40,3 | 4,91 | 5,21 | 22881 |
| 8. Якутский | ДР | 0,2 | 11,1 | 6,08 | 6,64 | 24535 |
|  | ССР | 0,2 | 12,7 | 7,02 | 7,47 | 23279 |
|  | БР | 0,2 | 13,5 | 6,52 | 7,09 | 17040 |
|  | ЖР | 0,37 | 23,1 | 6,36 | 6,8 | 26000 |
| 9. Магаданский | ГР | 0,3 | 9,2 | 6,27 | 6,86 | 24702 |
|  | БР | 0,1 | 11,92 | 5,36 | 5,99 | 18422 |
|  | АР | 0,1 | 13,0 | 4,9 | 5,51 | 23027 |

Таблица 9

Вентиляторы, дымососы

| Типоразмер | Произво дительность тыс. м3/ч | Давление, кПа | Мощность двигателя кВт | Частота вращения об/мин | Масса без эл.двиг., т | Макси- мальный КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вентиляторы дутьевые при t=30 C ( tmax меньше 100 С ) |  |  |  |  |  |  |
| ВДН –8 | 10,45 | 2,2 | 8 | 1500 | 0,6 | 83 |
| ВДН 9 | 15,0 | 2,8 | 14 | 1500 | 0,7 | 82 |
| ВДН-10 | 20,4 | 3,5 | 24 | 1500 | 0,8 | 83 |
| ВДН-11,2 | 28,7 | 4,3 | 43 | 1500 | 1,2 | 83 |
| ВДН-12,5 | 40 | 5,4 | 73 | 1500 | 1,6 | 83 |
| ВДН-15 | 75 | 7,7 | 194 | 1500 | 2,6 | 83 |
| ВДН -17 | 109,5 | 9,9 | 364 | 1500 | 2,9 | 83 |
| ВДН-18 | 152 | 4 | 190 | 1000 | 5,2 | 86 |
| ВДН-20 | 215 | 4,8 | 326 | 1000 | 5,8 | 86 |
| ВДН-22-Пук | 210 | 3,3 | 225 | 750 | 7,2 | 86 |
| ВДН-24 -Пу | 275 | 4 | 350 | 750 | 8 | 86 |
| ВДН-25х2 | 520 | 8 | 1320 | 1000 | 26,8 | 86 |
| ВДН-26- Пу | 350 | 4,6 | 520 | 750 | 8,9 | 86 |
| ВДН-28-Пу | 430 | 4,7 | 650 | 750 | 11,8 | 84 |
| ВДН-30,5х2-1 | 920 | 14,4 | 3965 | 1000 | 51 | 87,5 |
| ВДОД-31,5 | 783/855 | 5,9/7 | 1607/2300 | 600 | 49,2 | 80 |
| ВДН-31,5 | 360 | 8,9 | 1070 | 750 | 12,8 | 81 |
| ВДН-32Б | 475 | 6,1 | 920 | 750 | 13,5 | 88 |
| ВДН-36х2 | 1550 | 13,2 | 6450 | 1000 | 54,7 | 86 |
| Вентиляторы горячего дутья t меньше 400 С |  |  |  |  |  |  |
| ВГД-1305 | 60 | 2,2 | 51 | 1000 | 2,45 | 70 |
| ВГДН-15 | 75 | 3,5 | 89 | 1500 | 3 | 82 |
| ВГД-20у | 146 | 3 | 156 | 750 | 4,75 | 70 |
| ВГДН-17 | 109,5 | 4,6 | 166 | 1500 | 3,2 | 82 |
| ВГДН -19 | 90 | 2,8 | 89 | 1000 | 7,5 | 83 |
| ВГДН-21 | 143 | 3,2 | 158 | 1000 | 4,7 | 82 |
| Дымососы центробежные |  |  |  |  |  |  |
| ДН-9 | 15 | 2,3 | 11,6 | 1500 | 0,7 | 83 |
| ДН-10 | 20,4 | 2,8 | 19,4 | 1500 | 0,9 | 83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДН-11,2 | 29 | 3,6 | 34 | 1500 | 1,3 | 83 |
| ДН-12,5 | 40 | 4,5 | 59 | 1500 | 1,3 | 83 |
| ДН -15 | 75 | 6,4 | 160 | 1500 | 2,9 | 82 |
| ДН-17 | 109,5 | 8,2 | 293 | 1500 | 3,2 | 82 |
| ДН-19 | 90 | 5,2 | 160 | 1000 | 8 | 83 |
| ДН-21 | 143 | 5,8 | 284 | 1000 | 5,5 | 82 |
| ДН-22 | 162 | 3,2 | 175 | 750 | 7,1 | 82 |
| ДН-22х2-0,62 | 289 | 3,2 | 325 | 750 | 16,4 | 84 |
| ДН-24 | 210 | 3,8 | 270 | 750 | 7,8 | 82 |
| ДН-24х2-0,62 | 375 | 3,9 | 500 | 750 | 18,3 | 84 |
| ДН-25х2ШБ | 650 | 5 | 1290 | 600 | 23,2 | 68 |
| ДН-26 | 267 | 4,5 | 400 | 750 | 9,2 | 82 |
| ДН-26х2-0,62 | 477 | 4,5 | 749 | 750 | 25,7 | 84 |
| Дымососы осевые |  |  |  |  |  |  |
| ДОД-28,5 | 585/680 | 3,8/5,2 | 745/1310 | 600 | 46,1 | 82,5 |
| ДОД-31,5Ф | 850/980 | 3,7/5 | 1080/1790 | 500 | 50,7 | 80,5 |
| ДОД-31,5 | 750/845 | 3/4,3 | 790/1360 | 500 | 50,7 | 82,5 |
| ДОД-41-1 | 1140/1130 | 2,6/3,3 | 1010/1720 | 375 | 97,1 | 82,5 |
| ДОД-41 | 1080/1220 | 3,2/4,2 | 1140/1880 | 375 | 98,3 | 82,5 |
| ДОД-43 | 1335/1520 | 3,5/4,6 | 1570/2500 | 375 | 103,5 | 82,5 |
| Дымососы рециркуляции дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| ГД-20-500у | 20 | 4,9 | 390 | 1000 | 5,85 | 68 |
| ГД -26х2 | 600 | 5,6 | 1090 | 1000 | 30,7 | 83 |
| ГД-31 | 330 | 4,2 | 480 | 750 | 14 | 84 |

Примечание: 1. В типоразмере вентиляторов: В – вентилятор, Г– горячего дутья; Д – дутьевой; Н – с  загнутыми назад лапатками; числа: первое– диаметр рабочего колеса, дм;  второе – двухстороннее всасывание; I – II – индексы аэродинамической схемы; у –унифицированный.

2. В типоразмере дымососов: Д – дымосос; Д – двухступенчатый; Н – с загнутым назад лопатками; О – осевой; у – унифицированный; Ф – форсированный; числа: первое–диаметр рабочего колеса, дм; второе –двухстороннего всасывания:0,62 – индекс аэродинамической схемы; 500 – расчетная t газов.

3. Производит., давление и мощность в числителе – при максимальном КПД машины; в знаменателе– при режиме максимального регулирования.

4. Дымососы для отсасывания газов работают при температуре меньше 400 С.

5. В таблице указаны характеристика дымососов для котлов на твердом топливе, для  газомазутных котлов изготовляют дымососы тех же типоразмеров с добавлением букв ГМ, например ДОД-28,5 ГМ.

6. Масса вентиляторов ВДН-8 — ВДН-12,5 указана с электродвигателем.

Высота дымовых труб

Высота дымовых труб ведется по расходу топлива при максимальной электрической и тепловой нагрузке ЭС при средней температуре наиболее холодного месяца.

Нmin=A⋅M⋅F⋅mПДК⋅3NVг(tух−tвозд), м			(16)

где А – коэффициент, определяемый атмосферными условиями, принимается равным = 120÷200 град1/3; M=Мso2+Mзолы, г/c – суммарный выброс в атмосферу золы и SO2; F – коэффициент, учитывающий скорость осаждения примесей в атмосфере: для газов F=1, для золы F = 2; m = 0,8 – коэффициент, учитывающий скорость газов на выходе из трубы; Vг – объем  продуктов сгорания, м3/м3. Определяется по Табл. 7,8. 1; ПДК – предельно допустимая концентрация, равна 0,5 мг/м3; N – число одновременно работающих дымовых труб; tух– температура уходящих газов, С; tвозд– средняя температура окружающего воздуха наиболее холодного месяца в году, С;

Выбросы оксида серы в атмосферу, г/с:

Мso2=Вр103Sр100μso2μs					(17)

где Sp – содержание серы в рабочем топливе, Определяется по Табл. 7,8. 1; μso2 и μs – молекулярный вес SO2 и S соответственно, г/моль.

Выбросы золы в атмосферу, г/с:

Мзола=Вр⋅103⋅(1−ηзу100)⋅1−qч100⋅Ар100⋅αун+qч100		(18)

где ηзу= 95% – КПД золоуловителя; qч= 1,5 % – потеря с механическим уносом топлива; Ар – содержание золы в рабочем топливе. Определяется по Табл. 7,8. 1; αун = 0,85 – доля золы, уносимая из топок котлов с топочными газами.

Высота дымовой трубы принимается равной ближайшему значению из стандартного ряда высот дымовых труб: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 м.

Содержание

Выбор основного оборудования ТЭС						3

Паровой котел										3

Вспомогательное оборудование ТЭС						5

Питательные насосы									6

Конденсатные насосы									8

Циркуляционные насосы								10

Деаэратор питательной воды								12

Вентиляторы и дымососы								13

Высота дымовых труб									18

Библиографический список

- Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин – М:,Энергия, 1976.

- Основы современной энергетики / Е.В. Аметистов– М.: МЭИ, 2004.

––––––––––––––––––––––

Учебное издание

ВЫБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ (ТЭС)

Методические указания

для технологической части дипломного проекта

Составитель: Зацаринная Юлия Николаевна

Кафедра электрических станций КГЭУ

Редактор издательского отдела М.С. Беркутова

Компьютерная верстка М.С. Беркутова

Подписано в печать

Формат 6084/16. Бумага ВХИ. Гарнитура «Times». Вид печати РОМ.

Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 2,3. Тираж  экз. Заказ №

Издательство КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51

Типография КГЭУ, 420066, Казань, Красносельская, 51