### Практическое занятие 2

Расчет целесообразности и экономической эффективности замены малозагруженных двигателей

При нагрузке электродвигателя в переделах 45–70 % номинальной мощности целесообразность его замены двигателем меньшей мощности должна быть обоснована. С этой целью определяют суммарные потери активной мощности в системе электроснабжения и в электродвигателе до замены ΔPΣ 1 и после замены ΔPΣ 2 двигателя. Если окажется, что ΔPΣ 2<ΔPΣ 1, то такая замена целесообразна:

ΔPΣ=Qхх 1−k+kз2Qном kип+ΔPxх+kз2ΔPан,

где Qхх =3 UномIхх – реактивная мощность, потребляемая электродвигателем из сети при холостом ходе, кВАр; Iхх – ток холостого хода двигателя, А; Uном – номинальное напряжение двигателя, В; kз=РРном – коэффициент загрузки двигателя; Р – средняя загрузка двигателя, кВт; Рном – номинальная активная мощность двигателя, кВт; Qном=Рномηдtgϕном – реактивная мощность двигателя при номинальной нагрузке, кВАр; ηд – КПД двигателя при полной нагрузке; tgϕном – номинальный коэффициент реактивной мощности двигателя (определяется по паспортной величине     cos φ); kип – коэффициент изменения потерь, кВт/кВАр.

Потери активной мощности при холостом ходе двигателя определяются, кВт:

ΔPxх=ΔPном1−ηдηд⋅γ1+γ.

Прирост активной мощности в двигателе при 100%-ной нагрузке определяются, кВт:

ΔPан=ΔPном1−ηдηд⋅11+γ,

где γ=ΔРххΔРан – расчетный коэффициент, зависящий от конструкции двигателя и определяемый из выражения:

γ=ΔРхх100%1−ηд%−ΔРхх100%,

где ΔРхх 100% – потери холостого хода активной мощности, потребляемой двигателем при загрузке 100% (в процентах).

Потери электроэнергии за весь период работы составят:

ΔЭ=ΔР Т0,

где Т0 – время работы, часов в год.

Проблемы, связанные с заменой малозагруженных двигателей двигателями меньшей мощности, возникают в условиях эксплуатации на промышленных предприятиях при выборе рационального режима работы агрегатов и установок (например, насосов водоснабжения и канализации) и создании систем регулирования с целью экономии электроэнергии при резко изменяющемся графике нагрузки. В таких случаях появляется необходимость замены: например, вместо двух двигателей одинаковой большой мощности установить один двигатель большой, а второй – малой номинальной мощности и варьировать этими мощностями в зависимости от графика нагрузки. Целесообразность такой замены следует подтвердить технико-экономическими расчетами. Еще одним вариантом решения данной проблемы является использование частотно-регулируемого электропривода.

Стоимость сэкономленной электроэнергии равна за год:

Э=ΔЭ⋅ Сэ,

где Сэ – цена 1 кВт ∙ ч электроэнергии, руб.

Срок окупаемости можно определить, лет:

tок=КЭ,

где К – капитальные затраты на приобретение оборудования, выполнение строительно-монтажных работ и наладок оборудования.