### Практическое занятие 5

Экономия электроэнергии при компенсации реактивной мощности

Активная энергия преобразуется в полезную – механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная же энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание электромагнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, индукционных печах, сварочных трансформаторах, дросселях и осветительных приборах. Таким образом, основными потребителями реактивной мощности на коммунальных промышленных предприятиях являются:

- асинхронные двигатели (45-65%);

- трансформаторы всех степеней трансформации (20-25%);

- электропечные установки (8%);

- на воздушные электрические сети и другие электроприемники (вентильные преобразователи, сварочное оборудование, люминесцентные лампы, реакторы и т.п.) (10%).

### Пример расчета:

Рассчитайте экономию электроэнергии при использовании компенсирующих устройств (батарей конденсаторов). Для трансформаторной подстанции, рассмотренной в задании к части 1 (табл. 4), по cos φ определите активную и реактивную составляющие нагрузки. Затем, рассчитайте мощность подлежащую компенсации согласно требованиям табл. 3 и выберите по справочнику конденсаторные батареи. Далее, рассчитайте потери электроэнергии в сети с учетом конденсаторных батарей. Сравните их уровень с ранее посчитанными потерями электроэнергии без КРМ (расчет задания части 1). Определите срок окупаемости выбранных конденсаторных установок.

- Определяют номинальную мощность трансформаторов

- справочная величина стандартной мощности трансформатора.

- Выбирают мощность трансформаторов и проверяют ее по коэффициентам загрузки в нормальном и аварийном режимах:

- Потери в трансформаторной подстанции определяются активными потерями, состоящими из потерь холостого хода  и короткого замыкания , и реактивными потерями, состоящими из реактивных потерь холостого хода  и короткого замыкания .

- Определяют расчетную мощность компенсирующих устройств:

,

где  - коэффициент реактивной мощности, определяемый требованиями энергосистемы .

Согласно расчетной мощности компенсирующих устройств, мы выбираем КРМ-0,4-375-37,5-УЗ,

Мощностью -  375 кВАр,

Количество ступеней 5,

Вес 140 кг,

Стоимость: 980000рублей.

По справочнику выбирают стандартное значение мощности компенсирующих устройств КУ и определяют не скомпенсированную мощность:

- стандартная (номинальная) мощность конденсаторной батареи

- Определяют расчетную полную мощность питающуюся от данной трансформаторной подстанции:

- Находим новый коэффициент загрузки трансформаторной подстанции с учетом компенсации реактивной мощности:

- Определяем активные и реактивные потери в трансформаторной подстанции с учетом компенсации реактивной мощности:

где  - коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме с учетом компенсации реактивной мощности;

- Далее рассчитаем затраты на электроэнергию за рассматриваемый период

где

З2 – затраты на электроэнергию без компенсации, руб./мес.;

З1 – затраты на электроэнергию при применении конденсаторных установок, руб./мес.

- Срок окупаемости конденсаторных установок можно оценить следующим образом:

где З3 – стоимость конденсаторной установки, руб.;

# Вывод: Применение конденсаторных установок, оправдывается. С помощью этой установки мы экономим наши средства.