Практическое занятие №1

Тема: Расчет электрических нагрузок промышленных предприятий методом коэффициента спроса.

Первым этапом проектирования системы электроснабжения промышленного предприятия (ЭПП) является определение электрических нагрузок. По величине расчетных электрических нагрузок выбирают на различных ступенях системы ЭПП количество и мощность трансформаторов ГПП и цеховых ТП, проверяют электрооборудование системы ЭПП и т. д. От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты, эксплуатационные расходы на систему ЭПП, надежность работы электрооборудования.

Исходными данными для расчета являются установленные мощности по цехам завода, которые представляются ведомостью нагрузок и коэффициенты спроса (кС).

Расчетная нагрузка (активная и реактивная) силовых приемников цехов определяется из соотношений:

PP=кС⋅PН;

QP=PP⋅tgϕ,

где PH- суммарная установленная мощность всех приемников цеха, принимается по исходным данным; кС- средний коэффициент спроса, принимаемый по справочным данным [2, 3]; tgϕ- соответствующий характерному для приемников данного цеха средневзвешенному значению коэффициента мощности.

Расчетная нагрузка осветительных приемников цеха обычно определяется по установленной мощности и коэффициенту спроса для освещения:

PPO=кСО⋅РНО,

где кСО- коэффициент спроса для освещения, принимаемый по справочным данным; PHO- установленная мощность приемников электрического освещения.

Величина PHO может находиться по формуле:

PHO=pуд⋅F,

где pуд- удельная нагрузка, Вт/м2; F- площадь цеха.

Полная расчетная мощность силовых и осветительных приемников цеха определяется из соотношения:

SP=(PP+PPO)2+QP2.

Приемники напряжением выше 1000 В учитываются отдельно. Расчетные активная и реактивная мощности групп приемников выше 1000 В и полная определяются из выражений:

PP'=кС⋅PН';

QP'=PP'⋅tgϕ;

SP'=PP2'+QP,

где PP', QP', SP'- активная, реактивная и полная мощности высоковольтной нагрузки.

Суммарная полная мощность силовой и осветительной нагрузки:

SP=(PP+PPO+PP')2+(QP+QP')2.

Так как трансформаторы цеховых и главной понизительной подстанции не выбраны на этом этапе расчета, то приближенно потери мощности в них определяются:

ΔPT=0,02SP,

ΔQT=0,1SP.

Для определения полной расчетной мощности предприятия в целом необходимо учесть все виды нагрузки, в том числе:

- силовую нагрузку напряжением до 1000 В;

- силовую нагрузку напряжением выше 1000 В;

- осветительную нагрузку;

- потери мощности в трансформаторах;

- мощность компенсирующих устройств (с целью сокращения количества и мощности трансформаторов, а также расхода проводникового материала).

Расчетная мощность компенсирующих устройств определяется:

QКУ=РСГ(tgϕH−tgϕЗ),

где PСГ=PPTMaTГ- среднегодовая мощность предприятия; PP- суммарная активная мощность силовой и осветительной нагрузки; TMa- число часов использования максимума активной мощности, принимаемое по справочным материалам; TГ- годовое число часов работы предприятия; tgϕH=QP/PP- коэффициент реактивной мощности нагрузки предприятия; tgϕ=0,33- заданное значение коэффициента реактивной мощности.

Расчетная мощность предприятия с учетом потерь мощности в трансформаторах, мощности компенсирующих устройств и разновременности максимумов нагрузок:

SП=(PP+ΔPT)2+(QP+ΔQT−QКУ)2⋅кРМ,

где кРМ=0,9÷0,95- коэффициент разновременности максимумов нагрузок (характеризует смещение максимумов нагрузок отдельных групп приемников во времени).

Задача

Рассчитать методом коэффициента спроса электрическую нагрузку сталелитейного цеха металлообрабатывающего завода. Установленная активная мощность цеха 3180 кВт, площадь цеха 15890 м2.

Решение

Определяем расчетную силовую нагрузку цеха:

Рр=Рн⋅Кс=3180⋅0.85=3238.5 кВтQр=Рн⋅tgϕ=3180⋅1.02=3303.9 кВар,

где Кс - коэффициент спроса, находится из справочных материалов.	Находим номинальную мощность освещения и расчетную осветительную нагрузку цеха:

Рно=Руд⋅F=13⋅15890.1=206.57 кВтРро=Рно⋅Ксо=206.57⋅0,8=165.26 кВт,

где Руд- удельная мощность освещения цеха, определяется из справочных материалов; Кс.о. - коэффициент спроса на освещение, находится из справочных материалов.

Находим полную расчетную мощность цеха:

РрΣ=Рр+Рро=3238.5+165.26= 3403.76 кВтQрΣ=Qр=3303.93 кВарSр=РрΣ2+QрΣ2=3403.762+3303.932=4743.58 кВа

Домашнее задание

Задача

Рассчитать методом коэффициента спроса электрическую нагрузку ремонтно-механического цеха агломерационной фабрики металлургического комбината. Установленная активная мощность цеха 7040 кВт, площадь цеха 2690 м2.

Практическое занятие № 2

Тема: Выбор месторасположения источников питания

Пример:

Дано:

Генплан 3 х 2 км с силовыми нагрузками цехов (1 кл. = 0,1 км)

| Параметр | Номер цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ц1 | Ц2 | ЦЗ | Ц4 | Ц5 |
| Р, кВт | 100 | 160 | 1000 | 400 | 25 |
| X, км | 0,6 | 1,45 | 2,4 | 1,55 | 0,4 |
| Y, км | 1,45 | 1,25 | 0,9 | 0,55 | 0,4 |
| cosφ | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |

Требуется:

- определить координаты ЦЭН активных нагрузок;

- определить координаты ЦЭН реактивных нагрузок;

- нанести данные на генплан.

Решение:

Наносятся на генплан центры электрических нагрузок (ЦЭН) каждого цеха (рис. 1.), масштаб генплана mv = 0,2 км/см.

Принимается тг = 800 кВт/км2.

Определяется радиус для наибольшей нагрузки при принятом масштабе

Нанесение нагрузок на генплан в данном масштабе возможно, масштаб утверждается. Определяются радиусы кругов для остальных нагрузок:

Результаты заносятся в «Сводную ведомость нагрузок цехов» (таблица 1.).

- Определяются радиусы кругов активных и реактивных нагрузок, исходя из масштаба генплана.

- Определяется масштаб активных (та) нагрузок, исходя из масштаба генплана. Принимается для наименьшей нагрузки (Ц5) радиус Ra5 = 0,1 км, тогда

Рис. 1. Картограмма нагрузок

Определяются реактивные нагрузки каждого цеха из соотношения

Qi=Pi·tgφi

где tgφi определяется по cosφi.

Результаты заносятся в «Сводную ведомость нагрузок цехов».

Определяются радиусы кругов для реактивных нагрузок при том же масштабе, т. е. при тр = 800 квар/км2 по формуле

Rpi=2·10-2Q.

Результаты заносятся в «Сводную ведомость нагрузок».

Нагрузки кругами наносятся на генплан, активные – сплошной линией, реактивные – штриховой.

Определяются условные ЦЭН активной и реактивной:

Вблизи точки А(2,0; 0,88) располагают ГПП.

Вблизи точки В(2,3; 0,83) располагают ККУ или синхронный компенсатор (СК). Составляются картограммы нагрузок для всего предприятия и наносятся необходимые данные.

Таблица 1. Сводная ведомость нагрузок цехов

| Параметр | Номер цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ц1 | Ц2 | ЦЗ | Ц4 | Ц5 |
| Р, кВт | 100 | 160 | 1000 | 400 | 25 |
| Rd, км | 0,2 | 0,25 | 0,63 | 0,4 | 0,1 |
| cosφ | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| tgφ | 1,02 | 0,88 | 0,48 | 0,75 | 1,33 |
| Q, квар | 102 | 141 | 480 | 300 | 33 |
| Rp, км | 0,22 | 0,24 | 0,44 | 0,35 | 0,11 |

Ответ: Место установки ГПП и ЦЭН точка Л(2; 0,88). Место установки ККУ и ЦЭН точка 5(2,3; 0,88).

Задача

Определить местоположение ГПП чулочно-трикотажной фабрики, имеющей пять цехов со следующими расчетными данными:

расчетные активные мощности цехов: Рр1 = 2500 кВт, Рр2 = 1200 кВт, Рр3 = 3450 кВт, Рр4 = 820 кВт, Рр5 = 6300 кВт;

координаты центров нагрузок каждого цеха в выбранной системе координат:

Х1 = 20, Y1 = 35,

Х2 = 60, Y2 = 35,

Х3 = 45, Y3 = 75,

Х4 = 20, Y4 = 100,

Х5 = 60, Y5 = 100.

Решение.

Координаты центра электрических нагрузок всего предприятия определим по формуле:

X0=i=15PрiΣ⋅Xii=15Pрi=2500⋅20+1200⋅60+3450⋅45+820⋅20+6300⋅602500+1200+3450+820+6300=47,1Y0=i=111PрiΣ⋅Yii=111Pрi=2500⋅35+1200⋅35+3450⋅75+820⋅100+6300⋅1002500+1200+3450+820+6300=77,1

Домашнее задание

Задача

Определить местоположение ЦРП пищевого комбината, имеющего 4 цеха со следующими расчетными данными:

расчетные активные мощности цехов: Рр1 = 550 кВт, Рр2 = 300 кВт, Рр3 = 950 кВт, Рр4 = 1200 кВт. Начертить генплан комбината с произвольными размерами цехов. Показать расположение ЦРП на генплане.

Практическое занятие № 3

Тема: Расчет токопроводов

Задача

Для схемы электроснабжения предприятия, представленной на рис., выбрать токопровод, определить потери напряжения в токопроводе до наиболее удаленного РП и приведенные затраты на его строительство. В расчетах принять стоимость 1 кВт потерь электроэнергии в год, равную 40 руб/(кВт*год), коэффициент мощности нагрузок 0,8, ударный ток КЗ в начале токопровода   80 кА.

Решение.

Принимаем к установке токопровод коробчатого сечения из двух корытных профилей сечением  S= 2(100X45X6), допустимый ток токопровода выбранного сечения Iдоп=3500 А.

Экономическая плотность тока для выбранного профиля шин из сплава АД31Т1 составит (табл. ).

Определим сечение токопровода с учетом экономической плотности тока

SJ=ΙрJэ=16000,445=3595,5мм2

На основании приведенных расчетов окончательно к установке принимаем токопровод сечением 2(125x55x6,5) (площадь сечения sn=2740 мм2) с допустимым током Iдоп=4640 А. Выбранный токопровод следует проверить при известных значениях тока КЗ на электродинамическую стойкость.

Приведенные затраты на токопровод определяем. При этом капитальные затраты составят

К= L (k1 + 2k2 sn) = 1,2 (64 700 + 2-14,1-2740) 10-3 =170,4 тыс. руб.,

где коэффициенты k1 и к2 приняты по табл.; L — длина токопровода.

Ежегодные эксплуатационные расходы определяем по формуле:

Сэ = Са + Сп + Сэк,

где Са — амортизационные отчисления на реновацию и капитальный ремонт;  Сп — стоимость   потерь   электроэнергии;   Сэк — расходы на эксплуатацию,  включающие в себя текущий   ремонт,   заработную   плату и общецеховые расходы

Учитывая, что ежегодные эксплуатационные расходы можно представить в виде

Сэ = (Ка + Кт,р) К + СП,

запишем  следующим образом:

З = (Кн + Ка + Кт,р)К + Сп,

где Кн — нормативный коэффициент эффективности, равный 0,125; Кг и Кт.р — нормы отчислений на амортизацию и текущий ремонт;   согласно табл. принимаем их соответственно равными 2,5 и 0,5 %. Стоимость потерь электроэнергии в токопроводе составит:

Сп=Со∗10−3∗6КдRо(3ι=1LiIp,i2)10−3=40∗10−3∗6∗1,2∗0,012∗∗(0,5∗16002+0,2∗9002+0,5∗4502)10−3=5,4тыс.руб.;З=(0,125+0,005+0,025)170,4+5,4=31,8тыс.руб.

Потери напряжения на участках токопровода в нормальном режиме работы (при работе двух цепей токопровода) составят;

∆U = Ір (Кд Rо cos φ+худ sin φ);

∆U1 = 1600(1,2*0,012-0,8 + 0,165-0,6) 0,5 = 88,4 В;

∆U2 = 900 (1,2-0,012.0,8 + 0,165-0,6) 0,2 =19,89 В;

∆U3= 450 (1,2-0,012.0,8 + 0,165-0,6) 0,5 = 24,86 В,

где rуд,о и Худ - удельное электрическое и индуктивное сопротивления токопровода, принятые по табл. для прокладки токопровода на открытом воздухе.

Суммарные потери напряжения в токопроводе до наиболее удаленного  РУ составят ∆U =∆U1 +∆U2 +∆U3=88,4 +19,89 + 24,86=133,15  В.

Напряжение на вводах наиболее удаленного РП в нормальном режиме составит: U3=10 500-3∗133,15=10269,65В.

В аварийном режиме — при питании всей нагрузки через один то-копровод — потери напряжения в токопроводе удваиваются и напряжение на вводе РПЗ составит U3 = 10 500—23*133,15=== 10039,3 В.

Домашнее задание

Задача

Для схемы электроснабжения предприятия, представленной на рис., выбрать токопровод, определить потери напряжения в токопроводе до наиболее удаленного РП и приведенные затраты на его строительство. В расчетах принять стоимость 1 кВт потерь электроэнергии в год, равную 700 руб/(кВт*год), коэффициент мощности нагрузок 0,65, ударный ток КЗ в начале токопровода 95 кА.

Практическое занятие № 4

Тема: Выбор напряжений питающих и распределительных сетей

Задача

Определить рациональное напряжение для системы внешнего электроснабжения предприятия, если известно, что расстояние от подстанции электросистемы до предприятия l=4 км, расчетная нагрузка предприятия Sp=18 640 кВ*А, установленная мощность трансформатора связи с энергосистемой 40 000 кВ*А, стоимость потерь электроэнергии С0,п= 1,6 коп/(кВт*ч), время использования максимума потерь электроэнергии Тп= 4000 ч.

Решение

1. По расчетной мощности предприятия и расстоянию от предприятия до подстанции энергосистемы, используя цифрограмму ,ориентировочно определяем рациональное стандартное напряжение U2=35 кВ (если напряжение подстанции задано, то рациональное напряжение не определяют). Для сравнения принимаем ближайшее меньшее U1=2О кВ и ближайшее большее U2=110 кВ стандартные напряжения.

Примем к рассмотрению три варианта:

1 — электроэнергия передается и распределяется по территории предприятия на напряжение 20 кВ;

2- электроэнергия передается от подстанции энергосистемы до ГПП предприятия на напряжение 35 кВ, а распределяется по территории предприятия но напряжение 10 кВ;

3— электроэнергия передается до ГПП предприятия на напряжение 110 кВ, где понижается до 20 кВ (вариант 1 внутризаводского электроснабжения) или до 10 кВ (вариант 2 внутризаводского электроснабжения). При выполнении расчетов трансформаторы связи с энергосистемой вместе с коммутационно-защитной аппаратурой, установленной в начале питающих линий, относим к системе внешнего электроснабжения, а коммутационно-защитную аппаратуру на конце питающих линий к системе внутризаводского электроснабжения. Для принятых вариантов схем внешнего электроснабжения выбираем коммутационно-защитную аппаратуру, сечение питающих линий и силовые трансформаторы ГПП.

Расчеты выполняем для вариантов 2 и 3 результаты расчетов сводим в таблицу.

Определяем капитальные затраты на внешнее электроснабжение

К1=Кв=Кл=2*3,20+30,4=36,8 тыс. руб.,

где Кв - стоимость двух камер отходящих линий с выключателями типа ВМП-20 РУ типа КРУН-20 подстанции энергосистемы; Кл-стоимость сооружения двух питающих линий, выполняемых проводом марки АС сечением 2*150 мм2 на типовых деревянных опорах с железобетонными приставками; Кл=Rудl; Rуд – стоимость сооружения 1 км линии, тыс. руб./км; l- длина линии, км. При определении капитальных затрат используем УПС электрооборудования.

2. Ежегодные эксплутационные расходы Сэ складываются из стоимости электроэнергии, расходуемой на потери в линиях Сп, и амортизационных отчислений на линии Са,л и ячейки с выключателями типа ВМП-20 Са,в. Стоимость расходов на содержание персонала и ремонт оборудования  не учитываем, так как эти составляющие изменяются в рассматриваемых вариантах незначительно.

Потери электроэнергии в питающих линиях определяем по формуле

∆Эа1 = n∆РномК32lTп=2*149*0,36*4*4000=1716,5 тыс. кВт*ч/год.

где п – число питающих линий; ∆Рном – потери мощности в линии при длительно допустимой токовой нагрузке, кВт/км; К3=Ip/Iдоп-коэффициент загрузки линии.

| номер варианта, номинальное напряжение, тип распределительного устройства | тип выключателя | марка и сечение _________ тип опоры | коэфицент загрузки линии К3=Ip/Iдоп | капитальные затраты на выключатели Кв, тыс. руб. | капитальные затраты на линии Кл, ты сруб. | суммарные капитальные затраты К, тыс. руб. | потери электроэнергии, тыс. кВт*ч/год _____________ стоимость потерь электроэнергии Спл, тыс. руб. ______________ год | амортизационные отчисления на линии Сал,’ тыс. руб. Сав, тыс. руб./ год | амортизационные отчисления на ячейки с выключателями Сав,тыс. руб./ год | ежегодные эксплуатационные расходы Сэ, тыс.руб ___________ год | проведенные затраты З, тыс. руб. ________ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант 1, 20 кВ, КРУН | ВМП-20 | АС (2*150) __________ деревянные с железобетонными приставками |  | 6,4 | 30,4 | 36,8 | 1716,527,46 | 1,61 | 0,4 | 29,47 | 34,07 |
| вариант 2 35 кВ, ОРУ | ВМК-35Э-630/8 | АС (2*70) _________ железобетонные одноцепные | 0,58=153,9265 | 18,6 | 48,8 | 67,4 | 134521,53 | 1,37 | 1,17 | 24,07 | 32,5 |
| вариант 3, 110кВ, ОРУ | МКП-110/1000-20У1 | АС (2*70) ___________ железобетонные одноцепные | 0,185=48265 | 32,36 | 61,6 | 93,96 | 136,92,19 | 1,72 | 2,04 | 5,96 | 17,71 |

Стоимость ежегодных потерь электроэнергии в линиях равна

Спi=∆ЭаiCo,п=1716,5*0,016=27,46тыс.руб/год,
где Co,п-1кВт*ч электроэнергии, руб/кВт*ч,                                             Амортизационные отчисления на линии равны                                               Са,л1=Ка,лКл=0,053*30,4=1,61тыс.руб/год,                                                                                                       
 где Ка,л - норма амортизационных отчислений для воздушных линий напряжением 20кВ.

Определяем амортизационные отчисления на ячейки КРУН с выключателями ВМП-20

Са,в1=Ка,вКв=0,063*6,4=0,4тыс.руб/год,                                                                                                       
где Ка,в =6,3 - норма амортизационных отчислений для силового электрооборудования и Р

3. Приведенные затраты для первого варианта равны

З1=0,125К1+Сэ1=0,25К1+Сп1+Са,л1+Са,в1=0,125*36,8+27,46+1,61+0,4=34,07 тыс. руб/год.

4. Определяем расход проводникового материала на линии электропередачи;

G1=2Gудl 2*0,554*4=4,432т,

где Gуд- удельный расход проводникового материала;  l— длинна линии.

5. На основании технико-экономических показателей вариантов внешнего электроснабжения определяем рациональное нестандартное напряжение

Uрац=βα=0,0840,0008=105 кВ,гдеα=231А+32В+33Q=234,071350+32,51125+17,716750=−0,0008А=(U1−U2)(U1−U3)=(20−35)(20−110)=1350
В=(U2−U1)(U2−U3)=(35−20)(35−110)=−1125

Q=(U3−U1)(U3−U2)=(110−20)(110−35)=6750β=З1А(U2+U3)+З2В(U1+U3)+33Q(U1+U2)=34,071350(35+110)−32,51125(20+110)+17,716750(20+35)=0,084

Принимаем стандартное напряжение 110 кВ для системы внешнего электроснабжения предприятия (в данном случае имеем наилучшие технические и экономические показатели).

Домашнее задание

Задача

Определить рациональное напряжение для системы внешнего электроснабжения предприятия, если известно, что расстояние от подстанции электросистемы до предприятия 1=6 км, расчетная нагрузка предприятия Sp=22350 кВ*А, установленная мощность трансформатора связи с энергосистемой 40 000 кВ*А, стоимость потерь электроэнергии С0,п= 1,3 коп/(кВт*ч), время использования максимума потерь электроэнергии Тп= 6000 ч.

Практическое занятие № 5

Тема: Выбор сечений линий

Задача.

Выбрать сечение кабельных линий на напряжение 10 кВт, питающих потребителей I категории и имеющих расчетную нагрузку Sр= 5488 кВ*А. Значение тока КЗ на шинах источника питания равно 8,45 кА, приведенное время КЗ tп=1,25 с. Длина питающих линий составляют l =500 м, cos φ=0,8, стоимость 1 кВт*ч потерь электроэнергии Со,п =0,2 коп, время использования максимума потерь Тп=5000 ч. Подключение кабельных линий к РУ осуществляются через масляные выключатели.

Решение

1. Для потребителей I категории с целью обеспечения требуемой бесперебойности питания принимаем две параллельно проложенные в траншее кабельные линии с расстоянием между ними 100 мм.

2. Определяем расчетные токи в нормальном Iр и аварийном Imax.p режимах

Ip= Sp23 Uном= 54882∗1,73∗10=158,6 А

Imax,p= Sp3 Uном= 54881,73∗10=317,2 А

3. По справочным материалам выбираем кабель марки ААБл- алюминиевыми жилами, изоляцией жил из пропитанной бумаги, в алюминиевой оболочки, бронированной стальными лентами, с подушкой из битума.

4. Выбираем сечение жил кабельных линий, учитывая допустимую перегрузку в аварийном режиме  и снижению допустимого тока в нормальном режиме при прокладке кабелей в одной траншее. Принимаем время ликвидации аварии максимальным (6 ч.), а коэффициент загрузки линий в нормальном режиме 0,6. допустимая перегрузка составляет 1,25.

Коэффициент снижения токовой нагрузки равны 0,9.

Допустимый ток кабельных линий определяем из соотношения:

1,25Кс,нIдоп ≥ Imax,p

или

Iдоп ≥ Imax,p/(1,25 Кс,н) ;

Iдоп ≥317,2/(1,25*09) ;

Iдоп ≥282 А

5. Выбираем по таблице термическое стойкое сечение жилы кабеля

ST=I∞ tпKT=84501.2595=99,5 мм2.

Ближайшее меньшее стандартное сечение составляет 95 мм2.

6. На основании пп. 4 и 5 выбираем сечение 185 мм2 и определяем потери напряжения:

в нормальном режиме:

ΔU=3Ipl (rуд cos ϕ+xуд sin ϕ)=1.73∗158.6∗0.5(0.167∗0.8+0.077∗0.6)=24,7 B;

в аварийном режиме

ΔU=3Imax,pl (rуд cos ϕ+xуд sin ϕ)=1,73∗317,2∗0,5(0.167∗0.8+0.077∗0.6)=49,4 B.

Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначительны, следовательно, напряжение у потребителей практически не будет отличаться от номинального.

7. Для выбора экономически целесообразного сечения принимаем для сравнения следующие стандартные сечения s1=150 мм2  (I’доп =Кс.н Iдоп=0,9*275=247,5 А), s2=185 мм2 (I’доп=279 А), s3=240 мм2  (I’доп=319,5 А).

Определяем коэффициенты загрузки кабелей расчеты приведены в табл.

| s, мм2 | ∆Р’ном’ кВт | К3 | ∆Рд’ кВт | ∆Эа’ кВт*ч/год | К, тыс. руб. | Сп’ руб/год | Са’ руб/год | Сэ=Сп+ Са’ руб/год | З, руб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 10,92 | 0,64 | 7,75 | 38 750 | 1,92 | 77,5 | 57,5 | 135 | 375 |
| 185 | 11,06 | 0,57 | 6,34 | 31676,4 | 2,19 | 63,35 | 65,6 | 128,95 | 402,7 |
| 240 | 11,39 | 0,5 | 4,92 | 24 600 | 2,6 | 49,2 | 78 | 127,2 | 452,2 |

8. Определяем потери мощности ∆Рд в линии при действительной нагрузке

∆Рд2 = ∆Р’номК2з2 = 3 (I’доп2)2 rуд2lK2з2*10-3=3*2792*0,167*0,5*0,572*10-3=6,34 кВт.

Потери энергии в линии составят

∆Эа2 = ∆Рд2Тп=6,34*5000=31676,4 кВт*ч/год.

Стоимость потерь энергии в линии равна

Сп2=∆Эа2Со,п = 31676,4*0,2*10-2 = 63,35 руб/год.

9. Капитальные вложения на сооружение линии определяем по УПС

К2 = Куд2 l =4,37*0,5=2,185 тыс. руб.

10. Ежегодные амортизационные отчисления составляют

Са2=К2Ка=2,185*0,03*103=65,6руб/год.

Стоимость расходов на содержание персонала и ремонт при всех сечениях жил кабеля будет одинаковой, поэтому в расчетах ее не учитываем.

Годовые эксплутационные расходы составляют

Сэ2=Спз+Са2=63,35+65,6=128,95руб/год.

11. Приведенные затраты на линию сечением S2= 185 мм2 равны

З2=0,125К2+Сэ2(0,125*2,185*103+128,95)=402,1руб/год.

Аналогичные расчеты выполняем для линий сечением 150 мм2, 240 мм2, результаты заносим в табл. Как видно из расчетов, зависимость З=f(s) не имеет минимума, а носит возрастающий характер. Поэтому окончательно принимаем сечение, выбранное по техническим условиям. Если определять сечение по экономической плотности тока, как рекомендуют ПУЭ, то оно составит

SJ=Iр/Jэ=158/1,2=132,2 мм2

В данном случае, как и в рассмотренном выше, окончательно принимается сечение по техническим условиям. В целом же выбор сечения по экономической плотности тока не определяет экономически целесообразного сечения, так как при этом не учитывается стоимость электроэнергии, капитальные затраты на сооружение линии и приближенно учитывается число часов работы линии в году. Поэтому экономически целесообразное сечение выбираем на основании сравнения приведенных затрат.

Домашнее задание:

Задача.

Выбрать сечение кабельных линий на напряжение 10 кВт, питающих потребителей I категории и имеющих расчетную нагрузку Sp= 7935 кВ*А. Значение тока КЗ на шинах источника питания равно 11,32 кА, приведенное время КЗ tn=l,12 с. Длина питающих линий составляют l =900 м, cos φ=0,8, стоимость 1 кВт*ч потерь электроэнергии С0,п =0,7 коп, время использования максимума потерь Тп=3000 ч. Подключение кабельных линий к РУ осуществляются через вакуумные  выключатели.

Практическое занятие № 6

Тема: Выбор количества и мощности трансформаторов

Задача

Выбрать число и мощность трансформаторов ГПП, если известно, что расчетная нагрузка предприятия составляет 16 600 кВ*А, средняя нагрузка 13 600 кВ*А. Расчетная мощность потребителей I и II категорий надежности составляет 75% расчетной мощности предприятия.

Решение

1. Учитывая наличие потребителей I и II  категорий надежности, принимаем к установке два трансформатора. Номинальную мощность трансформаторов определяем по условию

Sном,т ≥ Sp2∗0.7;           Sном,т = 16 6002∗0.7=11 851 кВ∗А.

Принимаем к установке трансформаторы с номинальной мощностью 10 000 кВ*А.

2. Проверяем перегрузочную способность трансформаторов в аварийном режиме по условию

1,4Sном,т ≥Sp;

1,4*10000  16 600.

Условие  не выполняется. Однако потребители III категории (по условию составляют 25 %) в аварийном режиме можно отключить. В этом случае перегрузка транcформатора составит:

Кп,ав=16 600−415010 000≈1,3

Такая перегрузка трансформатора допустима в течение 5 сут с продолжительностью по 6 ч в сутки (если приняты меры по усилению охлаждения трансформатора ), так как начальная загрузка трансформатора тора составляла

К31=Sср2Sном,т=16 6002∗10 000=0,83<0.93

Задача

Выбрать число и мощность трансформаторов ГПП машиностроительного завода. Годовой график нагрузок предприятия приведен на рис., а график нагрузок на наиболее загруженные сутки на рис. Мощность приемников I и II категорий составляет 50% максимальной мощности  предприятия. Среднегодовая температура воздуха θa=200 C

Решение.

1С учетом того, что на заводе имеется потребитель I категории, намечаем к установке два трансформатора.

2. Для определения номинальной мощности  трансформаторов найдем среднюю нагрузку по суточному графику

Sср=8∗8+25∗2+20∗4+10∗6+4∗4324=11,25МВ∗А.

3. На графике выделим пиковую часть из условия Sпин>Sс р и определим коэффициенты Кэ1 и Кп, принимая вместо Sном,т среднее значение мощности Sс р:

К31=111,2582∗8+102∗6+42∗418=0,72;

Кп'=111,25252∗2+202∗46=1,94

Получение значение Кп' меньше, чем 0,9 Кmax=1.98. поэтому принимаем Кп'=1,98 и корректируем продолжительность перегрузки

Н=(Кп')2Н'(0,9Кмах)2=1,942∗6(0,9∗2,2)2=5,8ч.

Расчеты показывают, что уточненное значение Н незначительно отличаются от определенного Н’ по графику, поэтому в дальнейшем будем считать, что Н=6 ч (это допустимо, так как преобразования графика к двухступенчатому виду выполнено по Sср.).

4. По полученным значениям   К31=0,72 и Н=6 ч при θа=200 определяем допустимое значение перегрузки Кп=1,18.

5. Определяем номинальную мощность трансформатора в соответствии

Sном,т=Sн2'NKп=21 0002∗1,18=8,898 МВ∗А.

На основании выполненного расчета примем к рассмотрению два варианта трансформаторов: вариант 1- трансформаторы с номинальной мощностью 16 000 кВ*А; вариант 2-трансформаторы с номинальной мощностью 10 000 кВ*А.

Коэффициент загрузки трансформаторов варианта 1 в часы максимума нагрузки составит

Кз,т1=Smax2Sном,т=252∗16=0,78,

т.е. трансформаторы будут иметь запас по мощности.

Трансформаторы варианта 2 в часы максимума нагрузки так же смогут пропустить всю мощность, так как их суммарный коэффициент перегрузочной способности составит

Кп,доп,=Кп,доп,сут+Кп,доп,сез=1,16+0,15=1,31;

Sдоп,т2=Кп,доп,NSном,т=1,31∗2∗10=26,2МВ∗А,

где Кп,доп,сут-допустимая систематическая перегрузка за счет неравномерности суточного графика (Кп,доп,сут=1,16, при Н=6 ч и уточненном значении Кз1=0,8); Кп,доп,сез−допустимая систематическая перегрузка за счет неравномерности годового графика, составляющая 15%

6. Проверим возможность перегрузки намеченных трансформаторов при выходе из строя одного из них.

Вариант 1.

При отключении одного трансформатора мощностью 16000 кВ*А оставшийся в работе трансформатор сможет пропустить мощность, равную 1,25 Sном,т=1,25*16=20 МВ*А, что составляет 80% мощности в режиме максимума нагрузки (коэффициент 1,25 в зависимости от 1-1=6 и п К31=-0,8), т. е. полностью обеспечивается электроснабжение потребителей I и II категорий, а потребители III категории частично должны быть отключены.

Вариант 2.

При отключении одного трансформатора мощностью 10000 кВ*А оставшийся в работе трансформатор сможет пропустить мощность 1,25 Sном,т=10 МВ*А, т.е. 50%.  потребляемой мощности в режиме  максимальной нагрузки(здесь, как и выше, коэффициент 1,25 найден по табл. в зависимости от H=5,8 уточненное значение, , и K31=0,5). Этот вариант также приемлим, так как питание потребителей I и II категорий надежности обеспечивается (по условию составляют 50%), а потребители III категории в аварийном режиме допускается отключать.

7. Определим экономически целесообразный режим работы трансформаторов на основании технико-экономических данных, приведенных в табл. В расчетах принимаем Ки,п=0,05 кВт/квар (задан энерго— системой для данного завода в соответствии с его местоположением).

Таблица.

Технико-экономические показатели трансформаторов сравниваемых вариантов

| Вариант | Sном,т, МВ*А | ∆ρх, кВт | ∆ρк, кВт | Uк,% | Iх,% | К, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 19 | 85 | 10,5 | 0,7 | 42 |
| 2 | 10 | 15 | 58 | 10,5 | 0,75 | 36,5 |

Потери мощности в трансформаторах согласно  составляет:

Вариант 1

∆Qх=160000,7100=112 квар;

∆Qк=1600010,5100=1680 квар;

∆P'х=19+0,05*112=24,6 кВт;

∆P'к=85+0,05*1680=169 кВт;

Вариант 2

∆Qх=100000,75100=75 квар;

∆Qк=1000010,5100=1050 квар;

∆P'х=15+0,05*75=19 кВт;

∆P'к=58+0,05*1050=110 кВт;

Запишем приведенные потери мощности в одном трансформаторе  в следующем виде:

для варианта 1

ΔРт1'=ΔPx'+Kз12ΔРk'=24.6+Kз12∗169 кВт;

для варианта 2

ΔРт2'=19+Kз22∗110 кВт;

При двух параллельно работающих трансформаторах приведенные потери мощности будут определяться из выражений:

для варианта 1

ΔРт1п'=2ΔPx'+12Kз,п2ΔРk'=49,2+Kз,п2∗84,5 кВт;

для варианта 2

ΔРт2п'=38+Kз,п2∗55 кВт;

Здесь Ка,п- новый коэффициент загрузки за счет разделения нагрузки пополам между двумя одинаковыми трансформаторами.

Находим нагрузку, при которой необходимо переходить на параллельную работу трансформаторов:

вариант 1

SА=Sном,тN(N−1)ΔРx'ΔPK'=16224.6169≈8.6 МВ∗А;

вариант 2

SБ=10219110≈5,8 МВ∗А;

Расчеты годовых потерь мощности и электроэнергии выполнены для каждой ступени графика нагрузок и приведены в таблице

8. Определим наиболее целесообразный вариант установки трансформаторов.

Капитальные затраты на варианты составят

К1=2К16=2∗42=84 тыс.руб.;

К2=2К10=2∗36,5=73 тыс.руб.;

Амортизационные отчисления

Са1=Ка,тК1=0,063∗84=5,3 тыс.рубгод.;

Са2=Ка,тК2=0,063∗73=4,5 тыс.рубгод.;

Где Ка,т- коэффициент амортизационных отчислений на трансформаторы

Стоимость годовых потерь электроэнергии при Соп=0,02 руб/ (кВт*q)

Сп1=0,02∗480 821∗10−3=9,62 тыс. рубгод;

Сп2=0,02∗616 139∗10−3=12,3 тыс. рубгод;

Таблица.

Потери мощности и электроэнергии в трансформаторах

| номер ступени графика нагрузки | нагрузка кВ*А | К3 | Кз,п | продол-житель-ность ступени, ч | потеря мощности, кВт | потери электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1250 | 0,078 | - | 760 | 760 | 19 471 |
| 2 | 2500 | 0,156 | - | 750 | 750 | 21 525 |
| 3 | 8750 | 0,547 | 0,27 | 2000 | 2000 | 11 072 |
| 4 | 12 500 | - | 0,39 | 1250 | 1250 | 77 566 |
| 5 | 17 500 | - | 0,547 | 1500 | 1500 | 111 725 |
| 6 | 22 500 | - | 0,703 | 1250 | 1250 | 113 700 |
| 7 | 25 000 | - | 0,78 | 1250 | 1250 | 125 762 |

Всего за год ∆Эа,т=480821

| номер ступени графика нагрузки | нагрузка кВ*А | К3 | Кз,п | продол-житель-ность ступени, ч | потеря мощности, кВт | потери электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1250 | 0,125 | - | 760 | 20,7 | 15732 |
| 2 | 2500 | 0,25 | - | 750 | 25,8 | 19350 |
| 3 | 8750 | 0,875 | 0,438 | 2000 | 48,55 | 97103 |
| 4 | 12 500 | - | 0,625 | 1250 | 59,5 | 74356 |
| 5 | 17 500 | - | 0,875 | 1500 | 80,1 | 120164 |
| 6 | 22 500 | - | 1,125 | 1250 | 107,6 | 134512 |
| 7 | 25 000 | - | 1,25 | 1250 | 123,9 | 154922 |

Всего за год ∆Эа,т=616139

Суммарные эксплуатационные расходы

Сп1=5,3+9,62=14,92 тыс. рубгод;

Сп1=4,6+12,3=16,9 тыс. рубгод;

Определим срок окупаемости

Ток=К1−К2СЭ2−СЭ1=84−7316,9−14,92=5,6

Расчетный срок окупаемости близок к нормативному ,составляющему  Тн=7+8 лет, поэтому оба варианта являются экономически равноценными. Однако, учитывая будущий рост нагрузок, окончательно принимаем к установке два трансформатора мощностью по 16 МВ*А.

Домашнее задание

Задача

Выбрать число и мощность трансформаторов ГПП, если известно, что расчетная нагрузка предприятия составляет 12300 кВ*А, средняя нагрузка 8620 кВ*А. Расчетная мощность потребителей I и II категорий надежности составляет 25% расчетной мощности предприятия.

Задача

Выбрать число и мощность трансформаторов ГПП металлообрабатывающего завода. Годовой график нагрузок предприятия приведен на рис., а график нагрузок на наиболее загруженные сутки на рис. Мощность приемников I и II категорий составляет 50% максимальной мощности предприятия. Среднегодовая температура воздуха θа = 20° С.

Практическуое занятие № 7

Тема: ТЭР по выбору схем электроснабжения.

Составление затрат

Задача

Определить технико-экономические показатели системы внутризаводского электроснабжения, выполненной по смешанной схеме. Рассмотреть два варианта напряжения распределительной сети: 10 и 20 кВ. Схема электроснабжения приведена на рис.; данные, необходимые для расчета, приведены в табл.

Решение

Для упрощения расчетов принято, что экономически целесообразное сечение питающих линий, выполненных кабелем и проложенных в траншеях, соответствует сечению, выбранному по нагреву расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах (выбор сечения кабеля по экономическим условиям рассмотрен в примере).

1. Капитальные затраты каждого варианта включают в себя стоимость ячеек РУ с выключателями Кв, стоимость кабельных линий Кл и стоимость силовых трансформаторов Кт, т. е. КΣ =Кв + Кл + Кт.

Расчеты выполняем на примере первого варианта, результатырасчетов приведены в табл. Для второго варианта результат расчетов приведены в табл.

Определяем суммарные капитальные затраты первого варианта

K1=NKв + Кл + Кт= 15*2,34+11,86 + 50,06 = 97,02 тыс. руб.,

где N — число ячеек РУ с выключателями на напряжение 10 кВ (выключатели ВМП-10); Kл=Kуд,лL; Куд л _ стоимость 1 км кабельной   линии сечением si выполненной кабелем марки ААБ, проложенным в траншее; L— длина кабельной линии, км; Кт -суммарная стоимость цеховых трансформаторов с первичным напряжением 10 кВ, тыс. руб. Капитальные затраты определяем по УПС электрооборудования .

Рис. Распределение электроэнергии на напряжения 10 и 20 кВ

2. Эксплуатационные расходы Сэ состоят из стоимости потерь электроэнергии в линиях Сп,л и трансформаторах Сп,т, амортизационных отчислений на ячейки РУ с выключателями Са,в, на кабельные линии Са,л и силовые трансформаторы Са,т

Сэ1 = Спл + Сп,т +Са,в + Са,л +Са,т

Определим потери электроэнергии на примере первой линии

∆Эа,л=∆Рном,лК2з,лLТп=32,74*0,17*0,02*4000*10-3=0,44 тыс.кВт*ч,

где ∆Рном,л, Кз,п, L и Тп означают  то же, что и в примере

Суммарные потери электроэнергии в линиях для варианта  1  приведены в табл, для варианта 2 — в табл.

Стоимость ежегодных потерь электроэнергии в линиях варианта 1 равна

Сп,л = ∆Эа,,лСпо = 206,17*0,016 = 3,29 тыс.  руб.,

где Cno=0,016  руб/(кВт*ч)—стоимость   1   кВт*ч  потерь электроэнергии,

3. Стоимость потерь электроэнергии в силовых трансформаторах рассмотрим на примере первого трансформатора мощностью 630кВ*А.

Потери энергии в трансформаторе определяем по формуле

∆Эа,т=∆РхТг+ ∆Рк К23Тп,

где ∆Рх — потери активной мощности при XX трансформатора, кВт; Тг=8760— годовое время, в течение которого трансформатор подключен к сети, ч; ∆Рк — потери активной мощности в режиме КЗ трансформатора, кВт;

∆Эа,д= (1,42*8760 + 7,6*0,852*4000) 10-3 = 34,4 тыс. кВт*ч.

Стоимость потерь электроэнергии в трансформаторе за год составит: Сп,т=∆Эа,тСпо=34,4*0,016 = 0,55 тыс. руб/год.

Суммарная стоимость потерь электроэнергии в трансформаторах по вариантам приведена в табл.

4. Определим амортизационные отчисления Са,в на выключатели, Са,л линии и Са,т силовые трансформаторы

Са.в = Кв *Ка,в = 35,1*0,063 = 2,2 тыс.  руб.;

Са,л=КлКа,л = 11,86*0,03 = 0,356 тыс.  руб.;

Са,т = КтКа,т = 50,06*0,063 = 3,154 тыс. руб.,

где Ка.в,  Ка,л, Ка,т — амортизационные отчисления  соответственно на выключатели,  кабельные линии  и  силовые трансформаторы  напряжением 10/0,4 кВ, принятые по табл. и равные    соответственно 6,3; 3 и 6,3 %.

- Суммарные эксплуатационные расходы в варианте 1 равны

Сэ1 = Сп,л+ Сп.т + Са,в + Са,л + Са,т = 3,29 + 16,46 + 2,2 +0,356 + 3,154 = 25,46 тыс. руб/год,

где значения Сп,л, Сп,т приняты из табл.

6.  Технико-экономические показатели по варианту в целом: приведенные затраты с учетом внешнего и внутризаводского электроснабжения рассчитываем по (3.6)

З1 = 0,125КΣ+СЭ1 = 0,125*97,02 + 25,46 = 37,6 тыс.  руб/год

потери электроэнергии

∆Эa1 = ∆Эа,л + ∆Эа,т = 206,17 + 1028,96 = 1235,13 тыс. кВт*ч;

расход цветного металла в обмотках трансформаторов

Gт = 16ι=1Gп,i=2*0,201+4*0,29 + 6*0,46 + 4*0,5 = 6,32 т,

где Gп,i — масса металла обмоток трехфазного трансформатора, равная соответственно 0,2; 0,29; 0,46; 0,5 т для трансформаторов мощностью 630; 1000, 2500 кВ*А на напряжение 10/0,4 кВ.

Задача

Определить число и мощность трансформаторов, питающих завод черной металлургии если его расчетная мощность составляет 22 MB*А; приемники I и II категорий надежности потребляют 80 % мощности. Коэффициент начальной загрузки графика не превышает 0,93. В расчетах принять Ки,п=0,05 кВт/квар, время, в течение которого трансформатор подключен к сети, Тг = 8760 ч, а время использования максимума потерь электроэнергии Тп=5000 ч. Стоимость 1 кВт*ч потерь электроэнергии равна Соп=0,02 руб/(кВт*ч). Электроснабжение завода осуществляется на напряжение 35 кВ.

Решение

1. Определяем число трансформаторов на ГПП завода. Потребители электроэнергии завода относятся к I категории надежности электроснабжения, поэтому на ГПП должны быть установлены два трансформатора.  Принимаем  к рассмотрению два варианта: два трансформатора    типа    ТДН-16000/35   и   два   трансформатора   типа ТДН-25000/35 (табл.).

Таблица.

Технико-экономические показатели и результаты

| Вариант | ∆Pх, кВт | ∆Pк, кВт | Iх,% | Uк,% | К (одного трансформатора), тыс.руб. | ∆P'х, кВт | ∆P'к, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 90 | 0,6 | 8 | 18,6 | 51,6 | 36,7 |
| 2 | 29 | 125 | 0,7 | 8 | 17,2 | 75,6 | 21,78 |

расчетов для сравниваемых вариантов

| Вариант | ∆P'т, тыс.кВт | ∆Эа,т, тыс.кВт* *ч/год | КΣ, тыс.руб. | Са, тыс.руб/год | Сп, тыс.руб/год | Сэ, тыс.руб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88,3 | 635,3 | 37,2 | 2,34 | 12,71 | 15,05 |
| 2 | 97,4 | 771,2 | 34,4 | 2,17 | 15,4 | 17,57 |

Коэффициенты загрузки трансформаторов а нормальном режиме работы составит

Κз1=222⋅16=0,69;                   Κз2=222⋅25=0,44

2.Проверим нагрузочную способность трансформаторов в аварийном режиме - при отключении одного трансформатора. При этом должно выполняться условие

1,4Sном,т≥Sр;

1,4 Sном,т1=1,4∗16=22,4>22;

1,4 Sном,т2=1,4∗25=35>22;

Из расчетов видно, что по условиям работы в аварийном режиме оба варианта проходят. Однако аварийная перегрузка первого трансформатора допустима только в течение 4 ч, после чего она должна быть снижена до 16 MB*А.

3. Определяем аналогично примеру  потери мощности, электроэнергии, капитальные затраты и эксплуатационные расходы на трансформаторы при условии их параллельной работы; результаты заносим в табл.

5. Проводим технико-экономическое сопоставление   вариантов   на основании срока окупаемости

Ток=К1−К2СЭ2−СЭ1=37,2−34,417,57−15,05=1,11

Из расчетов видно, что Ток<Тн, поэтому к установке следует принять два трансформатора типа ТДН-16000/35. Однако это возможно, если состав потребителей позволяет снизить нагрузку завода с 22 до 16 MB*А на время замены поврежденного трансформатора. В противном случае следует установить два трансформатора мощностью по 25 MB*А.

Домашнее задание

Задача

Определить число и мощность трансформаторов, питающих завод черной металлургии если его расчетная мощность составляет 22 МВ*А; приемники I и II категорий надежности потребляют 80 % мощности. Коэффициент начальной загрузки графика не превышает 0,93. В расчетах принять Кип=0,05 кВт/квар, время, в течение которого трансформатор подключен к сети, Тг = 8760 ч, а время использования максимума потерь электроэнергии Тп=2000 ч. Стоимость 1 кВт*ч потерь электроэнергии равна Соп=0,22 руб/(кВт*ч). Электроснабжение завода осуществляется на напряжение 35 кВ.