МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________

Казанский  государственный

энергетический  университет

## Утверждено

## учебным управлением КГЭУ

УСТРОЙСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ИХ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Лабораторные работы № 1 – 2

по курсу

Электропитающие  системы и  электрические сети

Казань                                                                                                           2003

УДК

Устройство линий электропередачи и их конструктивных элементов. Лабор.работы № 1-2. Роженцова Н.В., Аксенов О.А. Казань: Казан.госуд. энерг. ун-т, 2003 г.

Настоящие методические указания написаны в соответствии с курсом “Электропитающие системы и электрические сети”. В них изложены основные сведения о порядке проведения лабораторных  работ, краткие методические указания по изучению соответствующих разделов курса, а также контрольные вопросы для лучшего закрепления знаний студентов.

_______________________

© Казанский государственный энергетический университет, 2003 г.

Лабораторная работа № 1

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Цель работы

Закрепление знаний студентов по разделу устройство кабельных линий электропередачи; конструкция кабелей; голых и изолированных проводов; область их применения.

Содержание работы

Изучение конструкции кабелей, голых и изолированных проводов, особенностей их работы.

Общие сведения

Для выполнения электрических сетей применяются неизолированные (голые)  и изолированные провода, кабели, токопроводы.

Голые провода не имеют изолирующих покровов. Их можно прокладывать только в условиях, исключающих случайные прикосновения к ним людей.

Основными конструкциями проводов являются:

однопроволочные провода из одного металла;

многопроволочные провода из одного металла;

многопроволочные провода из двух металлов;

пустотелые провода;

биметаллические провода.

Однопроволочные провода изготавливаются для сечения 4,6,10 мм2, многопроволочные – от 10 мм2.

Провода обозначаются марками: М - медь, А – алюминий, Ал- алдрей, С – сталь, Б – бронза.

Сталеалюминевые провода изготавливаются следующих марок: АС - имеющие отношение сечений алюминия и стали 5,5....6; АСО - (облегченной конструкции), имеющие отношение сечений алюминия и стали 7,5…..8; АСУ -(усиленной конструкции), имеющие отношение сечений алюминия и стали около 4,5.

Наиболее целесообразно применение проводов АСО.

Для обозначения провода рядом с маркой дается номинальное сечение провода, например, А-50 обозначает алюминиевый провод с сечением 50 мм2. Номинальным сечением называется округленная величина фактичес-кого сечения провода. Цифра при марке сталеалюминевого провода, например АС-150, дает только номинальное сечение алюминиевой части провода.

Принята следующая шкала номинальных сечений неизолированных проводов: 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 600, 700 мм2.

Кабелем называют многопроволочный провод или несколько скрученных вместе изолированных проводов при помещении в общую герметическую оболочку. Силовые кабели предназначены  для прокладки в земле, под водой, на открытом воздухе и внутри помещений.

Силовые кабели выпускаются на напряжение до 110 кВ включительно.

Силовые кабели на напряжение до 35 кВ имеют от одной до четырех медных или алюминиевых жил сечениями 1…2000 мм2. Жилы сечением до 16 мм2 - однопроволочные, свыше – многопроволочные. Преимущественно применяются кабели с алюминиевыми жилами. Кабели с медными жилами применяются  для перемещающихся механизмов, во взрывоопасных помещениях.

Изоляция жил выполняется из кабельной бумаги, пропитанной маслоканифольным составом, резины, поливинилхлорида и полиэтилена. Кабели с бумажной изоляцией, предназначенные для прокладки на вертикальных и крутонаклонных трассах, имеют обедненную пропитку.

Защитная герметичная оболочка кабеля предохраняет изоляцию от вредного воздействия влаги, газов, кислот и механических повреждений. Оболочки делаются из свинца, алюминия, резины и поливинилхлорида.

В кабелях напряжением выше 1 кВ для повышения электрической прочности между изолированными жилами и оболочкой прокладывается слой поясной изоляции.

Броня кабеля выполняется из стальных лент или стальных оцинкованных проволок. Поверх брони накладывают покровы из кабельной пряжи (джута), пропитанной битумом и покрытой меловым составом. При прокладке кабеля в помещениях, каналах и тоннелях джутовый покров во избежание возможного пожара снимают.

Кабели на напряжение 110 кВ и выше обычно выполняют газо- или маслонаполненными, одножильными с покрытием стальной броней или асфальтированными, для прокладки в земле или на воздухе. Масло в кабелях находится под давлением.

Обозначения марок кабелей соответствует их конструкции.

Кабели с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами имеют марки: ААБ, ААГ, ААП, ААШв, АСБ, АСБГ, АСПГ, АСШв. Первая буква обозначает материал жил (А - алюминий, отсутствие впереди буквы А в маркировке означает наличие медной жилы), вторая – материал оболочки (А – алюминий, С - свинец). Буква Б означает, что кабель бронирован стальными лентами; буква Г – отсутствие наружного покрова; Шв - наружный покров выполнен в виде шланга из поливинилхлорида.

Изоляция обозначается: Р – резиновая, П – полиэтиленовая, В – поливинилхлоридная, отсутствие обозначения – бумажная с нормальной пропиткой.

Броня обозначается при выполнении: стальными лентами – Б, плоской оцинкованной стальной проволокой – П, круглой оцинкованной стальной проволокой – К. Например, марка кабеля СБШв обозначает кабель с медными жилами в свинцовой оболочке с наружным покровом в виде шланга из поливинилхлорида.

Маркировка маслонаполненных кабелей начинается с буквы М, вторая буква обозначает тип давления масла: Н – низкое, В – высокое.

Маркировка контрольных кабелей начинается с буквы К.

В маркировку кабеля после буквенных обозначений указывается его номинальное напряжение, кВ; число жил и сечение одной жилы.

Способ и конструктивное выполнение прокладки выбираются в зависимости от числа кабелей, условий трассы, наличия или отсутствия взрывоопасных газов тяжелее воздуха, степени загрязненности почвы, требований эксплуатации, экономических факторов и т.п. (табл. 1.1.).

Задание

Изучить устройство кабелей, проводов, шнуров, их маркирование, условия выбора  и способы прокладки в земле, в цехах, в жилых помещениях.

Содержание отчета

Разрез кабеля до 1000 В и описание его конструкции.

Краткое описание назначения 10 любых наименований голых и изолированных проводов и области их применения.

Краткое описание конструкции и области применения 3-х образцов кабелей представленных в лаборатории.

Выбор марки и сечения проводников электрической сети.

Таблица 1.1

Области применения силовых кабелей с бумажной, пластмассовой и резиновой изоляцией при отсутствии механических воздействий и растягивающих усилий при эксплуатации

| Место прокладки | Условия среды |  | Кабели с бумажной изоляцией | Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .Корро- з зийная н актив- н ность | ББлужда- ..ющие ..токи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В земле (тран -шеях) | Низкая | Нет | ААШв,ААШп,ААБл,АСБ | ААВГ.АПсВГ.АПвВГ,АПВГ, АВВБ,АПВБ,АПсВБ,АППБ,АПвПБ,АПсПБ,АПБбШв,АПвБбШв,АВБбШв,АПАШв,АПАШп,АВАШв,АПсАШв,АВРБ,АНРБ,АВАБл,АПАБл |
|  |  | Есть | ААШв,ААШп,ААБ2л,АСБ |  |
|  | Сред- няя | Нет | ААШв,ААБл,ААШп,ААБ2л,АСБ,АСБл |  |
|  |  | Есть | ААШв,ААБв,ААШп,ААБ2л,АСБ2л,АСБл |  |
|  | Высо- кая | Нет | ААБ2лШв,АСБл,ААБвААБ2лШalignlп, |  |
|  |  | Есть | ААШп,ААБв,АСБ2л,АСБ2лШв |  |

Продолжение таблицы 1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В поме- щениях с сухих с сырых п пожаро- о пасных |  |  |  |  |
|  | Нет | Нет | ААГ,ААШв | АВВГ,АВРГ,АНРГ,АПвВГ,АПВГ,АПвсВГ,АПсВГ |
|  | Слабая | « | ААШв |  |
|  | Средняя и высокая | « | ААШв,АСШв |  |
|  | Нет | « | ААГ,ААШв | АВВГ,АВРГ,АПсВГ,АСРГ,АПвсВГ,АНРГ, |
| Во взрыво- опасных зонах | « | « | СБГ,СБШв | ВВГ,ВРГ,НРГ,СРГ |

Примечание. П – полиэтиленовая; Пс- из самозатухающего полиэтиле-на; Пв- из вулканизированного полиэтилена; Пвс- из вулканизированного са-мозатухающего полиэтилена; Н – из найритовой (негорючей) резины; Ш – шланг; л, 2л – усиленная и особо усиленная подушка под оболочкой.

Контрольные вопросы

1. Конструкция силовых кабелей  напряжением 0,4 – 35 кВ.

2. Конструкция газонаполненных и маслонаполненных кабелей.

3. Конструкция, типы и область применения силовых кабелей напряжением 35-220 кВ.

4. Способы прокладки  силовых кабелей.

5. Конструкция проводов воздушных ЛЭП – линий электропередач.

7. Марки голых проводов и металлы, используемые для них.

8. Причины недопустимости контактирования меди и алюминия.

9. Конструкция и область применения различных марок изолированных проводов.

10. Условия выбора силовых кабелей.

11. Конструкция низковольтных кабельных муфт.

12. Конструкция высоковольтных кабельных муфт.

13. Отличие высоковольтных кабелей от низковольтных.

14. Порядок и способы прокладки кабельных линий.

15. Порядок прокладки кабелей вблизи зданий, трубопроводов, при пересечении с другими кабелями.

Лабораторная работа № 2

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

Цель работы

Закрепление знаний студентов по разделу устройство воздушных линий электропередачи; линейная арматура; область  применения.

Содержание работы

Ознакомление с линейной арматурой воздушных линий электропередачи и области ее применения.

Общие сведения

Воздушные линии электропередач (ЛЭП) прокладываются на деревянных, металлических и железобетонных опорах.

По назначению опоры бывают промежуточными, анкерными, угловыми и концевыми.

Опоры могут быть одноцепными и двухцепными, с тросом и без троса.

Наиболее распространенными на линиях являются промежуточные опоры, воспринимающие вертикальные силы – массу проводов, изоляторов, льда и самой опоры – и горизонтальные силы – давление ветра на провода и опору.

Анкерные опоры устанавливаются через определенное число пролетов (через каждые 3…5 км линии), имеют жесткое закрепление проводов и рассчитываются на обрыв всех проводов.

При подходах к подстанциям устанавливаются концевые опоры, назначение которых принять тяжения, действующие по проводам линии. Концевые опоры являются ближайшими к подстанциям. Концевые опоры выполняются жесткими, провода на них крепятся, как и на анкерных опорах, натяжными гирляндами изоляторов.

В точках поворота линии устанавливаются угловые опоры.

При пересечениях больших рек, ущелий и т.п. при больших пролетах устанавливаются переходные опоры высотой 50….100 м и более.

На воздушных ЛЭП применяются следующие типы изоляторов: фарфоровые штыревые типа ШС-6, ШС-10 – для линий напряжением 6…10 кВ; фарфоровые штыревые типа Ш-20, ШД-35 – для линий напряжением 20…35 кВ; подвесные фарфоровые или стеклянные изоляторы ПФ и ПС – для линий напряжением 35 кВ и выше.

Изоляторы типа ШД и ШС крепятся к опорам на крюках и штырях. При напряжении 110 кВ и выше применяются только подвесные изоляторы, которые собираются в гирлянды.

Гирлянды подвесных изоляторов бывают поддерживающие и натяжные. Поддерживающие изоляторы располагаются на промежуточных опорах, натяжные гирлянды используются на анкерных опорах и находятся почти в горизонтальном положении. На ответственных участках ЛЭП применяют сдвоенные гирлянды.

Число изоляторов в гирлянде зависит от напряжения ЛЭП, эффективной и нормированной длины пути утечки и материала опоры (требуемого уровня изоляции).

Линейная арматура делится на:

- поддерживающую, служащую для закрепления проводов и тросов на промежуточных опорах;

- натяжную, используемую для закрепления проводов и тросов на опорах анкерного типа;

- сцепную, служащую для соединения подвесных изоляторов в гирлянду, для образования нескольких параллельных гирлянд, присоединения гирлянд к траверсам опор, сцепления натяжных и поддерживающих гирлянд к траверсам опор;

- соединительную, служащую для соединения концов проводов и защитных тросов;

- защитную, обеспечивающую защиту поверхностей изоляторов от ожогов электрической дуги;

- антивибрационную, предохраняющую провода и тросы от воздействий вибрации;

- фиксирующую, служащую для фиксации расцеплений в фазных проводах воздушных линий.

Линейная арматура изучается по учебнику, учебным пособиям, стендам, плакатам, размещенным в лаборатории.

Задание

Ознакомление с линейной арматурой, принципами построения воздушных линий электропередачи, конструкцией изоляторов.

Содержание  отчета

Эскизы линейной арматуры, краткое описание области применения.

Эскизы типовых опор воздушных линий.

Вид анкерного пролета воздушных линий.

Контрольные вопросы

1. Вид промежуточных опор воздушных линий электропередачи (ВЛ).

2. Вид анкерных опор ВЛ.

3. Виды зажимов и соединителей для воздушных ЛЭП.

4. Конструкция поддерживающих зажимов.

5. Конструкция глухих зажимов.

5. Защитная арматура ВЛ.

6. Конструкция изоляторов подвесных гирлянд.

7. Конструкция штыревых изоляторов до 1000 В.

8. Причины, требующие увеличения числа изоляторов в натяжных гирляндах, по сравнению с подвесными.

9. Срок службы деревянных опор из различных пород дерева при использовании и отсутствии искусственной антикоррозийной пропитки.

10. Область применения металлических и железобетонных опор.

11. Расположения проводов и тросов на опорах.

12. Назначение угловых и концевых опор.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Солтадкина Л.А. Электрические сети и системы: Учеб.пособие для вузов. – М.: Энергия, 1978.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования. – М.: Издательство “Мастерство”, 2001.

4. Электротехнический справочник: В 4 т. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. Ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. – М.: Издательство МЭИ, 2001.

Содержание

Лабораторная работа № 1……………………………………………….3

Лабораторная работа № 2……………………………………………….9

Рекомендуемая литература……………………………………………..13

Наталья Владимировна Роженцова, Олег Алексеевич Аксенов

Редактор  Е.И.Грачева

УСТРОЙСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ИХ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Лабораторные работы № 1 – 2 по курсу

Электропитающие системы и электрические сети

(Кафедра электроснабжения  промышленных предприятий КГЭУ)

Редактор издательского отдела Г.Я. Дарчинова

________________________________________________________________

Изд. лиц. ИД № 03480 от 08.12.00                 Темплан издания КГЭУ  2001г.

Подписано к печати                                        Формат 60 x 84/16

Гарнитура "Times"                    Вид печати РОМ                Бумага "Business"

Физ.печ. л.                                 Усл. печ. л. 2,                          Уч - изд. л. 2,4

Тираж                                         Заказ

_______________________________________________________________

Издательский отдел КГЭУ,

420066, Казань, Красносельская, 51

_______________________________________________________________