Вопросы для самостоятельной работы студентов по курсу

«Внутризаводское электроснабжение и режимы»

Особенности систем электроснабжения и электрооборудования как подсистемы электрического хозяйства промышленных объектов. Граница раздела предприятия и энергосистемы.

Система и ее составные части. Климатические условия работы и классификация электрооборудования по защите от внешней среды. Номинальные напряжения и ряды номинальных токов. Характеристика потребителей и приемников электроэнергии. Категории электроприемников и обеспечение надежности. Требования к системе электроснабжения. Характерные схемы питающих и распределительных сетей. Технические условия на присоединение к источнику питания.

Методические указания

Проектирование схем электроснабжения зависит от требуемого уровня надежности электроснабжения потребителей предприятия, возможности присоединения его к источнику питания, климатических условий эксплуатации и номинального напряжения. В зависимости от требований надежности и бесперебойности электроснабжения потребители электроэнергии делятся на три категории, которые следует четко уяснить.

Система электроснабжения (СЭС) всех трех категорий делится на системы внешнего и внутреннего электроснабжения, зависит от характеристики потребителей и приемников электроэнергии. Для построения рациональной СЭС необходимо изучить требования, предъявляемые к системам электроснабжения, и характерные схемы питающих и распределительных линий от источников питания до пунктов приема электроэнергии. Это требует изучения технических условий на присоединение к источнику питания.

Вопросы для самопроверки

- Охарактеризуйте составные части энергосистемы.

- В чем отличие подстанции глубокого ввода от трансформаторной подстанции?

- На какие номинальные токи и напряжения следует ориентироваться при проектировании электроснабжения предприятий и конструировании электрооборудования?

- Как делятся приемники по характеру использования электроэнергии?

- В чем специфика отдельных категорий электроприемников?

- Каковы допустимые перерывы в электроснабжении для потребителей различной категории по надежности?

- Перечислите основные требования к построению системы электроснабжения.

- Что такое источник питания?

- Каковы характерные схемы питающих и распределительных линий?

- Что собой представляют технические условия на присоединение к энергосистеме?

Рекомендуемая литература

1. Справочная книга электрика. М.: Колос, 2004.

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Инермет инжиниринг, 2005.

3. Конюхова Е.А. Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение объектов. М.: ИЦ Академия. 2005.

4. Сибикин Ю.Д, Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение промышленных предприятий и гражд. зданий. ИЦ Академия. 2005.

5. Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. М.: Издадтельство НЦ ЭНАС, 1999.

Электрические нагрузки

Основные понятия и определения. Понятия о графиках электрических нагрузок, их видах и показателях, методы расчета электрических нагрузок, методы определения расчетных нагрузок, пиковые нагрузки, потери мощности и энергии, модели учета роста электрических нагрузок. Определение заявленной потребителем активной мощности, регулирование графиков нагрузки.

Методические указания

Правильное определение электрических нагрузок – решающий фактор при проектировании и эксплуатации электрических сетей. Графики электрических нагрузок строятся для правильного выбора отдельных элементов электроснабжения (трансформаторов, линий, распределительных устройств и т.д.) и подразделяются на суточные, годовые, активных и реактивных нагрузок и т.д. График нагрузки представляет собой кривую изменения нагрузки в функции времени; для построения суммарного графика нагрузки подсчитываются нагрузки потребителей и учитываются потери, которые могут быть переменными, зависящими от нагрузки (нагрев проводов сети и обмоток трансформаторов), и постоянными, не зависящими от нагрузки (нагрев стали трансформаторов).

Графики нагрузки характеризуются различными показателями или коэффициентам, в частности: максимума, заполнения графика нагрузки, использования установленной мощности, продолжительности использования максимума нагрузки, формы графика, спроса. При изучении темы необходимо четко усвоить назначение основных коэффициентов, применяемых при подсчете электрических нагрузок.

Величина коэффициентов спроса, мощности, участия в максимуме нагрузки, а также годовое число использования максимума нагрузки принимаются на основе нормативных документов. В качестве контрольного  метода расчета рекомендуется метод упорядоченных диаграмм, с сущностью применения которого следует познакомиться.

Расчетные нагрузки воздушных и кабельных линий определяются исходя из получасового максимума нагрузки.

Потери мощности в воздушных и кабельных линиях изменяются вместе с изменениями нагрузки потребителя при учете того, что нагрузка обычно имеет переменный характер. Расчет потерь мощности в линиях можно проводить по величине среднеквадратического тока с учетом времени действительной работы линии или по величине максимального тока с учетом т.н. времени потерь.

Время потерь представляет собой расчетное время, в течение которого линия, работая с неименной максимальной нагрузкой, имела бы те же потери, что и при работе при действительном переменном графике нагрузки.

Потери мощности в трансформаторе состоят из потерь активной и  реактивной мощности. Активные потери состоят из потерь на нагрев обмоток трансформатора, зависящих от тока нагрузки, и потерь на нагрев стали, не зависящих от тока нагрузки. Реактивные потери учитывают намагничивание трансформатора. Потери в трансформаторе могут быть определены расчетным путем с использованием паспортных данных.

Вопросы для самопроверки

- Как определяются номинальная мощность и ток приемника для продолжительного и повторно-кратковременного режимов?

- Какие способы построения графиков нагрузки Вам известны? Охарактеризуйте каждый из них.

- Определите основные показатели графика нагрузки.

- В чем суть методов расчета графиков нагрузки?

- Как определяются средние нагрузки?

- Изложите суть метода упорядоченных диаграмм.

- Какие нагрузки относятся к пиковым?

- Потери мощности и энергии в основных элементах СЭС.

- Изложите порядок расчета суточного и месячного плана потребления электроэнергии.

- Как определяется заявленная потребителем активная мощность?

- Что понимают под потребителями-регуляторами?

Рекомендуемая литература

1. Справочная книга электрика. М.: Колос, 2004.

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Инермет инжиниринг, 2005.

3. Конюхова Е.А. Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение объектов. М.: ИЦ Академия. 2005.

4. Сибикин Ю.Д, Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение промышленных предприятий и гражд. зданий. ИЦ Академия. 2005.

Выбор напряжения и качество электрической энергии

Обоснование выбора рационального напряжения. Основные показатели качества электроэнергии и их нормирование. Показатели качества электроэнергии в сетях с нелинейной нагрузкой. Расчет показателей качества электроэнергии. Улучшение качества напряжения. Уменьшение влияния высших гармонических составляющих на питающую сеть.

Методические указания

Уяснить, от чего зависит напряжение сети. Номинальное напряжение. Как определяется расчетное напряжение сети? Запомнить, в каких пределах отличается напряжение, подводимое к электропотребителям, от номинального. Номинальное напряжение генераторов, трансформаторов.

Основные показатели качества напряжения: колебание и отклонение напряжения, несимметрия напряжения, несинусоидальность напряжения, частота питающего напряжения. Как определяются отклонение и колебание напряжения? Для каких режимов нагрузки определяется отклонение напряжения? Расчет показателей качества электроэнергии.

Из потерь напряжения в каких элементах сети складывается допустимая потеря напряжения в сети? Следует иметь в виду, что расчетная потеря напряжения не должна превосходить допустимую.

Регулирование напряжения. Мероприятия, улучшающие режим напряжения: рациональное построение схемы электроснабжения, поперечная и продольная компенсация, правильный выбор соответствующих отпаек трансформатора, применение трансформаторов с регулирующими устройствами, вольтодобавочные трансформаторы и линейные регуляторы.

Вопросы для самопроверки

- Чем определяется выбор напряжения питания?

- Изложите состав капитальных вложений и эксплуатационных затрат при сравнении вариантов электроснабжения с различным уровнем напряжения.

- Охарактеризуйте основные показатели качества напряжения.

- В чем отличие колебания напряжения от отклонения?

- Чем вызвана несимметрия напряжения?

- От чего зависит коэффициент несинусоидальности?

- От чего зависит качество напряжения?

- Каковы способы регулирования напряжения?

- В чем отличие ФКУ от батареи конденсаторов?

- Устройство и принцип работы ФКУ и ФСУ.

Рекомендуемая литература

1. Справочная книга электрика. М.: Колос, 2004.

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Инермет инжиниринг, 2005.

3. Конюхова Е.А. Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение объектов. М.: ИЦ Академия. 2005.

4. Сибикин Ю.Д, Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение промышленных предприятий и гражд. зданий. ИЦ Академия. 2005.

Электрические сети

Определение электрической сети, питающая и распределительная сети, сети с заземленной и изолированной нейтралью. Устройство электрических сетей: воздушные линии, кабельные линии, токопроводы и шинопроводы, электропроводки. Расчет электрических проводов: в нормальных и аварийных режимах; по потере напряжения; по условию постоянства сечения вдоль магистральных линий; по условию минимума расхода цветного металла; расчет кольцевых линий; расчет проводов и тросов ВЛ на механическую прочность; выбор сечения проводников по экономической плотности тока, по экономическим интервалам тока; особенности расчета линий при напряжении 110 кВ.

Методические указания

Что называется электрической сетью? Классификация электрических сетей. Что такое воздушная линия: виды опор воздушных линий, провода, транспозиция проводов, арматура. Кабельные линии: типы кабелей, устройство, соединение, прокладка. Шинопроводы и токопроводы: назначение, конструкция, прокладка. Как выполняются электропроводки?

Выбор проводников по нагреву в нормальных режимах: уравнение теплового баланса, допустимые значения токов. Выбор проводников в  аварийном режиме: уравнение теплового баланса; зависимость установившегося тока КЗ от приведенного времени; формула для определения сечения проводника; наибольшее значение силы, воздействующее на проводник при КЗ; согласование сечения проводника с устройствами релейной защиты.

Расчет проводников по потере напряжения: физический смысл; выбор сечения в разомкнутых сетях, по условию постоянства сечения вдоль магистральных линий; по условию минимума расхода цветного металла; выбор сечения кольцевых линий.

Расчет проводов и тросов на механическую прочность: понятие длины пролета и стрелы провеса; механические нагрузки проводов и тросов, основное уравнение состояния провода, критические пролеты. Методы выбора числа опор. При изучении материала обратите внимание на особенность расчета механической прочности сталеалюминиевых проводов. Высота опор определяется с обязательным учетом требований ПУЭ.

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока: полная величина расчетных затрат, понятие об экономической плотности тока, от чего она зависит и как выбирается. Стоимость электроэнергии, теряемой в проводах.

Вопросы для самопроверки

- Что называется электрической сетью?

- Каковы классификационные признаки сетей?

- Какие режимы нейтрали определяет ПУЭ?

- Охарактеризуйте основные элементы воздушных линий.

- Какой материал используют для проводов ВЛ и как обозначаются линии?

- Каково назначение тросов ВЛ?

- Как классифицируются опоры ВЛ?

- Назначение изоляторов и линейной арматуры.

- Кабельные линии и область их применения?

- Изоляция кабелей, устройство их и маркировка.

- Что такое токо- и шинопроводы?

- Укажите область применения электропроводок.

- Как выбирается сечение проводника для продолжительного режима работы?

- Чем отличается нагрузка проводника в повторно-кратковременном и кратковременном режимах от продолжительного?

- В чем особенность выбора проводника для аварийного режима?

- Для чего необходимо знать электродинамические нагрузки между проводниками?

- Что такое падение и потеря напряжения?

- Как определяется потеря напряжения в трансформаторах и в линиях?

- В чем особенность расчета замкнутых сетей по потере напряжения?

- Какова цель расчета проводов на механическую прочность?

- Чем отличаются удельные нагрузки на провод?

- Что такое «критический пролет»?

- Цель расчета проводов по экономическим показателям.

- Явление коронирования: чем вызвано и последствия?

Рекомендуемая литература

1. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Инермет инжиниринг, 2005.

2. Конюхова Е.А. Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение объектов. М.: ИЦ Академия. 2005.

3. Сибикин Ю.Д, Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение промышленных предприятий и гражд. зданий. ИЦ Академия. 2005.

Компенсация реактивной мощности

Понятие о реактивной мощности, ее источниках и приемниках. Средства компенсации реактивной мощности. Способы уменьшения потребления реактивной мощности. Выбор мощности и размещения компенсирующих устройств. Компенсация реактивной мощности в сетях с нелинейной нагрузкой.

Методические указания

Уясните для себя понятие «реактивная мощность», как происходит обмен энергией между источником и нагрузкой, что такое коэффициент активной и реактивной мощности; общий и естественный коэффициенты мощности. Какие средства компенсации реактивной мощности и наиболее применимы, как определяется реактивная мощность у синхронных электродвигателей и при этом потери активной мощности. Каким образом осуществляется снижение потребления реактивной мощности?

Как определяется реактивная мощность вентильного преобразователя, к чему приводит генерирование в сеть высших гармоник? Следует иметь в виду, что основной причиной потребления реактивной мощности преобразователем является глубокое регулирование выпрямленного напряжения: как изменяются значения коэффициента активной и реактивной мощности в зависимости от глубины регулирования.

При выборе мощности и размещении компенсирующих устройств следует различать сети общего назначения и сети со специфическими нагрузками. Уяснить, какие средства компенсации применяются в сетях общего назначения, а какие в сетях с нелинейной нагрузкой. Что составляет основу методики технико-экономического сравнения вариантов при выборе компенсирующих устройств? Как определяется нескомпенсированная реактивная нагрузка на стороне 6(10) кВ при определении мощности конденсаторной батареи в сетях напряжением до 1 кВ?

В  чем отличие централизованной, групповой и индивидуальной компенсации реактивной мощности? Рассмотреть на конкретных схемах. Рассмотрите схемы присоединения конденсаторов к шинам 6(10) кВ и схемы включения разрядных сопротивлений. При компенсации РМ в сетях с нелинейной нагрузкой уяснить, чем определяется влияние такой нагрузки, как определяются токи  - гармоники, как выбираются фильтрокомпенсирующие и фильтросимметрирующие устройства.

Вопросы для самопроверки

- Объясните процесс потребления реактивной мощности.

- Какие потери возникают при передаче активной и реактивной мощности?

- В чем отличие текущего и общего коэффициентов мощности?

- Каковы наиболее характерные средства компенсации реактивной мощности?

- Как определяются дополнительные потери активной мощности при передаче реактивной мощности СД «на сторону»?

- Каковы способы снижения потребления реактивной мощности?

- Что является основной причиной потребления реактивной мощности преобразователями?

- Как определяется суммарная мощность компенсирующими устройствами?

- Где рекомендуется устанавливать компенсирующие устройства?

- Как определяется мощность КУ при различном способе соединения конденсаторов?

- В чем отличие сетей с нелинейной нагрузкой от сетей с несимметричной нагрузкой?

- Как определяется значение коэффициента несимметрии по напряжению?

Рекомендуемая литература

1. Справочная книга электрика. М.: Колос, 2004.

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Инермет инжиниринг, 2005.

3. Конюхова Е.А. Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение объектов. М.: ИЦ Академия. 2005.

4. Сибикин Ю.Д, Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение промышленных предприятий и гражд. зданий. ИЦ Академия. 2005.

Электрические аппараты подстанций и

распределительных устройств

Классификация электрических аппаратов применительно к подстанциям и распределительным устройствам (РУ) и требования, предъявляемые к ним. Маркировка их по климатическим условиям и места размещения. Характерные параметры. Разъединители, выключатели, выключатели нагрузки, реакторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения, изоляторы и шины, предохранители. Выбор электрических аппаратов и проверка правильности их выбора.

Методические указания

Большое количество разнообразных электрических аппаратов первичных цепей подстанций и РУ в трех режимах: продолжительном, перегрузки и КЗ.

В продолжительном режиме надежная работа аппаратов, изоляторов и токоведущих частей обеспечивается выбором их по номинальному току и напряжению; в режиме перегрузки – ограничением величины и длительности повышения напряжения или тока в пределах, допустимых еще для нормальной работы; в режиме КЗ - соответствием выбранных параметров условиям термической и динамической устойчивости, а также условиям выбора их по отключающей способности.

Выбранные по номинальным условиям электрические аппараты и токоведущие части РУ необходимо проверить на наиболее тяжелый аварийный режим, при котором возникают наибольшие механические и тепловые нагрузки.

Высоковольтные выключатели выбирают по конструктивному выполнению, условиям работы, номинальному напряжению, току и мощности отключения. Проверка производится на электродинамическую и термическую стойкость.

Разъединители и отделители выбирают и проверяют по номинальному напряжению, длительному номинальному току, допустимому ударному току и току термической стойкости.

Короткозамыкатели выбирают по указанным выше параметрам, за исключением длительного номинального тока. При выборе выключателей следует добавить выбор по току отключения.

Реакторы выбирают по номинальному напряжению, току, индуктивному сопротивлению и проверяют по остаточному напряжению, по электродинамической и термической стойкости.

Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению, роду установки, номинальному первичному и вторичному току, классу точности и вторичной нагрузке и проверяют на термическую и динамическую стойкости при сквозных токах КЗ.

Трансформаторы напряжения выбирают по номинальному напряжению первичной цепи, роду установки, классу точности и схеме соединения обмоток, а проверяют по вторичной нагрузке, создаваемой подключенными приборами.

Все изоляторы выбирают по номинальному напряжению, роду установки и допустимой механической прочности. Объясните, как Вы это понимаете. Проходные изоляторы дополнительно выбирают по номинальному току.

Сечение шин выбирают по нагреву длительно проходящим током нагрузки, по механическим усилиям и по устойчивости к электродинамическим и термическим воздействиям. Выбранные шины в ряде случаев проверяют по условиям механического резонанса шинной конструкции.

На горно-обогатительных предприятиях и энергоемких производствах в связи с увеличением мощности и плотностью электрических нагрузок применяют шинопроводы. Выбираются они по экономической плотности тока в нормальном режиме, а проверяются по потере напряжения, термической и динамической стойкости.

Предохранители выбирают по номинальному напряжению, роду установки, конструктивному выполнению и предельному отключаемому току.

Автоматические выключатели, помимо параметров, указанных для предохранителей, выбираются по роду тока, необходимым пределам регулирования тока и времени отключения, а проверяются на электродинамическую и термическую стойкость.

Вопросы для самопроверки

- Какие требования предъявляются к электрическим аппаратам?

- Перечислите виды исполнения электрических аппаратов.

- В чем особенность гашения дуги в аппаратах различных типов?

- Почему номинальный ток отключения выключателя связан с циклом его работы?

- В чем особенность вакуумных и элегазовых выключателей?

- Каким образом индуктивность реактора влияет на ограничение тока КЗ?

- Какие виды погрешности различают у ТТ?

- Чем определяется погрешность трансформаторов напряжения?

- В чем отличие выбора ТТ и ТН по классу точности?

- Каким образом расстояние между опорными изоляторами шин влияет на напряжение материала шин?

- Каким образом выбираются уставки защиты расцепителей АВ?

- По каким параметрам выбираются электрические аппараты?

- Как выбираются высоковольтные выключатели?

- По каким параметрам выбираются отделители, разъединители? В чем отличие выбора короткозамыкателей и выключателей нагрузки?

- Выбор реакторов. В чем отличие выбора сдвоенных реакторов?

- По каким параметрам выбираются трансформаторы тока и напряжения, как осуществляется проверка правильности их выбора?

- В чем особенность выбора шин и шинопроводов?

- в чем отличие выбора проходных и опорных изоляторов?

Рекомендуемая литература

1. Справочная книга электрика. М.: Колос, 2004.

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Инермет инжиниринг, 2005.

3. Конюхова Е.А. Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение объектов. М.: ИЦ Академия. 2005.

4. Сибикин Ю.Д, Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение промышленных предприятий и гражд. зданий. ИЦ Академия. 2005.

Подстанции и распределительные устройства

Выбор места расположения подстанций, числа и мощности трансформаторов. Выбор схем электроснабжения. Схемы электрических соединений подстанций и распределительных устройств напряжением выше 1кВ. Подстанции промышленных предприятий. Открытые распределительные устройства напряжением 35…220 кВ. Закрытые распределительные устройства. Рекомендации по схемам подстанций напряжением 10(6) кВ и распределительным пунктам. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ.

Методические указания

Изучение схем электрических соединений распределительных устройств и подстанций необходимо начать с четкого усвоения основных требований, предъявляемых к ним, и способов выполнения этих требований в различных типах схем. При этом необходимо иметь в виду, что схема должна выбираться, исходя из конкретных соображений по обеспечению требуемой надежности электроснабжения при возможном уменьшении количества и типов электрооборудования (выключатели, разъединители и т.д.), поскольку ее осложнение обусловливает вероятность повреждения схемных элементов.

Выбор числа и мощности трансформаторов определяется в первую очередь категорией предприятия или объектов электроснабжения. Типичным решением в горной промышленности являются два трансформатора, причем в условиях шахт или рудников при выходе одного трансформатора из строя оставшийся (резервный) должен обеспечить 100% - ную нагрузку. Для открытых разработок допускается обеспечение 75% - ной нагрузки при выходе из строя одного трансформатора. Потребная мощность трансформатора определяется по величине расчетной максимальной нагрузки и коэффициенту мощности. При выборе трансформатора следует учитывать, что в процессе нормальной эксплуатации допускается перегрузка трансформаторов в зависимости от коэффициента нагрузки и за счет недогрузки трансформаторов в летнее время.

При изучении схем нужно уметь подвергнуть их технико-экономическому сопоставлению. Так, например, в целях уменьшения затрат в схемах тупиковых подстанций без выключателей на высшем напряжении создается возможность отключения разъединителем тока холостого хода трансформатора мощностью до 15 МВА в сети напряжением 110 кВ. Следует также рассмотреть и другие пути снижения стоимости подстанций и распределительных пунктов, такие, как применение схем многоугольников, мостика, полумостика, отказ от двойных шин, блоков, присоединения на отпайках и т.п. Для лучшего усвоения работы схем электрических соединений следует рассмотреть основные эксплутационные операции, связанные с ликвидацией аварий на шинах и в отдельных цепях, а также с выводом в ремонт отдельных аппаратов, и последовательность выполнения этих операций.

Распределительные устройства и подстанции промышленных предприятий различаются по назначению, конструктивному исполнению и месту расположения. В этой связи прежде чем изучать конструкции распределительных устройств, необходимо разобраться в классификации и лишь потом перейти к рассмотрению их конструкции. Рекомендуется ознакомиться со следующими типовыми конструкциями распределительных устройств: щиты напряжением до 1 кВ, закрытые РУ напряжением 6-10 кВ без реакторов и с реакторами, комплектные распределительные устройства (КРУ) напряжением 6-10 кВ, открытые распределительные устройства напряжением 35-220 кВ, мачтовые и комплектные подстанции.

Особое внимание обратите на преимущества комплектных РУ по сравнению с РУ закрытого типа на то же напряжение.

Вопросы для самопроверки

- Как классифицируются подстанции?

- Перечислите исходные данные, необходимые для выбора питающих трансформаторов?

- Каковы особенности выбора схем и оборудования ГПП?

- Каким образом учитывается перегрузочная способность трансформаторов?

- Опишите компоновку ОРУ.

- В чем отличие шкафов КСО от КРУ?

- Как могут размещаться цеховые подстанции и РП?

- В чем особенность комплектных трансформаторных подстанций?

- Почему двухтрансформаторные подстанции нашли наибольшее применение?

- Изложите суть способа определения перегрузочной способности трансформаторов.

- Для каких целей используется диаграмма нагрузочной способности трансформатора?

- Каковы достоинства, недостатки и область применения одинарной секционированной системы шин?

- Каковы преимущества блочных ГПП?

- Как выглядит инженерное обустройство ОРУ?

Рекомендуемая литература

1. Справочная книга электрика. М.: Колос, 2004.

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Инермет инжиниринг, 2005.

3. Конюхова Е.А. Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение объектов. М.: ИЦ Академия. 2005.

4. Сибикин Ю.Д, Внутризаводское электроснабжение и режимы. Электроснабжение промышленных предприятий и гражд. зданий. ИЦ Академия. 2005.