**Лабораторная работа №5**

**Автоматическое предотвращение нарушения динамической устойчивости быстродействующим кратковременным снижением мощности синхронного генератора**

* Общие сведения
* Электрическая схема соединений
* Перечень аппаратуры
* Указания по проведению эксперимента

**Общие сведения**

Быстрая разгрузка паровых турбин как способ обеспечения динамической устойчивости генераторов стала возможной после того, как были сконструированы электрогидравлические преобразователи (ЭГП), позволяющие подавать в гидравлическую систему регулирования частоты вращения турбины форсированные импульсы от внешних электрических устройств. Амплитуда и длительность импульса, формируемого внешним устройством для сохранения устойчивости и поступающего через ЭГП в систему регулирования турбины, должна учитывать тяжесть аварии, предшествующий режим, послеаварийный режим. Таким образом, «дозировка» разгрузки турбины должна определяться совместным анализом ряда факторов. Для решения этой задачи в полном объеме требуются специальные логические устройства.



В данном эксперименте имеется синхронный генератор G2, работающий параллельно с системой бесконечной мощности G1. Существует возможность моделировать короткое замыкание на одной из линий электропередачи, которое отключается автоматически специальной программой. Одновременно с этим происходит быстродействующее снижение мощности приводного двигателя синхронного генератора. При этом последний (см. рис.) сохраняет или теряет устойчивость. Варьируя время отключения короткого замыкания, параметры разгрузки приводного двигателя, и проделав эксперимент многократно, можно определить предельное время отключения короткого замыкания, т.е. максимальное время существования КЗ, при котором генератор G2 сохраняет устойчивость, с использованием и без использования быстродействующего снижения мощности первичного двигателя.

 ** Перечень аппаратуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| А1 | Линейный реактор | 314.2 | 3×0,3 Гн, 0,5 А |
| A2 | Трехфазная трансформаторная группа | 347.1 |  3 х 80 В⋅А;230 (звезда) / 242, 235, 230, 126, 220, 133, 127 В |
| А3, А8 | Модель линии электропередачи | 313.2 | 400 В ~; 3 × 0,5 А |
| A4 | Трехфазная трансформаторная группа | 347.2 | 3 х 80 В⋅А;242, 235, 230, 126, 220, 133, 127 / 230 В(треугольник) |
| A5 | Блок синхронизации | 319 | 400 В ~; 10 А3 индикаторные лампы;синхроноскоп |
| А6, А7, А9 | Трехполюсный выключатель | 301.1 | 400 В ~; 10 А |
| А10 | Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения | 401.1 | 600 В / 3 В(тр-р напряж.)0,3 А / 3 В(тр-р тока) |
| А11 | Терминал | 304 | 6 розеток с8 контактами;6×8 гнезд |
| А12 | Блок ввода-вывода цифровых сигналов | 331 | 8 входов типа«сухой контакт»;8 релейных выходов |
| А13 | Коннектор | 330 | 8 аналог. диф. входов;2 аналог. выхода;8 цифр. входов/ выходов |
| А14 | Персональный компьютер | 550 | IBM совместимый, Windows XP,плата сбора информацииPCI 6024E  |

***Продолжение таблицы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А15 | Блок датчиков тока и напряжения | 402.3 | 3 измерительныхпреобразователя "ток-напряжение" 5А/0,5А/5 В;3 измерительных преобразователя "напряжение-напряжение"1000 В/100 В/5 В |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | 400 В ~; 16 А |
| G2 | Источник питания двигателя постоянного тока | 206.1 | Цепь якоря0…250 В −; 3 АЦепь возбуждения200 В −; 1 А |
| G3 | Возбудитель синхронной машины | 209.2 | 0…40 В −; 3,5 А |
| G4 | Машина переменного тока | 102.1 | 100 Вт / ~ 230 В /1500 мин−1 |
| G5 | Преобразователь угловых перемещений | 104 | 6 вых. каналов / 2500 импульсов за оборот |
| M1 | Машина постоянного тока | 101.2 | 90 Вт / 220 В /0,56 А (якорь) /2×110 В / 0,25 А (возбуждение) |
| P1 | Измеритель мощностей | 507.2 | 15; 60; 150; 300; 600 В /0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А.  |
| P2 | Измеритель напряжений и частот | 504.2 | 2 вольтметра 0…500 В ~2 частотомера45…55 Гц;220 В ~ |
| P3 | Указатель частоты вращения | 506.2 | 2000…0…2000 мин−1 |
| P4 | Указатель угла нагрузки | 505.2 | -200..0..200град. эл. |

**Указания по проведению эксперимента**

Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

Соберите схему тепловой защиты машины переменного тока (стр. 7).

Соедините гнезда защитного заземления "" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом «РЕ» источника G1.

Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

Переключатели режимов работы трехполюсных выключателей А6, А9 и источника G2 установите в положение «АВТ.», возбудителя G3, блока синхронизации А5, трехполюсного выключателя А7 – в положение «РУЧН.». Номинальные напряжения обмоток трансформаторов блоков А2 и А4 выставьте равными 127/230 В. Параметры линий электропередачи А3 и А8 переключателями установите следующими: R = 0 Ом, L/RL=1,2/32 Гн/Ом, С1=С2=0 мкФ. Переключатель пределов измерений указателя угла нагрузки P4 установите в положение 2000.

Тумблеры делителей напряжения коннектора А13 установите в положение «1:1». Тумблер выбора режима работы общей точки аналоговых входов коннектора А13 установите в положение «AIGND». Тумблеры выбора режима работы цифровых входов выходов блока А12 ввода-вывода цифровых сигналов установите в положение «выход» (тумблер вниз) для контактов DIO0…DIO3, в положение «вход» (тумблер вверх) для контактов DIO4…DIO7.

Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А14 и запустите прикладную программу «Автоматическое предотвращение нарушения устойчивости снижением мощности первичного двигателя».

Задайте уставки защиты, нажав на соответствующую виртуальную кнопку . Например, используйте уставки по умолчанию.

Включите выключатели «СЕТЬ» всех использующихся в эксперименте блоков.

Включите источник G1. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать светящиеся светодиоды.

Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить»  на экране монитора. Нажмите на виртуальную кнопку «Остановить»  на экране монитора. Выключатели А6 и А9 должны включиться.

Включите генератор G4 на параллельную работу с электрической системой. Для этого выполните следующие действия.

Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите частоту вращения двигателя М1 (генератора G4) 1500 мин–1.

Включите возбудитель G3 нажатием на кнопку «ВКЛ.» на его передней панели.

Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напряжение между фазами (линейное) генератора G4 равным линейному напряжению сети. Равенство напряжений и частот генератора и сети определяйте по измерителю P1.

Обеспечьте условия синхронизации согласно табл. 4 (см. эксперимент 1.1.1).

Нажатием на кнопку «ВКЛ» на передней панели блока синхронизации А5 подключите генератор к электрической системе.

Осуществите настройку указателя угла нагрузки P4. Для этого выполните следующие действия.

Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите активную мощность генератора G4, равную 0 Вт.

Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите реактивную мощность генератора G4, равную 0 Вар. Равенство мощностей нулю определяйте по измерителю P1.

Вращая небольшой шлицевой отверткой подстроечные резисторы «ГРУБО» и «ТОЧНО» на передней панели указателя угла нагрузки P4, установите значение угла нагрузки, равное нулю.

Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, нагрузите генератор G4 активной мощностью 60 Вт. Убедитесь, что его угол нагрузки при этом составляет примерно 40 град. эл., ток возбуждения – 1,6 А, напряжение управления источником – 4..4,5 В.

Смоделируйте короткое замыкание включением выключателя А7. Убедитесь, что генератор G4 теряет при этом устойчивость. Если этого не произошло, уменьшите его ток возбуждения или увеличьте его активную нагрузку.

Отключите выключатель А7. Ресинхронизируйте генератор, кратковременно уменьшив напряжение управления источником.

Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить»  на экране монитора.

Смоделируйте короткое замыкание включением выключателя А7.

После отключения программой выключателей А6 и А9 (после устранения короткого замыкания) отключите выключатель А7 и, в случае потери генератором G4 устойчивости, ресинхронизируйте его, как указано выше.

Остановите сбор данных, нажав на виртуальную кнопку «Остановить» . Нажмите на виртуальную кнопку «Отобразить записанный процесс» .

Измените уставку времени отключения короткого замыкания и/или параметров снижения мощности первичного двигателя. Повторите эксперимент. Действуя таким образом несколько раз, определите предельное время отключения короткого замыкания с наличием и отсутствием механизма снижения мощности первичного двигателя.

При работе с программой следует пользоваться ее возможностями:

Масштабирование осциллограмм производится путем нажатия на графике левой клавиши мыши и, не отпуская ее, перемещения манипулятора слева направо и сверху вниз. Возврат к начальному масштабу осуществляется обратным перемещением манипулятора – справа налево и снизу вверх.

Двигать график осциллограмм относительно осей координат можно путем нажатия и удержания на нем правой кнопки мыши и ее одновременного перемещения в нужную сторону.

Для удобства определения значений величин по графикам в нижней части экрана отображаются текущие координаты указателя мыши.

Запись электромагнитных процессов в схеме производится программой в циклический буфер.

По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключатели «СЕТЬ» всех использующихся в эксперименте блоков.