## Лабораторные работы по курсу

## «Электроэнергетические системы и сети»

###### РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ЭЭС НА ПК

## Лабораторная работа № 1 (4 часа)

"Расчет режима  ЭЭС с разными номинальными напряжениями "

## Лабораторная работа № 2-3 (8 часов)

"Расчет неполнофазных режимов электрической сети"

Содержание

| Методические указания по выполнению лабораторных работ……. | 3 |
| --- | --- |
| ## Лабораторная работа № 1 "Расчет режима ЭЭС с разными ## номинальными напряжениями"…………………………………....... | 5 |
| ## Лабораторная работа № 2-3 "Расчет неполнофазных режимов ## электрической сети"…………………………………………………... | 7 |
| Литература…………………………………………………………….. | 10 |

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

## ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

В лабораторных работах выполняется расчет режимов районных электрических сетей. Расчеты выполняются с использованием программы "OPTIMA32.exe", устанавливаемой на ПЭВМ. Все вычисления могут быть выполнены в дисплейном классе кафедры ЭСиС. По желанию студента ему может быть передана программа для выполнения индивидуальных расчетов, для чего следует в установленном порядке переписать программу на свою дискету. Исходные данные после их ввода хранятся в файле "data.ibr" и могут быть использованы в дальнейшем. При необходимости имя (но не расширение) можно изменить. Результаты расчетов записываются в файл "OPTIMA.rez", который сразу выводится в окне программы после расчета. Данные впоследствии могут быть просмотрены в программе Word или распечатаны.

Значения мощности генерирующих источников вводятся со знаком "+", т.е. знак можно опускать; значения мощности узлов нагрузки вводятся со знаком "-".

Балансирующим и одновременно базисным узлом является подстанция "А" электрической сети, рис. 1, 2 входящая в состав объединенной электроэнергетической системы.

Источниками ЭДС учитывается изменение коэффициента трансформации у трансформаторов в симметричных режимах. При номинальных коэффициентах трансформации значения ЭДС равны нулю.

Нейтрали автотрансформаторов заземлены. На подстанциях потребителей установлены по два трансформатора, число заземленных нейтралей показано цифрой  в скобках на рис. 2.

Для расчета несимметричного режима выделенного участка электрической сети необходимо предварительно составить схему замещения для каждой последовательности и рассчитать значения элементов схемы замещения. После чего необходимо с использованием программы " OPTIMA32.exe" рассчитать результирующие сопротивления относительно места несимметрии для каждой последовательно в отдельности. Для этого вводится с помощью матрицы соединений схема замещения одной из последовательностей, в месте несимметрии включается источник ЭДС. Его значение для схем обратной и нулевой последовательностей может быть принято произвольным, рекомендуется – 100 кВ. Сопротивления трансформаторов вводятся также как и для линий электропередачи (программа их не различает), но в строке запроса  "Длина электропередачи" вводится единица –1 (км). Из файла Report.doc находится результирующий ток в месте несимметрии и по закону Ома находится результирующее сопротивление соответствующей последовательности.

Рис. 1. Схема электрической сети (лабораторная № 1).

Рис. 2. Схема электрической сети (лабораторная № 2)

После определения всех сопротивлений по известным формулам следует определить все последовательности тока в месте несимметрии и полный ток в каждой фазе.

Выбор мощности автотрансформаторов связи выполняется исходя из трансформируемых мощностей на подстанциях 4 и 5.

Критерием правильности выбранных сечений служат два требования:

– плотность тока в режиме максимальных нагрузок не должна превосходить значение 1,1 А/мм2;

– в аварийном режиме ток в линии электропередачи не должен превосходить допустимый.

## Лабораторная работа № 1 (4 часа)

ТЕМА " РАСЧЕТ РЕЖИМА  ЭЭС С РАЗНЫМИ НОМИНАЛЬНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ "

При совместном расчете сетей с разными номинальными напряжениями, можно применить способ, предусматривающий приведение параметров схемы и ее режима к одной ступени трансформации. Реализовать этот способ при расчете схемы (см. рис. 1) целесообразно, приведя сопротивление линий Л4 – Л6 к номинальному напряжению 220 кВ (либо линий Л1 – Л3 к напряжению 110 кВ). При таком подходе из схемы замещения исключаются идеальные трансформаторы (автотрансформаторы), а сопротивление Zi, заменяется приведенным сопротивлениемZi'

Zi'=k2⋅Zi

А. Исходные данные:

1. Электроснабжение потребителей электроэнергии в узлах нагрузки возможно осуществить от подстанции "А" энергосистемы и от электрических станций, входящих в ЭЭС. Географическое расположение подстанции "А" и узлов электроэнергетической сети дано на рис. 1.

2. При расчетах симметричных режимов потерями мощности в трансформаторах пренебречь. Первоначально принять, что автотрансформаторы на подстанциях 4 и 5 работают с номинальными коэффициентами трансформации.

3. Для вариантов 1 – 4 узел 3 является генерирующим; для вариантов 5 – 8 узел 5 является генерирующим.

4. Параметры линий электропередач приведены в табл.1.

Б. Содержание отчета:

1. Матрицы инциденций для электрической сети рис. 1 в нормальном и аварийном режиме (обрыв линии Л4).

2. Выбор номинального напряжения для расчета всей электрической сети.

3. Результаты расчета приведенных параметров линий электропередачи к одной ступени напряжения.

4. Расчет электрической сети в полнофазном режиме.

5. Расчет электрической сети при обрыве линии Л4.

## Таблица 1

## Параметры линий электропередачи

| № вари-анта | ### Сечение провода, мм2 / Длина линии, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uном=220 кВ |  |  | Uном=110 кВ |  |  |
|  | ### Л1 | ##### Л2 | ##### Л3 | Л4 | Л5 | Л6 |
| 1 | 400 85 | 400 75 | 400 68 | 400 90 | 300 65 | 120 42 |
| 2 | 400 55 | 300 50 | 300 45 | 400 60 | 300 70 | 150 58 |
| 3 | 400 85 | 400 75 | 300 70 | 300 80 | 400 75 | 120 42 |
| 4 | 300 65 | 240 60 | 240 54 | 400 80 | 300 60 | 240 50 |
| 5 | 300 60 | 240 55 | 240 60 | 300 70 | 300 50 | 240 52 |
| 6 | 400 80 | 400 55 | 400 48 | 400 100 | 400 120 | 185 66 |
| 7 | 400 47 | 400 75 | 400 68 | 400 110 | 400 105 | 150 40 |
| 8 | 300 40 | 300 45 | 300 60 | 400 90 | 400 105 | 240 60 |

## Вопросы для самопроверки

1. Объясните, как составляются первая и вторая матрицы соединений (инциденций) электрическо сети?

2. Какой вид матрицы узловых проводимостей, как она получается?

3. Какой алгоритм метода Гаусса?

4. Как решить систему линейных уравнений узловых напряжений методом Зейделя?

## Лабораторная работа № 2-3 (8 часов)

ТЕМА "РАСЧЕТ НЕПОЛНОФАЗНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ"

Практически все рабочие режимы сетей являются несколько несимметричными и несинусоидальными. В то же время часто отклонения от нормальных условий являются незначительными и их не учитывают при практическом анализе работы сети.

Однако в настоящее время в ряде случаев возникают условия, при которых несимметрия и несинусоидальность кривых токов и напряжений могут быть значительными. Эти условия являются вынужденными или создаются преднамеренно. Устранение их может быть нежелательным или нецелесообразным с экономической точки зрения.

В зависимости от назначения и характера расчеты несимметричных режимов могут производиться в системе фазных координат или в системе симметричных координат. В настоящее время наиболее разработаны методы расчета, основанные на использовании симметричных координат

Схема прямой последовательности составляется также, как и для расчета соответствующего симметричного режима. Обычно ее составляют только для той части сети, где ожидается заметное влияние несимметрии. Остальную часть сети замещают условной эквивалентной нагрузкой или источником питания в соответствии с данными, полученными из расчетов симметричного режима.

Схема обратной последовательности, за исключением нагрузок, состоит из тех же элементов, что и схема прямой последовательности, так как токи прямой и обратной последовательностей проходят по одним и тем же путям. Обычно в схемы обратной последовательности вносятся дополнительные упрощения: не учитывается влияние поперечных ветвей линий и трансформаторов, активных сопротивлений линий и трансформаторов.

Схема нулевой последовательности существенно отличается от схем прямой и обратной последовательностей, так как токи нулевой последовательности проходят по другим путям — по трем фазам и возвращаются через землю, заземляющие тросы ВЛ, металлические оболочки кабелей и т.п. При составлении схемы нулевой последовательности следует установить возможные замкнутые контуры, по которым может проходить ток нулевой последовательности. Для этого прежде всего необходимо обращать внимание на схемы соединений обмоток трансформаторов. Для образования указанных замкнутых контуров в рассматриваемом участке сети должны иметься заземленные нейтрали или нулевой провод. При нескольких заземленных нейтралях, электрически связанных между собой, токи нулевой последовательности разветвляются между ними.

А. Исходные данные:

1. Электроснабжение потребителей электроэнергии в узлах нагрузки возможно осуществить от подстанции "А" энергосистемы и от электрических станций, входящих в ЭЭС. Географическое расположение подстанции "А" и узлов электроэнергетической сети дано на рис. 2.

2. При расчетах симметричных режимов потерями мощности в трансформаторах пренебречь. Первоначально принять, что автотрансформаторы на подстанциях 4 и 5 работают с номинальными коэффициентами трансформации.

3. Мощность автотрансформаторов связи (по два на подстанциях 4 и 5) выбрать исходя из расчета максимального режима электрической сети (не менее 0,7 от полной мощности нагрузки).

4. При составлении схем замещения каждой последовательности (несимметричный режим) считать, что

– в работе только линии, приведенные во втором столбце табл.2;

– на подстанциях в узлах нагрузки установлены по два двухобмоточных понижающих трансформатора соответствующей мощности (не менее 0,7 от полной мощности нагрузки);

– сопротивление обратной последовательности нагрузки составляет 0,4 от сопротивления прямой последовательности нагрузки;

6. Для вариантов 1 – 8 узлы 6 и 8 являются генерирующими; для вариантов 9 – 16 узлы 7 и 8 являются генерирующими; для вариантов 16 – 24 узлы 6 и 7 являются генерирующими.

7. Мощности в узлах нагрузок приведены в табл.3.

Б. Содержание отчета:

1. Выбор мощности автотрансформаторов связи.

2. Расчет приведенных параметров линий электропередачи к одной ступени напряжения.

3. Расчеты режимов максимальной и минимальной нагрузок, а также режима аварийного отключения одной из ЛЭП при номинальном коэффициенте трансформации автотрансформаторов и заданных сечениях проводников.

4. Параметры схем замещения каждой последовательности, результаты расчетов эквивалентных сопротивлений, расчеты токов в фазах выделенной ЛЭП в режиме отключения заданных фаз.

5. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

6. Комплексная схема замещения для участка электрической сети при обрыве одной или двух фаз. Матрица инциденций для комплексной схемы замещения.

7. Результаты расчета комплексной схемы. Векторная диаграмма токов в месте обрыва.

## Таблица 2

## Параметры линий электропередачи

| № вари-анта | Участок электрической сети для расчета несимметричного режима и место несимметрии | ### Сечение провода, мм2 / Длина линии, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном=220 кВ |  |  |  |  | Uном=110 кВ |  |  |  |  |
|  |  | ### Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 | Л7 | Л8 | Л9 | Л10 |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1, 9, 17 | Л1-Л2-Л3, обрыв фазы "а" на Л3 | 400 85 | 400 75 | 400 68 | 400 90 | 300 65 | 120 42 | 2х95 50 | 120 54 | 120 60 | 2х95 35 |
| 2, 10, 18 | Л1-Л2-Л3, обрыв фазы "а" на Л2 | 400 55 | 300 50 | 300 45 | 400 60 | 300 70 | 150 58 | 2х150 60 | 240 58 | 120 60 | 2х95 35 |
| 3, 11, 19 | Л1-Л2-Л3, обрыв фазы "a" на Л1 | 400 85 | 400 75 | 300 70 | 300 80 | 400 75 | 120 42 | 2х95 50 | 120 44 | 120 50 | 2х95 40 |
| 4, 12, 20 | Л1-Л2-Л3, обрыв фаз "b", "c" на Л3 | 300 65 | 240 60 | 240 54 | 400 80 | 300 60 | 240 50 | 2х150 60 | 185 68 | 185 50 | 2х120 55 |
| 5, 13, 21 | Л1-Л2-Л3, обрыв фаз "b", "c" на Л2 | 300 60 | 240 55 | 240 60 | 300 70 | 300 50 | 240 52 | 2х240 50 | 240 64 | 240 60 | 2х240 55 |
| 6, 14, 22 | Л1-Л2-Л3, обрыв фаз "b", "c" на Л1 | 400 80 | 400 55 | 400 48 | 400 100 | 400 120 | 185 66 | 2х150 50 | 185 47 | 185 60 | 2х120 44 |
| 7, 15, 23 | Л2-Л3-Л5, обрыв фазы "а" на Л5 | 400 47 | 400 75 | 400 68 | 400 110 | 400 105 | 150 40 | 2х150 55 | 120 54 | 120 60 | 2х150 35 |
| 8, 16, 24 | Л2-Л3-Л5, обрыв фаз "b", "c" на Л5 | 300 40 | 300 45 | 300 60 | 400 90 | 400 105 | 240 60 | 2х240 66 | 240 58 | 120 40 | 2х120 30 |

# Таблица 3

Параметры нагрузок

| № | Мощность нагрузки P/Q, МВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| 1 | 56/14 | 60/15 | 100/30 | 90/22 | 120/32 | 100/35 | 60/15 | 65/22 |
| 2 | 63/18 | 40/10 | 80/25 | 87/20 | 105/28 | 90/30 | 54/19 | 80/24 |
| 3 | 48/10 | 55/12 | 140/32 | 84/18 | 115/27 | 110/28 | 66/20 | 60/20 |
| 4 | 59/13 | 77/18 | 180/36 | 98/23 | 108/20 | 94/24 | 50/18 | 75/21 |
| 5 | 68/17 | 48/11 | 160/35 | 86/19 | 117/30 | 88/22 | 45/19 | 94/22 |
| 6 | 72/19 | 78/18 | 170/32 | 95/24 | 100/26 | 105/37 | 64/22 | 70/21 |
| 7 | 66/11 | 54/13 | 190/40 | 90/20 | 102/23 | 96/33 | 58/18 | 76/23 |
| 8 | 54/10 | 65/14 | 182/38 | 82/18 | 125/26 | 100/32 | 70/22 | 95/25 |

## Вопросы для самопроверки

1. Что такое сходимость итерационного процесса и какой метод обладает наиболее надежной сходимостью?

2. Уравнения несимметричных режимов в симметричных координатах.

3. Параметры элементов ВЛ и составление схем замещения при несимметричных режимах.

4. Параметры трансформаторов и нагрузок при несимметричных режимах.

5. Режим работы электрической сети с одной отключенной фазой.

6. Режим работы электрической сети с двумя отключенными фазами.

7. Симметрирующий эффект батареи статических конденсаторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети. Учебное пособие для студентов электроэнергетических специальностей вузов. – СПб: Издательство Сизова М.П., 2004. – 304с.

2. Электрические системы. Т.2. Электрические сети // Под. ред. В. А. Веникова. Учебное пособие для электроэнергетических специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 1971. – 440 с.

3. Авербух А.М. Решение задач по неполнофазным режимам и сложным видам коротких замыканий. – Л.: «Энергия», 1972. – 160 с.

4. Электрические системы в примерах и иллюстрациях / Под ред. В. А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1983. – 504 с.

5. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. – М.: Энергия, 1977. – 288 с.

6. Солдаткина Л.А. Электрические сети и системы. Учебное пособие для вузов. – М.: Энергия, 1978. – 216 с.

7. Идельчик В. И. Электрические системы и сети. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.