### РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

по курсу «Оптимизация в электроэнергетических системах»

ТЕМА "ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ"

Исходные данные:

1.	Электроснабжение потребителей электроэнергии в четырех узлах нагрузки осуществляется от подстанции "А" энергосистемы. Географическое расположение подстанции "А" и пунктов дано на рис. 1. Каждая клетка имеет размеры 1010 км.

A

3

1

4

2

Рис. 1. Географическое расположение источника мощности "А"

и узлов нагрузки

2.	Номинальное напряжение узлов 1 и 2 – 110 кВ; узлов А, 3 и 4 – 220 кВ.

3.	Сведения о потребителях электроэнергии по узлам нагрузки приведены в табл. 1.

4.	Марки проводов ЛЭП между узловыми точками выдаются индивидуально.

5.	Связь между линиями 110 и 220 кВ осуществляется автотрансформаторами АТДЦТН-250000/220/110-75У1, которые имеют следующие справочные данные: Pк(ВН-СН) = 520 кВт; Uк(ВН-НН)% = 32.

Рассчитать значение ЭДС ΔE1 между узлами 3 и 1 (то есть, коэффициент трансформации первого автотрансформатора) из условия минимума активных потерь в сети. Коэффициент трансформации второго автотрансформатора считать неизменным и равным 2.

Таблица 1.

Мощность нагрузок и коэффициенты мощности в узловых точках.

| Вариант | Узел 1 |  | Узел 2 |  | Узел 3 |  | Узел 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### P, [МВт] | cos | #### P, [МВт] | cos | #### P, [МВт] | cos | #### P, [МВт] | cos |
| 1 | 15 | 0,70 | 20 | 0,80 | 30 | 0,75 | 40 | 0,80 |
| 2 | 18 | 0,72 | 22 | 0,82 | 32 | 0,80 | 45 | 0,70 |
| 3 | 20 | 0,74 | 24 | 0,84 | 34 | 0,85 | 50 | 0,72 |
| 4 | 22 | 0,76 | 26 | 0,85 | 36 | 0,70 | 52 | 0,74 |
| 5 | 24 | 0,78 | 28 | 0,70 | 38 | 0,75 | 54 | 0,76 |
| 6 | 26 | 0,80 | 30 | 0,72 | 40 | 0,80 | 56 | 0,78 |
| 7 | 28 | 0,82 | 32 | 0,74 | 45 | 0,85 | 58 | 0,80 |
| 8 | 30 | 0,84 | 34 | 0,76 | 50 | 0,70 | 60 | 0,82 |
| 9 | 32 | 0,85 | 36 | 0,78 | 52 | 0,75 | 30 | 0,84 |
| 10 | 34 | 0,70 | 38 | 0,80 | 54 | 0,80 | 35 | 0,85 |
| 11 | 36 | 0,72 | 40 | 0,82 | 56 | 0,85 | 40 | 0,70 |
| 12 | 38 | 0,74 | 15 | 0,84 | 58 | 0,70 | 45 | 0,72 |
| 13 | 40 | 0,76 | 18 | 0,85 | 60 | 0,75 | 50 | 0,74 |
| 14 | 15 | 0,78 | 20 | 0,70 | 30 | 0,80 | 52 | 0,76 |
| 15 | 18 | 0,80 | 22 | 0,72 | 32 | 0,85 | 54 | 0,78 |
| 16 | 20 | 0,82 | 24 | 0,74 | 34 | 0,70 | 56 | 0,80 |
| 17 | 22 | 0,84 | 26 | 0,76 | 36 | 0,75 | 58 | 0,82 |
| 18 | 24 | 0,85 | 28 | 0,78 | 38 | 0,80 | 60 | 0,84 |
| 19 | 26 | 0,70 | 30 | 0,80 | 40 | 0,85 | 30 | 0,85 |
| 20 | 28 | 0,72 | 32 | 0,82 | 45 | 0,70 | 35 | 0,70 |
| 21 | 30 | 0,74 | 34 | 0,84 | 50 | 0,75 | 40 | 0,72 |
| 22 | 32 | 0,76 | 36 | 0,85 | 52 | 0,80 | 42 | 0,74 |
| 23 | 34 | 0,78 | 38 | 0,70 | 54 | 0,85 | 45 | 0,76 |
| 24 | 36 | 0,80 | 40 | 0,72 | 56 | 0,70 | 50 | 0,78 |
| 25 | 38 | 0,82 | 20 | 0,74 | 58 | 0,75 | 52 | 0,80 |

Оформленная работа должна содержать: полученное задание, исследуемую систему и ее схему замещения с указанием всех расчетных параметров системы, необходимые вычисления с комментариями и результатами расчетов в виде таблиц и графиков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

Суммарные потери активной мощности в сети ΔP включают в себя следующие составляющие:

ΔP=ΔPАТ1+ΔPАТ2+ΔPij,                                (1)

где ΔPАТ=ΔPХ+ΔPТ=ΔPХ+3I2rТ - потери активной мощности в автотрансформаторах;

ΔPij=3I2rij - потери активной мощности в линиях, соединяющих узловые точки i и j.

Для расчета ΔP необходимо предварительно определить значения напряжений в узловых точках. Режим системы будет зависеть от значения коэффициента трансформации n1 1-го автотрансформатора. Номинальное значение n равно 2. Согласно каталожным данным РПН используемого автотрансформатора может дискретно регулировать n в пределах ±8×1,5 %.

Расчет узловых напряжений необходимо провести для всех возможных значений n и в каждом случае определить величину ΔP. Наименьшему значению ΔP будет соответствовать искомое значение n.

Для расчета всю систему необходимо привести к одному номинальному напряжению 220 кВ. Далее строится схема замещения линии, в которую включаются активные и реактивные значения сопротивлений автотрансформаторов. Отличие коэффициента трансформации n от номинального значения учитывается включением в схему замещения ЭДС ΔE1. Расчет линии осуществляется методом узловых потенциалов. В матричном виде система уравнений имеет вид:

YуU=3I−YбUб.                                              (2)

В решаемой задаче в качестве балансирующего узла принимается узел А, и величина Uб=UА=220  кВ. Для четырех узлов линии входящие в уравнение (2) составляющие имеют следующий вид:

I=I1I2I3I4,      U=U1U2U3U4,      YбUб=Y1бUбY2бUбY3бUбY4бUб,      Yу=Y11Y12Y13Y14Y21Y22Y23Y24Y31Y32Y33Y34Y41Y42Y43Y44,

где Ik,  Uk,  Yij,  Yiб комплексные величины.

В рассматриваемой схеме замещения имеются нелинейные источники тока – нагрузки потребителей, заданные постоянной мощностью. При этом составляющая узлового тока задается в следующем виде:

Ik=Sk3Uk,

где Sk = const – сопряженная заданная мощность трех фаз k-го узла;

Uk - сопряженный комплекс междуфазного напряжения k-го узла.

В узлы 3 и 1 входит составляющая тока ±ΔE1Y13.

Расчеты выполняются с использованием программы "OPTIMA32.exe", устанавливаемой на ПЭВМ. Все вычисления могут быть выполнены в дисплейном классе кафедры ЭСиС. По желанию студента ему может быть передана программа для выполнения индивидуальных расчетов, для чего следует в установленном порядке переписать программу на свою дискету. Исходные данные после их ввода хранятся в файле "DATA.IBR". Результаты расчетов записываются в файл "report.doc", который должен быть отдельно запрошен для вывода результатов на экран или для их печати.

- МЕТОДОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

- по курсу «Оптимизация в электроэнергетических системах»

| ##### N - раздела | ##### Вопросы раздела для самостоятельной проработки | - Кол-во - часов |
| --- | --- | --- |
| ##### 9 СЕМЕСТР |  |  |
| - 1 | - Формула потерь в сетях, допущения. Оптимизация размещения средств компенсации реактивной мощности. | - 10 |
| - 2 | - Маневренные характеристики ТЭС. Построение эквивалентных характеристик станции методом динамического программирования. | - 10 |
| - 3 | - Библиотека эквивалентных характеристик ТЭС | - 10 |
| - 4 | - Оптимальное планирование ремонтов энергетического оборудования. Планирование и учет ремонтных работ в АСУ | - 5 |
| - 5 | - Оптимизация проектных решений в распределительных электрических сетях. Оптимизация структуры и размещения электростанций, оптимизация конфигурации электрической сети. Аварии в электроэнергетических системах зарубежных стран. | - 20 |
| - 6 | - Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами РПН | - 5 |

- Рекомендуемая для изучения литература с указанием разделов:

| ##### N - раздела | ##### Рекомендуемая литература | - Раздел |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с. | - Гл. 9.1 - Гл. 13.3 |
| - 2 | - Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. | - Гл. 7.2, 7.5 |
| - 3 | - Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. | - Гл. 8.6 |
| - 4 | - Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. | - Гл. 9.7 – 9.8 |
| - 5 | - Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с. - Анализ развития крупных системных аварий. Беляев А.Н., Горюнов Ю.П., Смирнов А.А., Смоловик С.В. – СПб: СПбГПУ, 2005 – 57 с. | - Гл. 13.5 - Гл. 3 – 5 |
| - 6 | - Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с. | - Гл. 10.7 |