ЛЕКЦИЯ 1-2

Организация управления системами электроснабжения

Электрохозяйство предприятия - это сложный комплекс, представляющий собой единую совокупность внешних (магистральных) и внутренних (распределительных) электросетей с трансформаторами, коммутационной аппаратурой, приборами учета и контрольно-измерительными информационными системами, устройствами защиты, автоматики и телемеханики, устройствами компенсации реактивной мощности, системой защитного заземления, многообразием электроприемников и т. д.

Весь этот комплекс служит для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения, надежной, экономичной и безопасной работы электрооборудования, поддержания требуемых санитарно-гигиенических условий в производственных цехах, обеспечения охраны труда и окружающей среды.

Электроэнергия - это особый вид товарной продукции. Ее производство, передача, распределение и потребление происходит практически одновременно. На всех этапах возможности ее аккумулирования отсутствуют. Невозможно выработать электроэнергии больше, чем ее требуется для электроприемников. В то же время электроприемники не могут потребить электроэнергии больше, чем ее выработает источник. Кроме того, электроэнергия универсальна и способна неограниченно делиться и превращаться почти во все другие виды энергии. Диапазон мощности электроприемников достаточно широк - от тысячных долей до тысяч киловатт и более в единице. Ее потребителями являются различные по режиму работы и характеру потребления токоприемники, имеющие неравномерный график нагрузки, создающие «пики» и «спады» электропотребления в системе электроснабжения.

Возникший на какой-либо стадии брак электроэнергии (например, отклонение напряжения и частоты от допускаемых пределов) ликвидировать сразу невозможно, в результате чего на токоприемники поступает бракованная электроэнергия. Все это приводит к снижению экономичности и надежности работы электроустановок и вызывает нерациональный расход электроэнергии. Практически мгновенное протекание вышеназванных процессов функционирования электроэнергии и их тесная взаимосвязь и взаимозависимость создают вероятность возникновения и развития аварийных ситуаций во всех звеньях системы электроснабжения.

Дополнительным фактором является наличие электроприемников, потребляющих наряду с активной и реактивную мощность (РМ). У некоторых из них (например, сварочных трансформаторов) доля потребления РМ превосходит долю потребления активной мощности. Наличие РМ вызывает дополнительные потери электроэнергии и напряжения в сети, ухудшает пропускную способность электросетей и требует значительных затрат для ее компенсации.

В точках разграничения сетей с электроприемными устройствами возникает специфический рынок электроэнергии, устанавливается граница балансовой принадлежности продавца и потребителя и эксплуатационной ответственности обеих сторон.

Именно в этих точках разграничения вступают в силу договорные взаимоотношения и реализация электроэнергии по установленным тарифам.

Результаты измерения расчетными и контрольными приборами учета часто имеют различия из-за большого объема передаваемой электроэнергии, значительного числа ее потребителей с разным характером нагрузки и т. д.

В принципе неразделимую цепь производства, транспортирования и сбыта электроэнергии, представляющую собой единую производственную среду, схематично можно представить в виде трех коммерческих компаний энергосистемы, реализующих электроэнергию потребителю, функции которых показаны на рис. 1.

Если раньше при государственной системе планирования и организации производства структура и штатная численность в целом энергослужбы предприятия и ее структурных подразделений, комплекс задач и требований к их выполнению определялись типовыми отраслевыми нормативами, в которых обязательно предусматривалась организация отдела главного энергетика, то в настоящее время эти нормативы определяются, как правило, руководителем предприятия (организации) с учетом реальных финансовых возможностей.

С ликвидацией отраслевых министерств перестала существовать и система централизованного обеспечения предприятий необходимыми материалами, запчастями и оборудованием. При этом значительная часть электроэнергетического оборудования физически и морально устарела, требует замены, восстановления и ремонта.

В то же время ответственность за обеспечение надежности, экономичности и безопасности работы электрооборудования электроустановок полностью возлагается на руководство и специалистов электроэнергетических служб предприятий (организаций).

При определении штатной численности энергоперсонала такие показатели, как энергоемкость предприятия, объем (категории) приведенных единиц ремонтной сложности энергооборудования и т. п., перестали быть превалирующими. Данное обстоятельство явилось также одной из причин коренной реорганизации энергоснабжающих организаций и органов государственного энергетического надзора.

В частности, в новых сложных условиях коммерческих взаимоотношений Ростехнадзор сумел не только сохранить свои основные функции надзора за техническим состоянием энергоустановок, но и организовать принципиально новую систему обучения, переподготовки и проверки знаний руководителей и специалистов энергослужб предприятий (организаций).

Структура организации электрохозяйства предприятий (организаций) во многом определяется требованиями Ростехнадзора, которые изложены в действующих нормах и правилах работы, в частности в МПБЭЭ и ПТЭЭП.

В соответствии с этими требованиями электротехнический персонал разделяется на следующие группы:

оперативный, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовка рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации);

ремонтный, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования;

оперативно-ремонтный персонал, к которому относится ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

Помимо этого, нормами и правилами предусмотрены требования к персоналу, не состоящему в штате энергослужбы предприятия (организации), но связанному с работами, представляющими собой опасность поражения электрическим током.

К такому персоналу относятся:

электротехнологический, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т. д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией

Рис. 1. Единая цепь производства, транспортирования, сбыта и потребления электроэнергии

или инструкцией по охране труда установлено знание МПБЭЭ (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности);

неэлектротехнический - не попадающий под определение электротехнического, электротехнологического персонала.

Организационное руководство электротехническим персоналом, как правило, осуществляет работник, ответственный за электрохозяйство, а в его отсутствие - работник, его замещающий.

Для обеспечения оперативного управления электрохозяйством, надлежащего обслуживания электроустановок, своевременного и качественного ремонта электросетей и электрооборудования, организации обучения, инструктирования и проверки знаний персонала по нормам и правилам работы в электроустановках и т. д. ответственному за электрохозяйство необходимо иметь в своем распоряжении соответствующие службы, возглавляемые обычно мастерами (старшими мастерами).

К таким структурным подразделениям следует отнести службы эксплуатации и оперативно-диспетчерского управления, лабораторию, службу (участок) КИПиА, ремонтную службу, бюро (или инженера) энергоконтроля и т. д.

Если предприятие имеет филиалы, расположенные территориально в других местах, или другие крупные структурные подразделения (цеха, участки и т. д.), то на каждом из них также должен быть работник, ответственный за электрохозяйство.

В этих случаях ответственность за организацию и управление электрохозяйством в целом несет работник, ответственный за электрохозяйство головного предприятия, а по отдельным структурным подразделениям - работники, ответственные за электрохозяйство этих подразделений.

Однако если на одном предприятии какая-то из служб (например, служба КИПиА, лаборатория и т. д.) подчиняется непосредственно главному инженеру (техническому руководителю), а не главному энергетику или начальнику электроцеха, то и в этом случае ответственным за электрохозяйство на предприятии должен быть один работник. Недопустимо иметь на одном и том же предприятии двух и более ответственных за электрохозяйство, нарушая тем самым необходимый принцип единоначалия в вопросах организации и управления электрохозяйством.

Не может и не должно электрохозяйство любого уровня, будь то крупное или среднее предприятие, организация или небольшая по энергоемкости фирма, надлежащим образом выполнять свои функции без работника, ответственного за электрохозяйство.

Поэтому для потребителей электрической энергии, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, правилами (ПТЭЭП) предусмотрено, что вместо работника, ответственного за электрохозяйство (который может не назначаться), ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя руководитель потребителя по письменному согласованию с местным органом Ростехнадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства по установленному ПТЭЭП образцу (см. прил. 1).

На рис. 2 представлена структурная схема электрохозяйства предприятия (организации).

Рис 2. Структура электрохозяйства предприятия

Возглавляет эту структуру административно-технический персонал, так как действующими МПБЭЭ указано, что этот персонал состоит из руководителей и специалистов, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

Далее следует ответственный за электрохозяйство, поскольку в соответствии с МПБЭЭ он является работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями действующих правил и нормативно-технических документов.

Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя оформляется приказом по предприятию (организации).

Правила (ПТЭЭП) допускают, что у потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВ-А, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

Кроме того, допускается не проводить по согласованию с органами Ростехнадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:

если с момента проверки знаний в комиссии Ростехнадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более шести месяцев;

если энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы;

если в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

Необходимость в таком работнике может возникнуть, если в небольшой организации с ограниченным штатным составом работников нет возможности отыскать ответственного за электрохозяйство.

Для привлечения специалистов к работам по совместительству в качестве ответственных за электрохозяйство необходимо согласовать их оформление с территориальным (местным) органом Ростехнадзора. Например, в системе Управления Ростехнадзора по городу Москве форма такого согласования на письме-заявлении потребителя имеет следующий вид:

| Назначение Ф.И.О. ответственным за электрохозяйство наименование организации (предприятия) по совместительству «Согласовано» Руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по г. Москве _____________________________( ) «_____»______________________200_ г. МП Исх. №____«___»_________200__г. | Руководителю Управления Ростехнадзора по г. Москве |
| --- | --- |

__________________________________________  просит Вас согласовать

наименование организации (предприятия) назначение ответственным за электрохозяйство нашей организации (предприятия) по совместительству без дополнительной проверки знаний_____________________________________

должность ИТР

__________________________________________________________________

Ф.И.О. полностью

работающего в_____________________________________________________

наименование организации (предприятия) по месту основной работы

имеющего_____группу по электробезопасности, допущенного к работам

в электроустановках в качестве административно-технического персонала,

прошедшего проверку знаний_____________в комиссии Ростехнадзора.

дата Электроустановок выше 1000 В в эксплуатации не имеем.

Копию приказа о приеме на работу___________________________________

Ф.И.О.

по совместительству, выписку из журнала (протокола) проверки знаний и копию его удостоверения по месту основной работы, заверенные первым руководителем и печатью, прилагаем.

Приложение: упомянутое по тексту на 3 листах в 1 экземпляре.

Руководитель________________          ______________________________

подпись                                                                          Ф.И.О.

МП

Примечание. Письмо представляется в 2 экземплярах лично совместителем.

Ответственный за электрохозяйство непосредственно организует и контролирует весь комплекс организационно-технических работ в электроустановках по обеспечению их рациональной и безопасной эксплуатации, включая оперативное обслуживание и ремонтные работы.

На рис. 2 показаны еще две категории работников - электротехнологический и неэлектротехнологический персонал, которые не состоят в штате энергослужбы предприятия (организации).

Однако эти категории работников связаны с технологическими операциями, при выполнении которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, и поэтому они обязаны в требуемом объеме периодически проходить обучение, инструктаж и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках. Поэтому, не состоя в штате энергослужбы предприятия (организации), этот персонал в техническом отношении ей подчиняется, руководствуется требованиями соответствующих норм и правил работы и указаниями ответственного за электрохозяйство.

Профессиональный уровень и образование, объем и сложность выполняемой работы, обязанности и ответственность той или иной категории работников определяются, как правило, не только и не столько занимаемой должностью, стажем и опытом работы, сколько той или иной группой по электробезопасности. В принципе, в должностных инструкциях группа по электробезопасности должна соответствовать вышеперечисленным показателям профессиональной квалификации работника.

Право выдачи наряд-допусков и распоряжений на производство работ в электроустановках, допуска и надзора за ними, производства переключений, осмотров, выполнения специальных работ в электроустановках и т. д. имеет персонал, разделенный не по должностным категориям, а по видам, указанным на рис. 2, лишь при условии наличия удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с соответствующей группой по электробезопасности.

Обязательное наличие группы по электробезопасности при работах, обслуживании и надзоре в электроустановках является особенностью действующих норм и правил в электрохозяйстве, в частности ПТЭЭП [5, 6], поскольку при этом устанавливается четкое разграничение и мера ответственности (дисциплинарной, административной или уголовной в зависимости от тяжести проступка и возникшей при этом аварийной ситуации), напоминающие иерархическую структуру от рядового электроперсонала до инспектора Ростех-надзора, курирующего данное предприятие (организацию).

Так, если электротехнический или электротехнологический персонал не будет иметь требуемую группу по электробезопасности, соответствующую профилю своей работы, то основная доля вины и ответственности за это ложится на ответственного за электрохозяйство и специалиста по охране труда, контролирующего электроустановки.

Если же по каким-либо причинам такую группу по электробезопасности не будет иметь ответственный за электрохозяйство (группу IV в электроустановках до 1000 В и группу V в электроустановках выше 1000 В), то определенная доля вины за это с надлежащей ответственностью ложится на инспектора Ростехнадзора, курирующего данное предприятие (организацию).

Поэтому все перечисленные выше и ряд других должностных категорий работников осуществляют жесткий контроль за обучением и своевременной проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках подведомственного ему персонала, проводящего работы в электроустановках, их обслуживание, наладку, ремонт, надзор и др.

В соответствии с ПТЭЭП персональную ответственность несут:

руководитель потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических службы — за нарушения при эксплуатации электротехнологического оборудования.

Правила обязывают каждого работника, обнаружившего нарушение настоящих Правил, а также заметившего неисправности электроустановки или средств защиты, немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

Общий государственный надзор за соблюдением требований норм и правил работы в электроустановках осуществляется органами государственного энергетического надзора (Ростехнадзора).

При допуске в эксплуатацию новых или реконструированных электроустановок, будь они даже малой мощности, инспекторы Ростехнадзора совершенно справедливо требуют наличия приказа о назначении ответственного за электрохозяйство данной электроустановки и его заместителя.

Долголетняя практика эксплуатации электроустановок и накопленный опыт в организации и управлении электрохозяйством предприятий (организаций) показали, что рассмотренная структура является работоспособной, стабильной и формализованной практически во всех изданиях норм и правил работы. В настоящий период коммерческих взаимоотношений с энергоснабжающими организациями эта структура продолжает успешно функционировать, поддерживая электрохозяйство предприятий (организаций) на должном уровне.

Вопросы для самопроверки

- Структура электрохозяйства предприятия.

- на какие группы подразделяется электротехнический персонал?

- Виды нормативных документов.

- Перечислите все группы по электробезопасности.

ЛЕКЦИЯ 3-4

ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНЫ

Для гигиенической оценки условий труда используются светотехнические единицы, принятые в физике.

Световой поток  ( — мощность световой энергии, эффективная величина, оцениваемая по производимому ею световому ощущению. Единица светового потока — люмен (лм); 1 лм соответствует световому потоку, излучаемому в единичном телесном угле точечным изотропным источником с силой света 1 кандела.

Сила света I ( пространственная плотность светового потока : отношение светового потока к телесному углу, в котором он излучается:

.                                               (1)

Единица силы света - кандела (кд) -  одна из основных единиц системы СИ.

Кандела равна силе света, испускаемого в перпендикулярном направлении с площади в 1/600 000 м2 черного тела при температуре затвердевания платины Т= 2045 К и давлении 101 325 Па.

Телесный  угол   ––  часть   пространcтва, ограниченная   незамкнутой   поверхностью.   Мерой   телесного угла с вершиной в центре сферы является отношение площади сферической поверхности dS, на которую он опирается, к квадрату радиуса сферы r. За единицу   телесного угла — стерадиан  (ср) — принят   центральный телесный угол, вырезающий участок сферы, площадь которого равна квадрату ее радиуса.

Распределение в пространстве потока излучения точечного источника однозначно определяется его фотометрическим телом — частью пространства, ограниченного поверхностью, проведенной через концы радиусов-векторов силы излучения. Сечение фотометрического тела плоскостью, проходящей через начало координат и точечный источник, определяет кривую силы света источника для данной плоскости сечения. Если фотометрическое тело имеет ось симметрии, источник излучения характеризуют КСС в продольной плоскости (рис. 1).

Освещенность Е — плотность светового потока по освещаемой поверхности

dE=d(/dS;       Еср = Ф/S,	                 (2)

где dE и Еср — освещенность участка поверхности dS и средняя освещенность поверхности S.

За единицу освещенности принят люкс (лк). Освещенность в 1 лк имеет поверхность, на 1 м2 которой падает и равномерно по ней распределяется световой поток в 1 лм.

Яркость в направлении ( тела или участка его поверхности равна отношению силы света в направлении ( к проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению:

,                                           (3)

Рис.  1.  Кривая силы света в продольной плоскости

где L( –– яркость участка поверхности dS в направлении (, проекция которого на плоскость, перпендикулярную этому направлению,  равна

(dScos() ;  I( — сила света, испускаемая поверхностью dS  в направлении (.

За единицу измерения яркости (кд/м2) принята яркость такой плоской поверхности, которая в перпендикулярном направлении излучает силу света в 1 кд с площади в 1 м2.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Для искусственного освещения промышленных предприятий в настоящее время в основном применяются лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные [2,3].

Лампы  всех групп и типов должны удовлетворять требованиям ГОСТ 19190-84 ”Лампы электрические. Общие технические условия”.

Экономичность источника света характеризуется световой отдачей , т. е. отношением светового потока, излучаемого лампой, к ее электрической мощности:

(4)

Относительно невысокая световая отдача ЛН (8 - 20 лм/Вт для ламп общего назначения) объясняется их физической природой.  Световой КПД вакуумных ламп  равен  1,5,  а газополных  2 - 4%.

Основные достоинства ламп накаливания:

- изготовление в широком сортаменте, на самые разные мощности и напряжения;

- разнообразие конструкций, приспособление к  определенным  условиям    применения;

- непосредственное включение в сеть без дополнительных аппаратов;

- работоспособность (хотя и с резко изменяющимися характеристиками) даже при значительных отклонениях напряжения сети от номинального;

- почти полная независимость от условий окружающей среды, в том числе от температуры.

Недостатками ЛН являются их низкая световая отдача, преобладание в спектре излучений желто-красной части, ограниченный срок службы (не более 2000 ч).

Основными характеристиками ламп накаливания являются номинальные значения напряжения, мощности, светового потока, срок службы, а также габаритные размеры .

Лампы общего назначения — вакуумные (В), биспиральные аргоновые (Б), биспиральные криптоновые (БК), газополные моноспиральные (Г) (ГОСТ 2239-79) — предназначены для освещения помещений и открытых пространств, рассчитаны на напряжения 127 и 220 В . Срок службы ламп 1000 ч.  Учитывая нестабильность напряжения в сетях, ГОСТ 2239-79 предусматривает выпуск ЛН на расчетные напряжения 130, 220, 225, 235 и 240 В  (на лампе  указывают  диапазон  напряжений: 125 - 135,   215 - 225, 220 - 230, 230 - 240 и 235 - 245 В).

На рис. 2. показан внешний вид наиболее распространенных ЛН.

Рис. 2. Лампы накаливания общего назначения:

а — моноспиральная с аргоновым наполнением; б — вакуумная или биспиральная с аргоновым наполнением, в — биспиральная с криптоновым наполнением

Сортамент и основные характеристики наиболее распространенных типов ламп накаливания приведены в таблице 1.

При эксплуатации ЛН должно соблюдаться следующее:

использование ламп в соответствии с назначением, т. е. в тех светильниках, для которых они предназначены, поэтому на каждом светильнике или в паспорте на него указываются максимально допустимая мощность лампы, ее тип и другие данные;

обеспечение соответствия напряжения, указанного на лампе, напряжению сети;

соответствие климатических факторов предусмотренным техническими условиями на лампы, например ЛН нормального исполнения рассчитаны для работы при относительной влажности не более 98% в интервале от —60 до +50 °С и при внешнем давлении 680— 1010 гПа (550—760 мм рт. ст.).

Газоразрядные лампы –– лампы, в которых свет возникает в результате электрического разряда в газе, парах металлов или в смеси газа с парами.  К ним относятся лампы люминесцентные, дуговые ртутные (ДРЛ), дуговые ртутные с йодидами металлов (ДРИ), ксеноновые и др.

Люминесцентные лампы (ЛЛ) представляют собой разрядные источники света низкого давления, в которых УФ излучение ртутного разряда преобразуется люминофором в более длинноволновое излучение.

Производство и применение ЛЛ объясняется, во-первых, рядом их достоинств:  1) высокой световой отдачей и большим сроком службы; 2) малой себестоимостью изготовления в связи с высокой степенью механизации, простотой конструкции и доступностью сырья и материалов; 3) благоприятным спектром излучения, обеспечивающим высокое качество цветопередачи; 4) низкими яркостью и температурой поверхности лампы. Во-вторых, за характеристики ламп непрерывно улучшались: продолжительность горения увеличилась до 15—18 тыс. ч, световая отдача возросла с 50 до 85 лм/Вт, а спад световой отдачи к концу средней продолжительности горения при этом уменьшился с 40 до 20%.

В то же время ЛЛ мало пригодны для наружного освещения и освещения высоких помещений, что обусловлено малой мощностью (в пределах от 4 до 150 Вт), большими размерами ЛЛ, трудностью перераспределения и концентрации их светового потока в пространстве, а также ненадежной работой при низких температурах окружающей среды.

Маркировка ЛЛ в СНГ основана на буквенном обозначении конструктивных признаков. Первая буква — Л — люминесцентная, следующие буквы обозначают цвет излучения: Б — белый, ТБ — тепло-белый, XБ — холодно-белый, Д — дневной, Е — естественно белый, УФ — ультрафиолетовый, К, С, 3, Г –– красный, синий, зеленый, голубой. Одна или две буквы Ц после обозначения цвета означают высокое или еще более высокое качество цветопередачи. Далее следуют буквы, обозначающие особенности конструкции лампы: Р — рефлекторная, У — U-образная, К — кольцевая, Б — быстрого пуска, А — амальгамная. Цифры, стоящие после букв, обозначают мощность в ваттах.

Лампы типа ДРЛ. Условное обозначение ламп: Д — дуговая, Р — ртутная, Л — люминесцентная. Цифры после букв соответствуют мощности ламп в ваттах, далее и скобках — “красное отношение”, (отношением светового потока в красной области спектра (600—780 нм) к общему световому потоку лампы ), цифра через дефис — номер разработки.

Принцип действия основан на преобразовании УФ излучения ртутного разряда высокого давления, составляющего около 40% всего потока излучения, при помощи люминофора в недостающее излучение в красной части спектра.

Лампы типа ДРЛ представляют собой ртутную горелку в виде трубки из прозрачного кварцевого стекла, смонтированную в колбе из тугоплавкого стекла, внутренняя поверхность внешней колбы покрыта тонким слоем порошкообразного люминофора. Колба снабжена резьбовым цоколем.

Лампы типа ДРЛ выпускают с горелками, имеющими кроме двух основных электродов еще два так называемых зажигающих электрода, служащих для облегчения зажигания разряда. Лампы включают в сеть через дроссель.

Лампы ДРЛ по сравнению с лампами накаливания обладают рядом существенных преимуществ, основным из которых является высокая световая отдача. В связи с плохой цветопередачей лампы ДРЛ рекомендуется применять  для наружного освещения и в высоких (от 12 до 18 м) производственных помещениях, в которых выполняемая работа не связана с различением цветов, например, в машиностроительной, металлургической промышленности, в судостроении и т.п.

Лампы ДРЛ можно с успехом применять для освещения горячих цехов, для цехов, где выполняются работы, требующие общего наблюдения за ходом технологического процесса, при грубых работах, а также при работах средней точности, не  требующих большого напряжения зрения.

Лампы ДРИ называют также металлогалогенными   лампами (МГЛ)   или   ртутно-галогенными.    Они    характеризуются   высокой светоотдачей (до  100 лм/Вт) и    значительно лучшим спектральным составом света, но их срок эксплуатации существенно меньше,  чем у ДРЛ.

Натриевые лампы — одна из наиболее эффективных групп источников видимого излучения. Они обладают самой высокой световой отдачей среди разрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Поэтому натриевые лампы, в первую очередь высокого давления, все шире применяются в разных системах освещения, особенно в наружном освещении. Недостатком ламп является низкое качество цветопередачи.

Принцип действия ламп основан на использовании резонансного излучения D-линий натрия (589 и 589,6 нм).  Исходя из рабочего давления паров натрия выделяют два типа ламп — НЛНД и НЛВД.

Зажигание НЛВД осуществляется специальным устройством, подающим на лампу высоковольтный высокочастотный импульс с амплитудой 2—4 кВ. Время разгорания лампы составляет 5 — 7 мин. и  определяется скоростью нагрева лампы и испарения натрия и ртути. Время повторного зажигания погасшей лампы определяется временем остывания разрядной трубки до температуры, при которой подаваемые импульсы напряжения достаточны для повторного зажигания разряда, и составляет 2 — 3 мин.

Температура окружающей среды слабо влияет  на характеристики НЛВД, и они могут работать при температуре   от—60 до +40 °С.

Выбор источника света определяется комплексом факторов, основные из которых –– характер работы (световая отдача, срок службы, спектральные характеристики), условия среды и размеры помещения.

В качестве источников света могут применяться лампы накаливания (включая галогенные), люминесцентные лампы, дуговые ртутные лампы ДРЛ, дуговые металлогалогенные лампы ДРИ, натриевые лампы высокого давления ДНаТ. Для общего освещения помещений должны преимущественно применяться газоразрядные лампы.

Лампы накаливания используются в помещениях, для которых нормированная освещенность 50 лк и менее. Лампы накаливания применяются во взрывоопасных и  пожароопасных помещениях, так как для других источников света нет подходящей арматуры.

При выборе между различными типами газоразрядных ламп  руководствуются требованиями к качеству освещения.

Рекомендации   по выбору источников света приведены в отраслевых нормах по эксплуатации осветительных установок .

Вопросы для самостоятельной работы

1. Конструкция  и принцип работы люминесцентных ламп, ламп ДРЛ и ДРИ, ДНаТ.

1. Достоинства и недостатки различных источников света в помещениях.

2. Усовершенствованные источники света.

ЛЕКЦИЯ 5-6

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

### Световым прибором –– называется устройство, содержащее источник света  и светотехническую арматуру, которая перераспределяет свет в пространстве, выполняет функции защиты ламп от воздействия  окружающей среды и механических повреждений, обеспечивает крепление лампы и подключение к источнику питания.

Светильником (С) принято считать световой прибор, осуществляющий перераспределение светового потока лампы внутри больших телесных  углов (до 4() и предназначенный для освещения относительно близко расположенных объектов, на расстояниях соизмеримых с размерами этих приборов.

Светораспределение — важнейшая светотехническая характеристика С, определяющая распределение его светового потока в пространстве, окружающем С.

Светораспределение прожекторов и светильников общего освещения обусловливается формой фотометрического тела С и описывается кривыми силы света.

В зависимости от формы фотометрического тела С подразделяются на симметричные, фотометрическое тело которых имеет ось или плоскость симметрии, и несимметричные, отличающиеся отсутствием элементов симметрии фотометрического тела. К первой группе СП относятся широко распространенные круглосимметричные прожекторы и светильники, фотометрическое тело которых имеет ось симметрии, концентрирующие поток в конусе, а также различные светильники, направляющие световой поток достаточно равномерно в пределах всего окружающего пространства.

Для характеристики светораспределення применяют понятие коэффициент усиления Ку под которым понимают величину, характеризующую усиление светильником силы света лампы в данном направлении. При этом для круглосимметричных приборов Ку, определяется отношением силы света С в данном направлении к среднесферической силе света Iл( круглосимметричной лампы:

(1)

Для симметричных светильников с линейными лампами (ЛЛ) коэффициент усиления определяется отношением силы света светильника в данном направлении к силе света лампы в этом же направлении:

(2)

По светораспределению СП в зависимости от соотношения светового потока Ф(, направляемого в нижнюю полусферу, и полного светового потока светильника Фсв подразделяются на 5 классов, указанных в табл.1.

Кривые силы света светильников указанных классов (в любых меридиональных плоскостях в верхней и нижней полусферах) в зависимости от формы КСС подразделяются на 7 типов в соответствии с табл. .2. Форма КСС в табл..2 является независимой характеристикой светораспределения, а не подклассом соответствующего класса, указанного в табл. 1.

В соответствии с классификацией каждому СП присваивается светотехническое наименование, которое образуется из наименований его класса по светораспределению и типа КСС. При этом в наименовании СП, как правило, указывается, какой полусфере или меридиональной плоскости свойственна данная типовая КСС. В наименовании не указывается, какой полусфере свойственна типовая КСС, если основной светотехнической характеристикой СП является его КСС в нижней полусфере.

###### Таблица 1. Классы светильников по светораспределению

| Обозначение класса светильника по светораспре-делению | Наименование класса светильника по светораспределению | Доля светового потока направляемая в нижнюю полусферу ,% |
| --- | --- | --- |
| П | Прямого света | Свыше 80 |
| Н | Преимущественно прямого света | 60 – 80 |
| Р | Рассеянного света | 40 – 60 |
| В | Преимущественно отраженного света | 20 – 40 |
| 0 | Отраженного света | 20 и менее |

Таблица   2.   Типы КСС светильников

| Обозначение типа КСС | Наименование типа КСС в верхней и нижней полусферах | Зона возможных направлений максимальной силы света, град |
| --- | --- | --- |
| К Г Д Л Ш М С | Концентрированная Глубокая Косинусная Полуширокая Широкая Равномерная Синусная | 0 – 15 0 – 30; 180 – 150 0 – 35; 180 – 145 35 – 55; 145 – 125 55 – 85; 125 – 95 0 – 90; 180 – 90 70 – 90;110 – 90 |

Система обозначений разработана и утверждена ГОСТ 17677-82  для самой широкой группы  светильников для помещений промышленных, общественных и жилых зданий, рудников и шахт, светильников для наружного освещения. В соответствии с ней каждому световому прибору присваивается шифр, структура которого по ГОСТ 13828-74 такова:

1 2 3 4-5 ( 6-7-8,

где 1 — тип источника света (одна буква на первом месте в шифре); 2 — основной способ установки светового прибора (одна буква); 3 — основное назначение светового прибора (одна буква); 4 — номер серии, к которой принадлежит световой прибор (две цифры); 5 — число ламп (одно- или двузначное число в шифре, при этом цифра 1 в шифре не указывается); 6 — мощность ламп, Вт, обозначаемая одно-, двух-, трех-, четырех-или пятизначным числом; 7 — номер модификации светового прибора (трехзначное число); 8 — обозначение климатического исполнения и категории размещения (одна или две буквы и одна-две цифры).

Тип источника света обозначается:

лампы накаливания: общего назначения – Н, лампы-светильники  (зеркальные  и диффузные) – С, галогенные – И;

люминесцентные лампы: прямые трубчатые – Л, фигурные  (U, W-образные) и кольцевые – Ф, эритемные – Э;

ртутные лампы типа ДРЛ – Р;

металлогалогенные  лампы – Г;

натриевые лампы – Ж;

бактерицидные лампы – Б;

ксеноновые трубчатые лампы – К.

Способ установки, обозначается:

подвесные – С, потолочные – П, настенные – Б, настольные – Н, напольные и венчающие – Т, встраиваемые – В, консольные – К, ручные сетевые – Р, ручные   аккумуляторные – Ф, головные – Г, пристраиваемые – Д.

Основное назначение светильника, обозначается:

для промышленных предприятий – П, для рудников и шахт – Р, для общественных зданий – О, для  жилых (бытовых) помещений – Б, для наружного освещения – У , для     кинематографических   и   телевизионных студий – Т.

В шифре светильника после номера серии ставится тире, между числом ламп и цифрой, указывающей их мощность,— знак умножения. При отсутствии цифры 1, обозначающей число ламп в СП, после номера серии перед цифрой, указывающей мощность ламп, должен стоять знак умножения.

Примеры обозначений светильников.

1. Светильник с ЛН мощностью 500 Вт, общего назначения, подвесной, для промышленных предприятий, серии 05, модификации 016, климатического исполнения У, категории размещения 3: НСП05(500-016-УЗ.

2. Светильник с лампами типа ДРЛ мощностью 400 Вт, консольный, уличный, серии 08, модификации 014, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1: РКУ08(400-014-ХЛ1.

3. Светильник с двумя ЛН мощностью по 40 Вт, общего назначения, настольный, для жилых (бытовых) помещений, серии 02, модификации 005, климатического исполнения У, категории размещения 4: ННБ02-2(40-005-У4

Защита от воздействия среды  обеспечивается выбором конструкционных и светотехнических материалов, а также герметизацией внутреннего объема СП или его отдельных полостей. Степень защиты обозначается двумя буквами IP (International Protection) и двумя цифрами.

Для административных помещений выбирают светильники преимущественно прямого, рассеянного и преимущественно отраженного света.

В станкостроительной и инструментальной промышленности в помещениях высотой 12-18 м. используются светильники концентрированного распределения с лампами ДРЛ.

Для освещения невысоких помещений (6-8 м) рационально использовать диффузные светильники типа ЛД.

Для помещений, где используются длинные светящие линии  можно применять осветительные устройства типа ЛОУ. Конструкция подвесных потолков и условия технологии термоконтактных цехов прецизионного станкостроения требуют использования для их освещения встроенных светильников типа ВЛО.

В основных металлургических цехах целесообразны светильники глубокого, а иногда и концентрированного светораспределения. Во вспомогательных      цехах      применяют      светильники      глубокого, косинусного или полуширокого светораспределения.

В высоких сталеплавильных, прокатных, электролизных и литейных цехах применяют глубокоизлучатели различных типов.

При малой высоте помещений и тяжелых условиях среды рекомендуются светильники ПВЛМ, ПВЛП.

Учитывая характер зрительных работ при механической обработке деталей типовые решения ориентированы на преимущественное использование люминесцентных ламп типа ЛБ. Лампы ДРЛ можно использовать в высоких цехах (свыше 10 м), в которых применяют зеркальные светильники. В основном предлагаются варианты освещения диффузионными светильниками типов ЛД (ЛДОР), ЛОУ и зеркальных ЛСПО1.

Вопросы для самостоятельной работы

- Области применения различных типов светильников.

- Прожекторное освещение.

- Наружное освещение.

ЛЕКЦИЯ 7-9

ПРАВИЛА И НОРМЫ ИССКУСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. СХЕМЫ ПИТАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Нормирование осветительных установок

Общесоюзные нормы освещения являются самостоятельной главой Строительных норм и правил (СНиП). Формально они распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

Требования к освещению регламентируются в разделе «Строительных нормам и правил Росийской федерации» (СниП 23–05–95) «Естественное и искусственное освещение», на их основе разрабатываются отраслевые нормы для конкретных отраслей промышленности.

Нормируемые значения освещенности приводятся в точках ее минимального значения на рабочей поверхности. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2001; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

По точности зрительной работы производственные операции подразделяются на 8 разрядов, из которых первые 6 характеризуются размерами объектов различения, их контрастом с фоном и отражающими свой фона; разряд VII относится к работам со светящимися материалами и изделиями; разряд VIII — к работам, связанным с общим наблюдением за ходом производственного процесса. Как видно из табл.4.1, объекты наблюдения характеризуются линейными размерам долях миллиметра, хотя условия зрительной работы  определяются угловыми размерами объектов. В большинстве случаев в производственных условиях расстояние от глаза наблюдателя до рассматриваемого объекта составляет 0,35—0,5 м.   Можно считать с достаточной точностью, что при этих условиях 0,1 мм линейного   размера   объекта   различения   соответствует 1'   его   углового   размера.

Каждый разряд норм с I и V разделен на подразряды а), б), в) и г), которые характеризуются определенным сочетанием контраста объекта с фоном и коэффициента отражения фона. Уровень освещенности и коэффициент отражения фона определяют яркость фона, т.е. величину, определяющую условия работы глаза, уровень его чувствительности. Разряд зрительной работы зависит от размера объекта различения.  Подразряд а) соответствует самым трудным условиям зрительной работы — объекты с малым контрастом  на темном фоне, г) — наиболее легким — большой контраст на светлом или среднем фоне или средний контраст на светлом фоне.

Для различных отраслей промышленности устанавливают и утверждают отраслевые нормы освещенности и разрабатывают ведомственные рекомендации.

ВИДЫ И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное,  охранное и дежурное. Устройство рабочего освещения обязательно во всех случаях независимо от наличия аварийного освещения.

Аварийное освещение (АО) необходимо в помещениях и на открытых площадках, если прекращение нормальной работы из-за отсутствия рабочего освещения может вызвать:

взрыв, пожар, отравление людей;

длительное нарушение технологического процесса;

нарушение работы жизненных центров предприятий и городов, обслуживающих связь, электро- и водоснабжение;

опасность травматизма в местах массового скопления людей;

нарушение нормальной работы операционных, кабинетов неотложной помощи, приемных покоев.

Аварийное освещение должно создавать освещенность 5% от нормированной для общего освещения, но не менее 2 лк в зданиях и 1 лк вне их.

Аварийное освещение для эвакуации  (ЭО) людей необходимо:

в местах опасных для прохода людей;

по путям эвакуации людей из производственных и общественных зданий, где пребывают более 50 чел.;

Искусственное освещение может быть общим (равномерным или локализованным), комбинированным, состоящим из общего освещения и местного освещения рабочих поверхностей. Устройство в помещениях только местного освещения запрещено.

Временное местное освещение, осуществляемое преимущественно ручными светильниками, считается переносным .

ВЫБОР РАСПОЛОЖЕНИЯ И УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Размещение светильников в плане и разрезе помещения определяется следующими размерами :

Н – высота помещения;

hc – расстояние светильников от перекрытия (“свес”);

hn=H– hc – высота светильника над полом;

hp – высота расчетной поверхности над полом,  принимается равной 0,8-1 м;

h = hn - hp –  расчетная высота;

L - расстояние между соседними светильниками или рядами люминесцентных ^светильников  (если по длине  и  ширине помещения расстояния различны, то они обозначаются La и Lв);

l – расстояние от крайних светильников до стены.

Основное требование при выборе расположения светильников –доступность их для обслуживания.

Обслуживание с приставных лестниц или стремянок разрешается при hn 5,0 м.

Для некоторых случаев практикой рекомендуется следующее hn : 2,5 м - при установке на стойках вдоль ограждений технологических площадок;  3,5 м – при установке на стенах и потолках площадок верхних отметок;  2,1 м – при установке вблизи открытых токоведущих частей.

Свес светильников колеблется от 0,4 до 2 м , например, для  светильников типа ПВЛМ, ЛД, ПВЛП – hc = 0,4; ЛСПО2 – hc = 0,5... 1 м, ЛОУ1П – hc = 0,5...1...2 м.

При размещении светильников учитывают удобство обслуживания, ограничение слепящего действия, экономичность, равномерность освещения и направления света.

Поскольку нормы предусматривают наименьшую (а не среднюю) освещенность, большое значение имеет отношение расстояние между светильниками L к высоте их установки над освещаемой поверхностью h.

Светильники с люминесцентными лампами в основном располагают рядами. При большой нормированной освещенности и высоте устраивают сдвоенные или строенные ряды светильников. Ряды следует ориентировать параллельно продольной оси помещения, а в помещениях с естественным светом - параллельно стене с окнами (под L в данном случае понимается расстояние между рядами светильников).

Рекомендуемые пределы отношения (=L:h приведены в табл. 1.

Значениями (с  следует пользоваться при люминесцентных лампах,    значениями (э – в остальных случаях.

Допусакется, кроме случая кривой К, увеличение этих отношений не более чем на 30%.

Чрезмерное увеличение этих значений ведет к резкой неравномерности освещенности, ухудшению качества освещения и к возрастанию расхода электроэнергии. Уменьшение их может оказаться обязательным  по условиям

Таблица 1

Рекомендуемые значения ( для светильников с типовыми кривыми

| Типовая кивая | (с | (э |
| --- | --- | --- |
| Концентрированная | 0,6 | 0,6 |
| Глубокая | 0,9 | 1,0 |
| Косинусная | 1,4 | 1,6 |
| Равномерная | 2,0 | 2,6 |
| Полуширокая | 1,6 | 1,8 |

размещения светильников в том или ином помещении, а также в случаях, когда для  получения заданной  освещенности  необходима лампа неосуществимо большой мощности. Уменьшение величины ( приводит к удорожанию устройства и обслуживания освещения.

В производственных помещениях большой высоты рекомендуется: в случаях, когда при отношении L:h расчетная мощность лампы превышает возможную, взамен частого расположения светильников устанавливать в одной точке  несколько светильников; при наличии ферм и особенно при устройстве вдоль цеха мостков обслуживания по возможности сокращать число рядов светильников, уменьшая расстояния между последними в рядах и следя, чтобы расстояния L между рядами не превышали допустимых значений.

Размер l принимается в пределах 0,3-0,5L в зависимости от наличия вблизи стен рабочих мест.

На рис..1 –4 показаны примеры размещения светильников .

| Рис..1.Равномерное размещение светильников с лампами накаливания или ДРЛ |  | Рис..2. Схема размещения светильников в галереях транспортеров |
| --- | --- | --- |

В конкретных условиях светильники располагают с учетом всех обстоятельств. В галереях транспортеров (см. рис. 2) светильники размещают в каждом проходе, но не над лентами. Светильники соседних рядов располагают в шахматном порядке.

В электрощитовых помещениях люминесцентные светильники (ОДР, ШОД, ШЛП) располагают перед фасадом щита так, чтобы зеркально отраженный от приборов свет не падал в глаза монтера.

| Рис.3.Размещение светильников вдоль мостков обслуживания |  | Рис.4. Схема размещения светильников в цехе электролиза алюминия |
| --- | --- | --- |

В цехах электролиза целесообразно трехрядное размещение светильников (см. рис.4).

СХЕМЫ ПИТАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сети  внутреннего  освещения   разделяются  на  питающие и групповые. К питающим сетям относятся линия от ТП  или других точек питания до групповых щитков, к групповой сети — линии от групповых щитков до осветительных приборов  и штепсельных розеток. Сети наружного освещения разделяются на питающие и распределительные. К питающим относятся линии от ТП или других точек питания до пунктов питания наружного освещения, к распределительным — сети, питающие светильники.

Схемы питания внутреннего и наружного освещения должны обеспечивать: необходимую степень надежности питания осветительных установок (ОУ), регламентированные уровни и постоянство напряжения, простоту и удобство эксплуатации, требования к управлению освещением, экономичность установки .

Питающие сети для осветительных установок и силового электрооборудования рекомендуется выполнять, как правило, раздельными. Совмещение питающих сетей целесообразно при использовании в качестве питающих линий в больших производственных и общественных зданиях магистральных и распределительных шинопроводов и для объектов, питаемых от отдельно стоящих ТП, электроприемники которых относятся к III категории по надежности электроснабжения .

В начале каждой питающей линии устанавливаются аппараты защиты и отключения. В начале групповой линии обязателен аппарат защиты, а отключающий аппарат может не устанавливаться при наличии таких аппаратов по длине линии или когда управление освещением осуществляется аппаратами, установленными в линиях питающей сети.

При питании внутреннего освещения от встроенных и пристроенных ТП или КТП нецелесообразно использовать мощные линейные автоматы ТП, имеющие пропускную способность, значительно превышающую мощность линий питающей осветительной сети. Поэтому вблизи ТП и КТП устанавливаются магистральные щитки с автоматами или при устройстве дистанционного управления освещением — щиты станций управления (или ящики управления) с автоматами и магнитными пускателями, от которых питаются групповые щитки.

Наиболее характерные схемы питания ОУ производственных зданий приведены на рис.

При рассмотрении схем питания освещения производственных и общественных зданий необходимо иметь в виду их следующие особенности:

1) на схемах в качестве аппаратов защиты и местного включения линий питающей сети показаны автоматические выключатели (автоматы) как наиболее распространенные для этих целей аппараты. Однако вместо автоматов могут использоваться плавкие предохранители и ручные отключающие аппараты (рубильники, выключатели);

2) в случаях, когда для линий питающей сети необходимо устройство дистанционного управления, в дополнение к аппарату защиты в каждой управляемой линии устанавливается аппарат управления, например магнитный пускатель, не показанный на приведенных схемах;

3) при питании одной линией четырех и более групповых щитков на вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать отключающий аппарат. Для щитков, обслуживающих помещения без естественного освещения, установка отключающих аппаратов на вводе обязательна при питании одной линией трех и более щитков.

Рабочее и аварийное освещение должно питаться от разных трансформаторов, присоединенных к независимым источникам . Эвакуационное освещение предпочтительно питать также от независимых источников, а при их отсутствии — от трансформатора, не используемого для питания рабочего освещения данного участка здания. При невозможности или нецелесообразности такого питания ЭО может питаться от общего с рабочим освещением трансформатора. На рис. 1,а приведена схема питания рабочего освещения и АО (ЭО) от двух однотрансформаторных КТП, на рис. 6 — от одной двухтрансформаторной КТП. На рис. .1 дана схема питания рабочего освещения и ЭО от общего трансформатора.

В производственных зданиях с несколькими встроенными КТП применяются схемы перекрестного питания рабочего освещения и АО (ЭО) (см. рис. 2), при которых рабочее освещение одних участков здания питается от одной КТП, а АО (ЭО) — от другой, трансформатор которой не используется для питания рабочего освещения. Такой же принцип питания используется и для других участков здания.

Во многих больших производственных зданиях питание силовых электроприемников осуществляется по магистральной схеме, при которой на КТП отсутствует распределительный щит, а к трансформаторам через мощные автоматы присоединяются магистральные шинопроводы. В таких случаях питание ОУ производится ответвлениями от шинопроводов к магистральным щиткам (пунктам), от которых отходят линии питающей сети к групповым щиткам. Ответвления для питания освещения рекомендуется выполнять от начальных участков шинопровода, где потеря напряжения в шинопроводе еще не велика. Схема питания рабочего освещения и аварийного освещения от двух магистральных шинопроводов приведении на рис..3, питания рабочего освещения и ЭО от одного шинопровода – на рис  4.

В цехах, где ОП устанавливаются на специальных стальных мостиках, применяются схемы питания ОУ распределительными шинопроводами на 250, 400 и 630 А, прокладываемыми по мостикам ( см. рис.5.).  Групповые линии, питающие ОП, присоединяются к шинопроводам через автоматы, устанавливаемые на шинопроводе. При этом отпадает необходимость в

Рис. .1. Схемы питания рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения производственных зданий от КТП:  а — от двух однотрансформаторных КТП;

б — от одной двухтрансформаторной КТП;   в — от  одной  однотрансфор-маторной КТП.

1— КТП; 2 — магистральный щиток (пункт); 3 — групповой  щиток  рабочего освещения; 4 — групповой  щиток АО (ЭО); 5 –– линия питающей сети рабочего освещения;  6 — линия питающей сети АО (ЭО)

установке групповых щитков. Включение освещения осуществляется выключателем или аппаратом дистанционного управления. Такую схему целесообразно применять для большинства производственных помещений

Рис. 2. Схема перекрестного питания рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения производственных зданий: 1 — КТП; 2 — магистральный  щиток (пункт); 3 — групповой щиток рабочего освещения; 4 — групповой щиток АО (ЭО); 5 — линия питающей сети рабочего  освещения;  6 — линия питающей сети АО  (ЭО)

Рис. 3. Схема питания рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения производственных зданий от двух магистральных шинопроводов:

1 — КТП; 2 — магистральный шинопровод; 3 — автоматический выключатель, устойчивый к току короткого замыкания; 4 — магистральный щиток (пункт); 5 — групповой щиток рабочего освещения; 6 — групповой щиток АО (ЭО); 7 — линия питающей сети рабочего освещения; 8 — линия питающей сети АО (ЭО)

| Рис. 4. Схема питания рабочего и ЭО производственных зданий от одного магистрального шинопровода: 1 — КТП; 2 — магистральный шинопровод; 3 — автоматический выключатель, устойчивый к току короткого замыкания; 4 — магистральный щиток (пункт); 5 — групповой щиток рабочего освещения; 6 — групповой щиток ЭО; 7 — линия питающей сети рабочего освещения; 8 — линия питающей сети ЭО | Рис. 5. Схема питания рабочего освещения производственных зданий от распределительного шинопровода: 1 — КТП; 2 — линия питающей сети рабочего освещения, 3 –– выключатель или аппарат дистанционного управления освещением; 4 — распределительный шинопровод; 5 — автоматический выключатель на шинопроводе; 6 — ОП общего освещения; 7 — групповая линия рабочего освещения |
| --- | --- |

при значительной суммарной мощности ОП общего освещения и допустимости одновременного включения освещения больших участков цеха.

При небольшой мощности АЭО в целях упрощения и удешевления электрической части ОУ бывает целесообразно не предусматривать для этих видов освещения самостоятельных линий от источников питания, а использовать линии силовой питающей сети. Характерные схемы питания освещения от силовой сети приведены на рис. 6.

Освещение  зданий, не имеющих встроенных ТП, питается вводами от кабельных и воздушных линий, прокладываемых от ближайших ТП. В зависимости от мощности ОУ здания и наличия или отсутствия в нем АО в здании выполняют вводы одной или нескольких питающих линий.

Рис. .6. Схемы питания аварийного и эвакуационного освещения от силовой сети:  а и б — ответвлениями от силовой сети; в — от силового РП; 1 — линия силовой питающей сети; 2 — силовой РП; 3 — автоматический выключатель; 4 — линия к ОП АО (ЭО); 5— групповой щиток АО (ЭО); 6 — линия питающей сети АО (ЭО)

Допускается питание освещения и силовых потребителей от общих вводов при условии, что работа силовых электроприемников не будет вызывать недопустимых размахов изменений напряжения у ОП и снижение напряжения на них не превысит наибольших допустимых значений.

На вводе каждой питающей линии в здание устанавливается вводное или водно-распределительное устройство с защитными и отключающими аппаратами (см. рис..7). При значительной мощности освещения в здании устанавливают один (рис.7,б) или несколько (рис.7,в)  групповых щитков, питающихся от вводного или водно-распределительного устройства (рис.7,г).

Рис. 7.  Схемы питания освещения от вводов в здания:

а- питание ОП непосредственно от вводного устройства;: б и в — питание от вводного устройства одного и нескольких щитков рабочего освещения или АО; г — питание от ВРУ щитков рабочего освещения и ЭО; 1 — ввод в здание кабельной или воздушной линии;  2 — вводное устройство; 3 — ВРУ;  4 — групповой щиток рабочего освещения или АО; 5 — групповой щиток рабочего освещения;   6 — групповой  щиток  ЭО; 7– ОП рабочего или аварийного освещения.

Схемы групповых линий

При трехфазной системе с нулевым проводом и при питании ОП фазным напряжением групповые линии могут быть: двухпроводными (однофазными) (рис.  а, б), трехпроводными (двухфазными) (рис.  в) и  четырехпроводными (трехфазными) (рис.  г, д).

Рис.  Схемы групповых линий при трехфазной системе с нулевым проводом и питании ОП фазным напряжением:

а,б – двухпроводные (однофазные); в – трехпроводные (двухфазные); г,д – четырехпроводные (трехфазные)

При трехфазной системе напряжения 380/220 В и при питании ОП линейным напряжением 380 В групповые линии могут быть трехпроводными (две фазы и нуль) (рис. ,а) и четырехпроводными (три фазы и нуль) (рис. б).

В трехфазных сетях без нейтрали, а также в трехфазных сетях с нулевым проводом при питании ОП линейным напряжением и при отсутствии необходимости заземления или зануления ОП применяются двухпроводные (двухфазные) (рис. , а) и трехпроводные (трехфазные) (рис. ,6) групповые линии, для защиты которых рекомендуются двух- и трехполюсные автоматы.

При компоновке групповых линий необходимо руководствоваться следующими общими указаниями: на каждую фазу групповой линии должно включаться не более 20 ламп накаливания, ламп типа ДРЛ, МГЛ, НЛВД или 50 ЛЛ.  К групповым линиям освещения лестниц, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических подполий и чердаков жилых и общественных зданий допускается присоединять на фазу до 60 ЛН или ЛЛ мощностью до 65 Вт. Аппараты защиты в нулевых проводах устанавливать запрещается, за исключением взрывоопасных зон класса B-I (рис.).

Рис.  Схемы групповых линий при трехфазной системе с нулевым проводом и питании ОП линейным  напряжением:

а, – трехпроводные двухфазные ( две фазы и нуль); б – четырехпроводные трехфазные (три фазы и нуль)

Рис.  Схемы групповых линий при трехфазных сетях без нейтрали  и при отсутствии необходимости зануления: а — двухпроводные (двухфазные); б — трехпроводные (трехфазные)

Автоматы для трехфазных четырехпроводных линий могут быть однополюсные и трехполюсные. Трехполюсные автоматы применяются: при необходимости одновременного отключения всех ОП, питаемых группой; когда к трехфазной групповой линии присоединен трехфазный конденсатор для повышения коэффициента мощности; для линий, питающих трехфазные понижающие трансформаторы.

Трехфазные групповые линии используются в больших производственных помещениях, освещаемых светильниками с РЛВД, а также при большом количестве ОП с ЛЛ. В общественных зданиях  распространение получили трехфазные четырехпроводные линии, которые используются для питания освещения не только помещений большой площади (вестибюли, фойе, залы), но и групп небольших однотипных помещений. В каждом таком помещении ОП подключаются к одной фазе сети с чередованием фаз А—В — С, С —В — А. В этом случае при числе помещений не менее 10 сеть может рассчитываться как трехфазная, несмотря на возможность отключения ОП в каждом помещении, поскольку вероятность одновременного выключения ОП во всех помещениях, присоединенных к одной фазе, невелика.

Одно- и двухфазные линии используются для питания небольших производственных и вспомогательных помещений, коридоров, лестниц, небольших зданий, а также в сетях АЭО.

Использование двух- и трехфазных групповых линий обязательно, если иными способами не удается обеспечить необходимое снижение коэффициента пульсации в ОУ с РЛ (например, при применении РЛВД или при выполнении освещения одноламповыми ОП с ЛЛ с однотипными ПРА).

Вопросы для самостоятельной работы

1. На какие разряды подразделяются производственные операции по точности зрительных работ?

2. Для чего необходимо аварийное освещение?

3. Виды искусственного освещения.

4. Способы расположения светильников в помещении.

5. Перечислите особенности схем питания осветительных установок производственных зданий.

6. Специфика питания рабочего и аварийного освещения.

7. Назначение четырехпроводных и пятипроводных линий.

ЛЕКЦИЯ 10-12

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Для расчета освещения используются два основных метода: точечный и метод коэффициента использования.

Точечный метод служит для расчета освещения произвольно расположенных поверхностей и при любом распределении источников света. Он применяется в основном для нахождения освещенности  в  определенных точках и, следовательно, наиболее приспособлен для обеспечения  минимальной  освещенности. Метод коэффициента использования светового потока служит для определения средней освещенности, и при расчете по этому методу минимальная освещенность оценивается лишь относительно и без выявления точек, в которых она имеет место. Применение метода коэффициента использования целесообразно для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при отсутствии затенений, требующих учета. Наиболее полно инженерные методы расчета освещенности представлены в работах Г.М.Кнорринга.

Метод коэффициента использования.  При расчетах методом коэффициента использования необходимый световой поток каждого осветительного прибора определяется по формуле

,                                                     (1)

где Е – заданная минимальная освещенность, лк; Кзап – коэффициент запаса; S – освещаемая площадь, м2;  – коэффициент минимальной освещенности ( приближенно можно принимать z=1,1 – для люминесцентных ламп, z=1,15 – для ламп накаливания и ДРЛ); Еср – средняя освещенность,лк; N – число светильников ( намечается до расчета), ( – коэффициент использования светового потока источника света, доли единиц.

По найденному значению ( выбирается ближайшая стандартная лампа в пределах допуска  –10(+20%. Если такое приближение не реализуется, то корректируется число светильников.

При расчете освещения выполненного люминесцентными лампами, чаще всего первоначально намечается число рядов n, которое в формуле 15.1 соответствует величине N. Тогда под ( следует понимать поток ламп одного ряда.

Если световой поток ламп в каждом светильнике составляет (ном, то число светильников в ряду определяется по формуле

.                                                            (2)

Суммарная длина N светильников сопоставляется с длиной помещения, при этом возможны следующие случаи:

1) суммарная длина светильников в ряду превышает длину помещения. В этом случае необходимо применить более мощные лампы  или увеличить число рядов, можно компоновать ряды из сдвоенных, строенных светильников;

2) суммарная длина светильников равна длине помещения: устанавливается непрерывный ряд светильников;

3) суммарная длина ряда меньше длины помещения: принимается ряд с равномерно распределенными вдоль него разрывами между светильниками. Рекомендуется, чтобы расстояние между светильниками в ряду l не превышало 0,5h.

Коэффициент использования светового потока является функцией индекса помещения i, который определяется по формуле

,

где A – длина помещения, м;  B – ширина помещения, м.

Метод удельной мощности

Для решения некоторых расчетных задач удобно пользоваться методом удельной мощности. Он является производным от метода коэффициента использования, более прост, но менее точен. Под удельной мощностью w понимается отношение установленной мощности источника света к освещаемой площади (Вт/м2). Удельная мощность является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки, используемым для оценки экономичности, для предварительного определения осветительной нагрузки и на начальных стадиях проектирования .

Таблицы удельной мощности составлены с применением конкретных параметров, при освещении лампами накаливания к ним относятся:

- тип светильников;

- освещенность;

- коэффициент запаса (при его значениях, отличающихся от указанных в таблицах, допускается пропорциональный пересчет значений удельной мощности);

- коэффициенты отражений поверхностей помещения ( для светильников прямого света таблицы рассчитаны" для (п = 50%; (с = 30%; (р = 10% и для них допускается при более светлых поверхностях уменьшать, а при более темных - увеличивать значения w на 10%);

- значения расчетной высоты;

- площадь помещения.

В таблицах учтен коэффициент z, характеризующий неравномерность   освещения; световая отдача принята для соответствующей мощности ламп; отношение L/h согласно табл.

Для люминесцентных ламп сохраняет силу все вышесказанное, но со   следующими       отличиями:

таблицы приводятся только для освещенности 100 лк, так как в данном случае имеет место прямая пропорциональность между Е и w;

в качестве одного из параметров в таблицах принят тип и мощность лампы и соответствующая световая отдача.

Таблицы удельной мощности для ламп типа ДРЛ составлены также для освещенности 100 лк (с пропорциональным пересчетом при других освещенностях), так как световая отдача всех употребительных типоразмеров этих ламп одинакова.

При составлении таблиц удельной мощности не учитывается  форма помещения и i определяется по формуле

(.3)

достаточно точной при отношении А:В<2,5,

При пользовании таблицами для длинных помещений следует определить значение со для условной площади 2В2 и распространить на всю площадь помещения.

Ниже приведен порядок расчета по определению единичной мощности при лампах накаливания и лампах типа ДРЛ.

1. Найти нормированную освещенность Е для данного вида помещения по табл. 1-3 приложения, СНиП II-4-79.

2. Определить по табл.5 приложения коэффициент  запаса;  по табл.4 коэффициент отражения поверхностей помещения.

3. Выбрать тип светильника по табл. 1-3 приложения.

4. Подсчитать значение расчетной высоты светильника над рабочей поверхностью.

5. Определить площадь помещения S.

6. Найти удельную мощность осветительной установки по соответствующей таблице и пересчитать ее на заданный  коэффициент запаса.

7. Определить единичную мощность  лампы

.

Выбрать ближайшую стандартную по мощности лампу Pл.

8. Проверить расчетную освещенность Ер:

Допускается отклонение расчетной освещенности  от нормированной на  –10%(+20%.

Порядок определения единичной мощности при люминесцентных лампах.

1. Выбрать  все  решения  по  освещению   помещения, включая число рядов светильников n и спектральный тип лампы.

2. По соответствующей таблице найти значение удельной мощности  w для освещенности 100лк для нескольких возможных к применению мощностей ламп. Произвести пересчет на заданную освещенность.

3.Определить необходимое число светильников в ряду  делением произведения wS на мощность одного светильника и осуществить компоновку ряда.

Точечный метод расчета освещенности.

Расчет освещенности в точке горизонтальной, вертикальной или наклонной плоскости точечным методом связан с определением светового потока, падающего от источника света любой формы на элементарную площадку, содержащую расчетную точку. Если излучатели точечные, то от каждого в расчетную точку может упасть только один луч. Если излучатели линейные, тогда в точку может сходиться множество лучей, лежащих в одной плоскости. При точечных излучателях с известными кривыми силы света, вычисление суммарной освещенности в расчетной точке сводится к учету вклада в освещенность каждого излучателя.

Круглосимметричные точечные излучатели. Первоначально принимается, что поток лампы (при многоламповых светильниках — суммарный поток ламп) в каждом светильнике равен 1000 лм. Создаваемая в этом случае освещенность называется условной и обозначается е.

Величина е зависит от светораспределения светильника и геометрических размеров d и h .

Для определения е служат пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности (1 — 8 приложения), на которых находится точка с заданными d и h (d, как правило, определяется обмером по масштабному плану) и е определяется путем интерполирования между значениями, указанными у ближайших изолюкс. Аналогичные графики, но построенные по данным измерений, могут применяться для расчета местного освещения.

Пределы шкал на графиках отнюдь не определяют возможной области применения светильника. Если заданные d и h выходят за пределы шкал, в ряде случаев возможно обе эти координаты увеличить (уменьшить) в n раз так, чтобы точка оказалась в пределах графика, и определенное по графику значение е увеличить (уменьшить) в n2 раз.

При отсутствии изолюкс для данного светильника можно воспользоваться графиком для излучателя, имеющего по всем направлениям силу света 100 кд. Значение условной освещенности е100 определяется, как сказано выше; одновременно по радиальным лучам находится значение Iα и по кривой силы света светильника Iα, после чего

.

Пусть суммарное действие «ближайших» светильников создает в контрольной точке условную освещенность ; действие более далеких светильников и отраженную составляющую приближенно учтем коэффициентом μ. Тогда для получения в этой точке освещенности Е с коэффициентом запаса k лампы в каждом светильнике должны иметь поток

По этому потоку подбирается ближайшая стандартная лампа, поток которой должен отличаться от рассчитанного в пределах —10÷ +20%. При невозможности выбора лампы с таким допуском корректируется расположение светильников. Данная формула  может использоваться также для определения Е при известном Ф.

В качестве контрольных выбираются  характерные точки освещаемой площади, в которых  имеет наименьшее значение.

Характерные контрольные точки для случая общего равномерного освещения показаны на рис. 3.

При встречающемся учащенном расположении светильников рядами вдоль светотехнических мостиков контрольная точка выбирается между рядами на расстоянии от торцовой стены, примерно равном расчетной высоте.

В принципе не следует выискивать точки абсолютного минимума у стен или в углах: если в подобных точках есть рабочие места, задача доведения здесь освещенности до норм может быть решена увеличением мощности ближайших светильников или установкой дополнительных светильников.

Разнообразны схемы расчета локализованного освещения. Контрольные точки выбираются, как сказано выше, т. е. наихудшие в пределах поверхности, на которой должна быть обеспечена заданная Е.

Мощности ламп, участвующих в освещении точки, могут быть и разными. Одна из употребительных схем расчета: предварительное определение мощности ламп, необходимой для равномерного освещения помещения, и расчет мощности дополнительных ламп по разности между освещенностью, необходимой в точке, и освещенностью, создаваемой равномерным освещением.

Трудно точно определить, какие светильники следует считать «ближайшими» и  учитывать  в .

Часто можно считать, что это светильники с трех наименьших расстояний d. На рис. .3  контрольные точки соединены линиями с теми светильниками, от которых, обычно, определяются значения е. Вообще же чем меньше L:h и чем шире светораспределение светильников, тем большую роль играют «удаленные» светильники и тем тщательнее следует их учитывать.

Во всех случаях при определении  не должны учитываться светильники, реально не создающие освещенности в контрольной точке из-за затенения оборудованием или самим рабочим при его нормальном фиксированном положении у рабочего мест

Значение μ чаще всего можно принимать в пределах 1,1—1,2; оно зависит от коэффициентов отражения поверхностей помещения, характера светораспре-деления, тщательности учета «удаленных» светильников и т. д.

В помещении, часть которого показана на рис. 3,а, требуется обеспечить E=50 лк при k= 1,3. Светильники УПД подвешены на высоте 3 м. Размеры полей 6×4 м.

Расстояние d определяем обмером по масштабному плану. Значение е определяем по графику рис. 6-6. Расчеты сводим в табл. 7-1. Наихудшей  оказывается  точка  5,   по  освещенности   которой  определяем необходимый поток,  принимая μ = 1,1:

По табл.   выбираем лампу 200Вт.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 3. Контрольные точки

Таблица .1      К примеру 1 расчета

| Точка | Номера светильников | Расстояние d, м | Условная освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от одного светильника | от всех светильников |
| А | 1, 2, 3, 4, | 3,6 | 5,6 | 22,4 |
|  | 5, 6 | 6,7 | 0,4 | 0,8 |
|  | 7, 8 | 9,2 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  | = 23,4 |
| Б | 1, 3 | 3 | 8,0 | 16 |
|  | 2, 4 | 5 | 1,8 | 3,6 |
|  | 5, 6 | 8,5 | 0,15 | 0,3 |
|  | . 7 | 9 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | = 20,0 |

Точечный метод расчета освещенности (светящие линии)

Светящие линии. Излучатели, длина которых превышает половину расчетной высоты А, рассматриваются как светящие линии. Характеристиками светящих линий являются продольная и поперечная кривые силы света элементов, образующих линию, и линейная плотность светового потока ламп Ф'. Поперечная кривая задается каталожными данными.

Плотность потока определяется делением суммарного потока ламп в линии Ф на ее длину L, причем линии с равномерно распределенными по их длине разрывами λ рассматриваются при расчете как непрерывные, если λ < 0,5h, и под L понимается габаритная длина линии. Для протяженных линий с такими же разрывами можно считать

,                                                     (.1)

где Ф — поток  ламп в  сплошном  элементе длиной l.

При λ> 0,5 h для каждого сплошного участка линии отдельно определяется Ф' и создаваемая этим участком освещенность. Расчетные   графики   и   таблицы   позволяют   определить   относительную   освещенность ε (т. е. освещенность при Ф' = 1000лм/м и h = 1м), причем  непосредственно  определяется освещенность точек, лежащих против   конца линии.  Освещенность других точек определяется путем разделения линий на части или дополнения их воображаемыми отрезками, освещенность от которых затем вычитается (рис. 1). При общем равномерном освещении контрольные точки, как правило, выбираются посередине между рядами светильников.

При большой длине рядов (начиная примерно от 2h) сильно сказывается уменьшение освещенности у их концов (вдвое по сравнению с освещенностью центральных участков при рядах неограниченной длины).

Рис. .1. Освещенность точек, не лежащих против конца линии

Для компенсации этого достаточно продлить линию на 0,5А за пределы освещаемой поверхности или на такой же длине у границ этой поверхности осуществить двойное значение Ф', или дополнить продольные ряды светильников замыкающими их поперечными. При принятии одной из этих мер контрольная точка может выбираться против середины рядов.

При общем освещении больших помещений часто указанной компенсации не предусматривается в предположении, что непосредственно у торцовых стен работ не производится, ряды доводятся до торцовых стен и контрольная точка выбирается на расстоянии примерно h от последних.

Для определения ε наиболее удобны графики линейных изолюкс. При пользовании ими по плану обмеряются размеры р и L , находятся отношения р' = p':h и L' = L:h и для точки на графике с координатами р' и L' определяется ε.

| Размеры, определяющие положение линии по отношению контрольной точке |  |
| --- | --- |

Линии, для которых L'> 4, при расчетах практически  могут рассматриваться как неограниченно длинные.

Суммирование значений ε от ближайших рядов или их частей, освещающих точку, дает ∑ε, коэффициент μ принимается, как и выше, и находится  необходимая линейная плотность потока:

(2)

на основании чего осуществляется компоновка   линий.

Для компоновки линий  применяются  два практических  приема:

1) находится общий необходимый поток ламп в линии, как Ф'∙L после этого производится компоновка линии;

2) если линия достаточно длинна и правомерно пользование формулой (1), то, придавая  Ф возможные значения, находим

(3)

и, понимая здесь под  l длину светильника, выбираем подходящий вариант.

Формула (2) может быть использована также для определения Е при заданном Ф'.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЦЕПЕЙ

Расчет электрических осветительных цепей имеет целью определение сечения проводов, гарантирующих необходимые напряжения на источниках света, допустимые плотности тока (не вызывающие перегрева токоведущих жил проводов) и необходимую механическую прочность сети. Основным является расчет сети по величине расчетных потерь напряжения.

Полные располагаемые потери напряжения на стороне низкого напряжения трансформаторной подстанции, выражаемые в процентах от номинального напряжения лампы Uн, определяются как разность между напряжением холостого хода трансформатора Ux.x  и допустимым напряжением на наиболее удаленных лампах Uл:

.

Напряжение холостого хода трансформатора  составляет 400/230 или 230/133 В; первое предназначено для питания ламп номинального напряжения 220 В, второе - для питания ламп 127 В.

Допустимое отклонение напряжения определяется в соответствии с ГОСТ 13109-87. В электрических осветительных сетях рабочего освещения, прокладываемых внутри производственных и общественных зданий, а также в сетях, питающих прожекторные установки наружного освещения, на наиболее удаленных лампах должно гарантироваться напряжение не ниже 97,5 % номинального. В сетях наружного освещения, выполненного светильниками, в сетях жилых зданий, а также в сетях аварийного освещения допускается снижение напряжения на наиболее удаленных лампах до 95 %. Наибольшее напряжение на лампах не должно превышать 105 % их номинального напряжения.

В сетях пониженного напряжения (12 и 36 В) допускаются потери напряжения до 10 %, считая от выводов обмотки низшего напряжения понижающего напряжения трансформатора.

Полные располагаемые потери напряжения распределяются между источниками питания (внутренние потери в трансформаторе) и электрической сетью. Следовательно, расчетные потери напряжения в сети от щита низкого напряжения трансформаторной подстанции до наиболее удаленной лампы определяются как разность между полными располагаемыми потерями напряжения (U и потерями напряжения внутри трансформатора (UТ:

(UС = (U - ((UТ,

где ( - коэффициент, равный отношению напряжения холостого хода трансформатора к номинальному напряжению сети.

# Расчет двухпроводных сетей переменного тока

Рассмотрим однородную двухпроводную сеть переменного тока, изображенную на рис. 1. Нагрузки вдоль линии заданы значениями нагрузочных токов в амперах (i) и коэффициентом мощности (cos(); длины отдельных участков в метрах и их сопротивления в омах обозначены через l и r с индексами, соответствующими номеру участка. Токи, протекающие по участкам линии, обозначим через I, а длины отрезков линии и их сопротивления, считая от источников питания до точки приложения нагрузок, через D и R.

Рис.1. Схема двухпроводной сети переменного тока

Обозначив через U1 и U2 напряжения в начале и конце линии в вольтах и считая коэффициенты мощности нагрузок одинаковыми, выразим потерю напряжения  в обоих проводах рассматриваемой линии:

(U = U1 - U2 = 2 (I1 r1 + I2 r2 + I3 r3 + I4 r4) cos ( .

Для линии с n нагрузками, очевидно, будем иметь:

(U = 2 cos ( ( (I r).

Как следует из схемы рис.1, токи на участках линии и нагрузочные токи, а также сопротивления связаны между собой соотношениями:

I1 = i1 + i2 + i3 + i4; I2 = i2 + i3 + i4;   I3 =  i3 + i4; I4 =  i4;

R1 = r1;   R2 = r1 + r2;   R3 = r1 + r2 + r3;   R4 = r1 + r2 + r3 + r4.

Заменяя токи, протекающие через отдельные участки сети, через нагрузочные токи и сопротивления участков - через сопротивления отрезков линии от источников питания до места приложения соответствующей нагрузки, получаем потерю напряжения в одной фазе -

(UФ = 2 cos ( ( (i R).

Для линии, однородной по всей длине, уравнение  можно переписать в виде:

( (i D),                                     (а)

где    ( - удельная проводимость, м/(Ом(мм2); S – сечение провода, мм2; D – длина отрезков линии от источника питания до места приложения нагрузки, м.

В практических условиях нагрузка потребителей обычно задается не токами, а мощностями, выраженными в кВт. При этом в уравнении (а) удобнее нагрузочные токи заменить мощностями подключенных к данной точке источников света.

Считая с некоторым приближением напряжения в точках приложения нагрузок равными номинальному напряжению сети (U), уравнение  можно переписать в виде:

( (P D),                                      (б)

где Р - мощность потребителей, Вт.

Выражая нагрузку в киловаттах и потерю напряжения в процентах номинального напряжения, получаем:

(U % =( (P D).                                      (в)

Произведение PD принято называть моментом нагрузки и обозначать буквой М.

Учитывая, что для определенных условий расчета напряжение сети и материал провода являются заданными, уравнение  можно окончательно записать в виде:

(U % =,

где c = ( /2(105.

При нагрузках, выраженных в киловаттах, величина потери напряжения не зависит от коэффициентов мощности сети. Однако при низких значениях коэффициента мощности резко возрастает рабочий ток при той же мощности нагрузки, что необходимо иметь в виду при проверке сети на допустимую плотность тока.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Перечислите этапы расчета освещенности точечным методом.

2. Расчет освещенности помещений методом коэффициента использования.

3. В чем состоит отличие метода удельной мощности от метода коэффициента использования для расчета освещенности помещений?

4. Особенности расчета точечным методом светящих линий.

# ЛЕКЦИЯ 13

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

# Расчет четырехпроводных (трехфазных) сетей

# переменного тока

Равномерно нагруженные цепи. Трехфазные сети переменного тока имеют широкое распространение, так как позволяют передавать необходимую мощность при более высоком линейном напряжении.

В трехфазных сетях переменного тока необходимо стремиться к равномерной нагрузке фаз, определяемой равенством нагрузок по фазам, так как в противном случае в нулевом проводе появляются уравнительные токи и в разных фазах сети возникают различные потери напряжения.

Рассмотрим трехфазную сеть переменного тока, представленную на рис.8.3. Для того  чтобы убедиться, что сеть нагружена равномерно, подсчитаем моменты нагрузки каждой фазы:

(M1 = pl +p6l = 7pl;

(M2 = p2l +p5l = 7pl;

(M3 = p3l +p4l = 7pl.

Отсюда (M1 =(M2 =(M3, что является непременным и достаточным условием равномерной нагрузки фаз.

Схема четырехпроводной (трехфазной) сети переменного тока

В трехфазной сети при равномерной нагрузке фаз токи в фазных проводах равны между собой и имеют одинаковый сдвиг фаз по отношению к фазным напряжениям, что позволяет определить потерю напряжения, а затем  перейти к определению полной потери напряжения во всех трех фазах.

Учитывая, что в равномерно нагруженной трехфазной сети по нулевому проводу ток не протекает и обратным проводом в каждой из фаз является один из проводов двух других, потеря напряжения в фазе  определиться как

( (i D).

Выражая ток через суммарную мощность нагрузки всех трех фаз i = , получаем полную потерю напряжения в трехфазной линии:

(U =( (P D),

Выражая нагрузку в киловаттах и потерю напряжения в процентах номинального напряжения, окончательно получаем:

(U % =( (P D),

или

(U % =,

где c = ( .

# Расчет трехпроводных (двухфазных) сетей переменного тока

Необходимость в двухфазных сетях переменного тока возникает в тех случаях, когда сечения проводов трехфазных сетей, рассчитанные по потере напряжения, не отвечают требованиям механической прочности, а сечения двухпроводных сетей, обеспечивающие необходимое напряжение на источниках света, получаются чрезмерно большими.

Рассмотрим двухфазную сеть, представляющую собой ответвление от трехфазной сети, чисто активная нагрузка которого распределена равномерно между обеими фазами .

Для определения потери напряжения обратимся к векторной диаграмме, приведенной на рис.6. Векторы OI, OII и OIII выражают фазные напряжения в начале ответвления. Ток I0, протекающий по нулевому проводу, вызывает в нем падение напряжения  (U0 = I0 r0, смещающее нулевую точку диаграммы в новое положение (0’).

Так как падение напряжения в нулевом проводе значительно меньше фазного напряжения, то можно приближенно считать угол между направлениями токов  I0  и I1 (I2) равным 60(, откуда следует для двухфазной равномерно нагруженной сети соотношение

I0 = I1 = I2 .

Схема трехпроводной (двухфазной) цепи переменного тока

Векторная диаграмма трехпроводного ответвления от

четырехпроводной сети

Приведенное соотношение говорит о равенстве токов в нулевом и фазных проводах двухфазной сети, что предопределяет необходимость в одинаковых сечениях всех проводов такой сети.

Потеря напряжения в первой согласно векторной диаграмме определится из:

(U1 = (UФ1 + cos(= I1 r1 + 0,5I0 r0,

где   (UФ1 - потеря напряжения в фазном проводе; (U0 соs( - потеря напряжения в нулевом проводе, вызываемая током первой фазы.

Перейдя к n нагрузкам и учитывая, что сечение фазного и нулевого проводов равны между собой, а также равны токи в фазном и нулевом проводах, уравнение  можно переписать в виде:

(U1 = 1,5( Ir = 1,5( iR .

Считая линию однородной по всей длине и выражая ток через суммарную мощность нагрузок обеих фаз (p = 2 iUф), получаем полную потерю напряжения в линии:

(U = ( pD .

Выражая нагрузку в киловаттах и потерю напряжения в процентах номинального напряжения, окончательно получаем:

(U % =( pD,

или

(U % =,

где c = ( Uф2/0,75(105.

Потеря напряжения в сетях различных систем при активной, равномерно распределенной нагрузке определяется суммой моментов нагрузок (( М), сечением проводов сети (S)  и постоянной для данной сети величиной с. Значения коэффициента с, зависящего от материала провода, напряжения сети и числа проводов, приведены в табл.

##### Значение коэффициента с

| Номинальное напряжение сети, В | Система сети и род тока | Значение коэффициента с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Медные провода | Алюминиевые провода |
| 380/220 | Трехфазная с нулевым проводом | 77 | 46 |
| 380/220 | Двухфазная с нулевым проводом | 34 | 20 |
| 220 | Двухпроводная переменного или постоянного тока | 12,8 | 7,7 |
| 220/127 | Трехфазная с нулевым проводом | 25,6 | 15,5 |
| 220/127 | Двухфазная с нулевым проводом | 11,4 | 6,9 |
| 127 | Двухпроводная переменного или постоянного тока | 4,3 | 2,6 |
| 127 | Трехфазная | 8,6 | 5,2 |
| 110 | Двухпроводная переменного или постоянного тока | 3,2 | 1,9 |
| 36 | То же | 0,34 | 0,21 |
| 24 | >> | 0,153 | 0,092 |
| 12 | >> | 0,038 | 0,023 |

В практических условиях для упрощения расчетов широко используются таблицы моментов нагрузок, в которых для существующих сечений проводов и различных значений потери напряжения (обычно от 0,2 до 5 %)рассчитаны предельные значения момента нагрузки. Такие таблицы составляются для определенного напряжения, системы сети и материала проводов.

# Расчет электрических осветительных сетей на минимум

проводникового материала

Анализ вопроса об экономичности осветительных сетей показывает, что оптимальная по экономическим показателям сеть - это сеть, расход проводникового материала в которой минимален.

Для практических расчетов разветвленных сетей на минимум проводникового материала обычно пользуются уравнением, аналогичным рассмотренному выше, но решенным относительно сечения проводов рассчитываемого участка электрической сети:

S = ,

где S - сечение рассчитываемого участка, мм2;  (М - сумма моментов рассчитываемого и всех последующих участков с тем же числом проводов, как у рассчитываемого, кВт(м;  ((m - сумма моментов всех ответвлений рассчитываемого участка, но с числом проводов, отличным от числа проводов в рассчитываемом участке, кВт(м;  ( - коэффициент приведения моментов, определяемый из табл.;  с - коэффициент, зависящий от системы сети, напряжения в сети и материала провода;   (U - величина располагаемой потери напряжения в процентах номинального напряжения.

Пользуясь приведенным уравнением, вначале определяют сечение головного участка. Округляя рассчитанное сечение до ближайшего большего по стандарту, определяют фактическую потерю напряжения на головном участке по величине момента нагрузки для головного участка, т.е. произведение суммарной нагрузки на длину головного участка. Сечения последующих участков и всех ответвлений определяют в той же последовательности, но в каждом случае расчет ведут по величине располагаемой потери напряжения за вычетом потери напряжения на всех участках сети, предшествующих рассчитываемому, что обеспечивает такое распределение потерь напряжения по отдельным участкам, при котором суммарный расход проводникового материала во всей сети становится минимальным.

#### Коэффициенты приведения моментов

| Линия | Ответвление | Значение коэффициента |
| --- | --- | --- |
| Трехфазная с нулем | Однофазное | 1,83 |
| То же | Двухфазное с нулем | 1,37 |
| Двухфазная с нулем | Однофазное | 1,33 |
| Трехфазная | Двухфазное | 1,15 |

Для иллюстрации изложенного метода рассмотрим схему расчета осветительной сети, приведенной на рис.  Число проводов на каждом участке обозначено черточками. Величина располагаемой потери напряжения для всей сети равна (U.

К расчету электрической осветительной сети на минимум проводникового  материала

Определим сечение на участке А-1:

.

По рассчитанному сечению, округляя его до ближайшего большего по стандарту, находим величину фактической потери напряжения на участке    А-1:

.

Сечение на участке 1-2 определиться как:

.

Соответственно сечение на участке 1-3:

.

Сечение на участке 1-4:

.

Сечение групповых линий определяется по величине располагаемой потери напряжения за вычетом потерь напряжения на предшествующих участках питающей сети:

,

или

.

Расчет проводов по условиям нагревания и проверка

на механическую прочность

Задачей расчета проводов по условиям нагревания является определение величины тока, не вызывающего при длительном протекании превышения температуры жил провода сверх предела, устанавливаемого ПУЭ, для определенной конструкции провода. Так, для проводов с резиновой изоляцией предельно допустимая температура токоведущих жил составляет 65 (С, для неизолированных проводов 70 (С, для кабелей с бумажной изоляцией (до 3кВт) 80 (С.

Из рассмотрения приведенных данных можно видеть, что значение длительного допустимого тока увеличивается с увеличением сечения проводника (токопроводящей жилы), однако допустимая плотность тока Iн/S при этом уменьшается, что объясняется более быстрым ростом сечения проводника по сравнению с ростом его охлаждаемой поверхности.

По допустимому нагреву должны быть проверены все участки электрической осветительной сети. При этом должно соблюдаться следующее соотношение:

IH  IP,

где IP - рабочий ток на участке, А.

Значение рабочего тока для каждого из участков сети в зависимости от расчетной нагрузки и конфигурации рассматриваемого участка сети определяется по формулам:

- однофазная сеть;

- двухфазная сеть;

- трехфазная сеть.

Для защиты электрических осветительных сетей от перегрузок и коротких замыканий служат предохранители или автоматические выключатели (автоматы), мгновенно отключающие поврежденный участок сети.

В сетях, защищаемых предохранителями, при перегрузках и коротких замыканиях происходит перегорание металлической плавкой вставки, что является результатом протекания по проводам тока, значительно превышающего номинальный ток плавкой вставки.

В последнее время для защиты электрических осветительных цепей стали широко применять автоматы с тепловыми или комбинированными (тепловыми и электромагнитными) расцепителями

. Тепловые расцепители надежно защищают сеть от перегрузок, а электромагнитные быстро отключают сеть при коротких замыканиях.

Аппараты защиты (предохранители или автоматы) должны устанавливаться в головных участках сети, а также в местах, где сечение проводников сети уменьшается.

Номинальные токи плавких предохранителей (IВ) и расцепителей автоматов  (IА) следует выбирать равными или близкими к рабочему току сети:

IВ  IP;

IA  IP.

Наряду с этим, сечения  проводов и кабелей  должны отвечать условию:

IВ  (IP;

IA(IP ,

где ( - коэффициент, обусловливающий  запас в сечении проводов, прокладываемых в помещениях, в которых электропроводка создает условия повышенной пожароопасности.

С учетом изложенного  выбор сечений  проводов и кабелей по условиям нагревания должен осуществляться в следующем порядке.

1. Определяется рабочий ток Iр по уравнению   и проверяется соблюдение условий .

2. По рабочему току выбирается предохранитель или автомат в соответствии с уравнениями .

3. Проверяется соблюдение условия; если оно не соблюдается, то сечение проводника  увеличивается.

Сечения проводов, найденные в результате расчета по потере напряжения и допустимому нагреву, должны быть проверены на механическую прочность. Достаточная механическая прочность проводников должна быть гарантирована, чтобы исключался их обрыв или чрезмерное провисание во время эксплуатации.

Сечение проводников должно гарантировать достаточную механическую прочность при монтаже электрических осветительных сетей: протяжке через трубы и каналы, натяжении при креплении на опорах и пр.

Для  выполнения перечисленных требований ПУЭ установлены минимально допустимые сечения проводников из условия достаточной механической прочности для различных условий прокладки электрических сетей.

Для зарядки светильников должны применяться  гибкие провода с медными жилами. Минимальное сечение проводников для зарядки светильников общего освещения - 0,5  мм2, местного освещения - 1  мм2.  Для зарядки переносных светильников и бытовых электроприемников должны использоваться шланговые провода сечением не менее  0,75  мм2 .

Сечение неизолированных заземляющих алюминиевых проводов должно быть не менее 6 мм2, изолированных 2,5 мм2, медных соответственно 4 и 1,5 мм.2 .

Вопросы для самостоятельной работы

1. Перечислите этапы расчета освещенности точечным методом.

2. Расчет освещенности помещений методом коэффициента использования.

3. В чем состоит отличие метода удельной мощности от метода коэффициента использования для расчета освещенности помещений?

4. Особенности расчета точечным методом светящих линий.

# Text boxes

Ремонтный персонал

Оперативно-ремонтный персонал

Оперативный персонал

Электротехнологический персонал

Неэлектротехнический персонал

Электротехнический персонал

Ответственный

за электрохозяйство

Административно-технический персонал