Расчёт пуска и времени перерыва электроснабжения электродвигателей промышленного узла нагрузки.

Задание №1

| Номер варианта в соответствии со списком группы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P мВт |  |  | P мВт |  |  | P мВт |  |  |
| 1 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 5,2 | 0,98 | 0,95 | 5 | 0,97 | 0,9 |
| 2 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 5,5 | 0,98 | 0,91 | 5 | 0,97 | 0,98 |
| 3 | 3 | 0,93 | 0,9 | 5,8 | 0,98 | 0,9 | 5 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | 3,5 | 0,96 | 0,9 | 6 | 0,98 | 0,96 | 5 | 0,97 | 0,91 |
| 5 | 4 | 0,97 | 0,9 | 6,3 | 0,98 | 0,92 | 5 | 0,97 | 0,93 |
| 6 | 5 | 0,91 | 0,9 | 6,5 | 0,98 | 0,93 | 5 | 0,97 | 0,95 |
| 7 | 4,5 | 0,92 | 0,9 | 6,9 | 0,98 | 0,94 | 5 | 0,97 | 0,92 |
| 8 | 0,5 | 0,93 | 0,9 | 7 | 0,98 | 0,95 | 5 | 0,97 | 0,8 |
| 9 | 0,7 | 0,94 | 0,9 | 7,5 | 0,98 | 0,96 | 5 | 0,97 | 0,89 |
| 10 | 4,8 | 0,95 | 0,9 | 8 | 0,98 | 0,97 | 5 | 0,97 | 0,9 |
| 11 | 3,9 | 0,89 | 0,9 | 8,5 | 0,98 | 0,89 | 5 | 0,97 | 0,9 |
| 12 | 5,5 | 0,88 | 0,9 | 9 | 0,98 | 0,8 | 5 | 0,97 | 0,9 |
| 13 | 2,8 | 0,95 | 0,9 | 3 | 0,98 | 0,81 | 5 | 0,97 | 0,98 |
| 14 | 0,3 | 0,96 | 0,9 | 4 | 0,98 | 0,82 | 5 | 0,97 | 0,97 |
| 15 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 2 | 0,98 | 0,83 | 5 | 0,97 | 0,96 |
| 16 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 4,5 | 0,98 | 0,84 | 5 | 0,97 | 0,95 |
| 17 | 6 | 0,95 | 0,9 | 3,9 | 0,98 | 0,85 | 5 | 0,97 | 0,94 |
| 18 | 6,5 | 0,88 | 0,9 | 7 | 0,98 | 0,86 | 5 | 0,97 | 0,93 |
| 19 | 6,8 | 0,91 | 0,9 | 5,5 | 0,98 | 0,87 | 5 | 0,97 | 0,92 |
| 20 | 6,2 | 0,92 | 0,9 | 6 | 0,98 | 0,88 | 5 | 0,97 | 0,91 |
| 21 | 7 | 0,93 | 0,9 | 8 | 0,98 | 0,89 | 5 | 0,97 | 0,9 |

Выполнить расчет пуска электродвигателя Д1, предполагая, что мощность КЗ на шинах высшего напряжения трансформатора равна SКЗ  = 600 МВА (рис. 1).

Рисунок 1. Схема электроснабжения промышленного узла нагрузки

Параметры узла нагрузки следующие: ,

Асинхронные двигатели имеют об/мин, синхронные двигатели об/мин.

Нагрузка: .

Решение.

Принимаем базисные значения

Сопротивления схемы замещения будут равны:

Определим сопротивление двигателя при пуске:

где  - кратность пускового тока в о. е.

.

Сопротивления электродвигателя в номинальном режиме будет равно:

Сопротивления нагрузок равны:

Для расчета пуска используем схему замещения рис. 2, предположив, что выключатель Q6 отключен.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 2. Эквивалентные схемы к расчету прямого пуска асинхронного двигателя

Эквивалентное сопротивление нагрузки на шинах составит:

Отсюда .

Общее сопротивление при пуске электродвигателя в номинальном режиме равно:

.

Остаточное напряжение:

Пусковой момент электродвигателя:

Момент сопротивления в нашем случае . Так как условие трогания и разбега двигателя соблюдается, , то разбег двигателя будет успешным.

При этом, постоянная времени пускаемого двигателя равна:

Коэффициент 1.8 принят с целью учета пускового момента приводного механизма.

Задание № 2

Рассчитать допустимое время перерыва электроснабжения для двигателей схемы рис. 1.

| Данные : |  |
| --- | --- |
| : |  |

Решение.

Предельно допустимое время перерыва электроснабжения для двигателей при  будет равно:

Для двигателей

Для двигателя