|  |  |
| --- | --- |
| **КГЭУ** | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**Федеральное государственное бюджетное образовательное** **учреждение высшего образования****«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»** |

Институт \_\_ИЭЭ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кафедра \_\_Электрические станции им. В.К.Шибанова \_\_

**Отчет по лабораторной работе №3**

Выполнил:

студент 2 курса магистратуры

группы ИЭСм-1-19

Валеева Г.Р.

Проверил:

доцент, к.т.н.

 Зарипов Дамир Камилевич

Казань, 2020

Исследование поведения высоковольтного кабеля с твердой изоляцией при наличии дефекта в виде проникновения воды



Рис. 1 Силовой кабель марки ПвКП2г 1х400 110кВ

 Характеристики кабеля:

номинальное сечение жилы Sном = 400 мм2

номинальное напряжение Uном = 110 кВ

Наружный диаметр D = 85 мм

 По данным параметрам построим модель кабеля в программе FEMM (рис. 2).





Рис. 2 Чертеж силового кабеля и распределение температуры в нем





Рис. 3 Чертеж силового кабеля с дефектом и распределение напряжения в нем



 а) б)

Рис. 4 Графики распределения температуры в кабеле а) без повреждений, б) с повреждением

 Сравнив полученные графики, в кабеле с дефектом мы наблюдаем, что распределение температуры уже не такое ровное, как без повреждения, и нижняя температура в месте повреждения выше. Это может привести к нагреву изоляции, пробую и преждевременному выходу из строя.