**Приложение 1**

**Временные отраслевые индивидуальные нормы расхода тепловой энергии на обогрев зданий [ 3 ]**

| Назначение зданий | Температура воздуха внутри помещения, ° С | Строительный объем, м3 | *Ноб* , http://text.gosthelp.ru/images/text/40701.files/image045.gif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые здания, гостиницы, общежития | 18 | До 3 | 10,8 |
| 5 | 9,1 |
| 10 | 7,9 |
| 15 | 7,4 |
| 20 | 7 |
| 25 | 6,7 |
| 30 | 6,5 |
| > 30 | 6,2 |
| Поликлиники, амбулатории, больницы | 21 | До 5 | 9,6 |
| 10 | 10,6 |
| 15 | 9,5 |
| > 15 | 9 |
| Клубы | 18 | До 5 | 10,9 |
| 10 | 9,8 |
| > 10 | 10,2 |
| Кинотеатры | 16 | До 5 | 10,9 |
| 10 | 12,4 |
| > 10 | 11,8 |
| Детские сады, ясли | 20 | До 5 | 10,4 |
| > 5 | 10,3 |
| Школы | 17 | До 5 | 11,6 |
| 10 | 9 |
| > 10 | 8,5 |
| Высшие учебные заведения, техникумы | 17 | До 10 | 8,4 |
| 15 | 9,1 |
| 20 | 8,2 |
| > 20 | 6,8 |
| Предприятия общественного питания | 10 | До 5 | 16,8 |
| 10 | 15,7 |
| > 10 | 14,4 |
| Бытовые и административные помещения | 18 | 1 - 2 | 10,1 |
| 2 - 5 | 9,6 |
| 5 - 10 | 8,3 |
| 10 - 20 | 7,5 |
| Бани | 25 | До 5 | 18,7 |
| 10 | 17,4 |
| > 10 | 16,3 |