## Slide 1
Системы отопления и горячего водоснабжения
Эффективность водяного теплоснабжения определяется схемой присоединения абонентов к тепловой сети.
Зависимая схема - непосредственное поступление теплоносителя из тепловой сети в отопительные приборы здания. Применяется наиболее часто.
Преимущества:
более простое и дешевое оборудование МТП (местный тепловой пункт);
может быть получен больший перепад температур в МТП (местной системе), поэтому сокращен расход теплоносителя, а следовательно, уменьшены диаметры трубопроводов, стоимость сети и эксплуатационные расходы.
Недостатки:
жесткая гидравлическая связь тепловой сети и приборов, а так как давление в абонентской установке зависит от давления теплоносителя в тепловой сети, то пределы изменения давления в сети не должны превышать пределов прочности радиаторов отопления (низкая механическая прочность: чугунные ≤0,6 МПа, стальные ≤ 0,1 МПа);
пониженная надежность;
повышенная сложность эксплуатации.
Независимая схема - поступление теплоносителя в подогреватели (бойлеры) для нагрева вторичного теплоносителя (чаще всего водопроводной воды), поступающего в местные теплопотребляющие приборы, т.е. тепловая сеть и местная системы гидравлически изолированы.

## Slide 2
Рис. Схема присоединения систем отопления к тепловой сети:
а - зависимая без смешения (на вводе)
Применяется при теплоснабжении промышленных предприятий, а также жилых и общественных зданий, если максимальная температура сетевой воды в подающей (прямой) линии сети не превышает 95°С;
сетевая вода идет прямо в радиаторы отопления, а остывшая вода возвращается в обратную линию;
постоянный расход сетевой воды поддерживается регулятором расхода РР, импульсом для которого является перепад давления на каком-либо дросселе или местном сопротивлении.
РР - регулятор расхода;
О - радиатор отопления;
В - воздушный кран
О
В
РР

## Slide 3
Рис. Схема присоединения систем отопления к тепловой сети:
б - зависимая с элеваторным смешением
температура прямой сетевой воды превышает 95°С (обычно), поэтому для поддержания температуры осуществляется подмешивание охлажденной воды к поступающей в систему отопления (элеватор или насос);
элеваторы (струйные насосы), используемые в схеме, просты и надежны в эксплуатации, однако требуют разности давлений в подающем и обратном трубопроводах не менее 0,8 МПа.
При прекращении подачи сетевой воды в сопло может прекратиться циркуляция воды в отопительной установке (это недостаток устраняется в схеме с насосным смешением),
РР - регулятор расхода;
О - радиатор отопления;
В - воздушный кран;
Э - элеватор
О
В
РР
Э

## Slide 4
Рис. Схема присоединения систем отопления к тепловой сети:
в - зависимая с насосным смешением
РР - регулятор расхода;
О - радиатор отопления;
В - воздушный кран;
Н - насос
применение в схеме центробежных насосов позволяет использовать трубы малого диаметра (до 10мм), что повышает гидравлическую устойчивость тепловой сети;
целесообразно совместное использование элеватора и насоса: при расчетных условиях работает элеватор, при малых нагрузках, аварийных ситуациях или в теплое время года (tн>0°С) при малой подаче теплоносителя (период отключения местной системы) включается насос.
в случае многоступенчатой системы мощный смесительный насос устанавливается в ЦТП (центральный тепловой пункт), а элеваторы - на вводах в каждое здание группы.
О
В
РР
Н

## Slide 5
Рис. Схема присоединения систем отопления к тепловой сети:
г - независимая с циркуляционным насосом
РТ - регулятор температуры;
О - радиатор отопления;
П – водо-водяной подогреватель;
Н – насос;
ПН – подкачивающий насос;
Независимая схема подключения к двухтрубной сети применяется для подключения абонентов тепловой сети с высоким давлением теплоносителя (выше предела прочности отопительных приборов) или для нетипичных абонентов (для высотных зданий, высота которых больше статического напора).
Сетевая вода в теплообменнике-подогревателе поверхностного типа П нагревает вторичный теплоноситель (воду), циркулирующий в отопительной системе, расширительный бак Р создает автономный напор за счет постоянной высоты бака, подкачивающий насос ПН осуществляет подпитку очищенной и деаэрированной водой.
О
Р
РТ
П
ПН
Н

## Slide 6
Рис. Схемы присоединения установок горячего водоснабжения к тепловым сетям: а, б - зависимые схемы (открытая сеть)
РТ- регулятор температуры;
РР - регулятор расхода;
А - бак-аккумулятор горячей воды;
ГВ - краны горячего водоснабжения;
ОК - обратный клапан;
Н - насос;
В - воздушный кран;
ПС - постоянное сопротивление
ОК
А
РТ
Н
ГВ
ОК
В
Н
ГВ
ОК
РР
ПС
РТ
А

## Slide 7
Рис. Схемы присоединения установок горячего водоснабжения к тепловым сетям: в, г - независимые схемы (закрытая сеть) с верхним и нижним аккумуляторами
РТ- регулятор температуры;
РД- регулятор давления;
С - смеситель;
А - бак-аккумулятор горячей воды;
ГВ - краны горячего водоснабжения;
ОК - обратный клапан;
Н - насос;
В - воздушный кран;
П - подогреватель
А
РТ
РД
П
из водопровода
Н
ГВ
РТ
В
П
из водопровода
Н
ГВ
С

## Slide 8
Рис. Схема совместного присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к закрытой тепловой сети:
параллельная
П – подогреватель
РТ - регулятор температуры;
РР - регулятор расхода;
Э - элеватор;
ГВ - краны горячего водоснабжения; О - радиатор отопления
из водопровода
РТ
П
ГВ
РР
Э
О

## Slide 9
Рис. Схема совместного присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к закрытой тепловой сети:
смешанная
П – подогреватель
ПН - водо-водяной подогреватель нижней ступени;
РТ - регулятор температуры;
РР - регулятор расхода;
Э - элеватор;
Н - насос;
ГВ - краны горячего водоснабжения; О - радиатор отопления
из водопровода
РТ
ПВ
ГВ
РР
Э
О
ПН

## Slide 10
Рис. Схема совместного присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к закрытой тепловой сети:
последовательная
П – подогреватель
ПВ - водо-водяной подогреватель верхней ступени;
РТ - регулятор температуры;
РР - регулятор расхода;
Э - элеватор;
Н - насос;
ГВ - краны горячего водоснабжения; О - радиатор отопления
из водопровода
РТ
ПВ
ГВ
РР
Э
О
ПН

## Slide 11
Рис. Схема совместного присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к открытой тепловой сети:
схема несвязанного регулирования
ГВ -- краны горячего водоснабжения;
О - радиаторы отопления;
ОК - обратный клапан;
С - смеситель;
РР - регулятор расхода;
РТ - регулятор температуры;
Э – элеватор
РТ
С
ГВ
РР
Э
О
ОК

## Slide 12
Рис. Схема совместного присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к открытой тепловой сети:
схема связанного регулирования
ГВ -- краны горячего водоснабжения;
О - радиаторы отопления;
Н - насос;
ОК - обратный клапан;
С - смеситель;
РР - регулятор расхода;
РТ - регулятор температуры;
Э – элеватор
РТ
С
ГВ
РР
Э
О
ОК
ПС
Н

## Slide 13
Регулирование систем отопления.
Различают:
центральное регулирование теплопотребления - производится в источниках теплоснабжения (на ТЭЦ или в котельных);
местное регулирование теплопотребления - на центральных или местных тепловых пунктах;
индивидуальное регулирование теплопотребления - непосредственно на теплопотребляющих приборах.
Основные методы регулирования отпуска теплоты в паровых системах теплоснабжения:
изменение числа часов работы теплопотребляющего прибора (осуществляется работой оборудования с «пропусками», т.е. с периодическим его отключением);
изменение температуры теплоносителя (заключается в изменении температуры насыщения греющего пара в теплопотребляющем приборе, которое осуществляется дросселированием.)

## Slide 14
В водяных системах теплоснабжения возможно использовать три метода центрального регулирования:
качественное, при котором отпуск теплоты регулируют за счет изменения температуры теплоносителя на входе в абонентские установки, сохраняя неизменным его расход;
количественное, когда изменяют расход теплоносителя, сохраняя неизменной температуру на вводе в установки;
качественно-количественное, предполагающее одновременное изменение расхода и температуры теплоносителя.

## Slide 15
Схема автоматизации закрытой системы централизованного теплоснабжения здания при независимом присоединении отопления к тепловым сетям:
М
ЭР
ГВ
ХВ
Узел учета тепло-потребления
1 - сетчатый фильтр; 2 - датчик давления воды в трубопроводе; 3 - расширительный сосуд;
4 - водоподогреватель системы ГВС; 5 - водоподогреватель системы теплоснабжения,
6 - диафрагменный элемент; 7 - перепускной клапан; 8 - электронный регулятор;
9 - отопительный прибор; 10 - датчик температуры воды в трубопроводе;
11 - датчик температуры наружного воздуха, 12 - насос; 13 - регулятор перепада давления;
14 -регулирующий клапан с электроприводом; 15 - радиаторный терморегулятор;
16 - регулятор температуры с коррекцией по расходу
Из тепловой сети
В тепловую сеть
Холодная вода
Холодная вода
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

## Slide 16
Схема автоматизации закрытой системы централизованного теплоснабжения здания при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям, с регулятором прямого действия для ГВС
М
ЭР
ГВ
Из тепловой сети
В тепловую сеть
Холодная вода
4
5
7
12
11
ХВ
Ц
3
13
14
6
8
Узел учета тепло-потребления
9
2
1
3
10
6
8
1
1 - сетчатый фильтр; 2 - датчик давления воды в трубопроводе;
3 - водоподогреватель системы ГВС; 4 - электронный регулятор; 5 - отопительный прибор;
6 - датчик температуры воды в трубопроводе; 7 - датчик температуры наружного воздуха;
8 - насос; 9 - регулятор перепада давления; 10 - регулирующий клапан с электроприводом;
11 - радиаторный терморегулятор; 12 - обратный клапан;
13 - ручной балансировочный клапан; 14 - регулятор температуры прямого действия
12

## Slide 17
Причины перерасхода тепла при отсутствии автоматизации:
поддержание температуры теплоносителя (60 - 70°С) в относительно теплый (осенне-весенний) период из-за горячего водоснабжения, когда такая высокая температура не требуется (перегрев помещения). Перерасход тепла 2 - 3%;
невозможность учета бытовых тепловыделений. Перерасход до 15-17%;
отсутствие учета снижения инфильтрации (при повышении температуры наружного воздуха) и влияния ветра (скорости, направления).
Последнее возможно только при пофасадном регулировании и экономия может достигать 7%;
отсутствие учета теплоты от солнечной радиации. Это возможно при пофасадном или индивидуальном регулировании и экономия тепла может достигать 4 - 9%;
отсутствие возможности снижения температуры в жилых домах ночью (на 2 - 3°С) и в производственных и административно-общественных зданиях ночью и в нерабочие дни (до 10 - 12°С).
Общая экономия теплоты может составить до 25% годового расхода. Кроме того, автоматизация стабилизирует гидравлический и тепловой режим всей системы.