## Slide 1: КУРСОВОЙ ПРОЕКТ на тему:
«Тепловизионное диагностирование электрооборудования.
Подвесные фарфоровые изоляторы"
 | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт электроэнергетики и электроники Кафедра Электрические станции им. В.К. Шибанова
Выполнил:
Студент группы ЗЭм-1-20
Хамидулина Г.Х.
(Зачетная книжка №4200213)
Проверил: доцент, к.т.н. Д.К. Зарипов
2021г.

## Slide 2: Тепловизионный контроль оборудования
Тепловизионное обследование электрооборудования любого уровня напряжения является одним из наиболее эффективных методов диагностики с точки зрения таких показателей как:
Скорость проведения измерений. Тепловизионное обследование не требует большого времени на его проведение. Для определения состояния оборудования такого как разъединитель потребуется несколько секунд.
Простота. Тепловизионная диагностика не требует отключения электрооборудования, не требует большого количества организационных и технических мероприятий. Современные тепловизоры очень просты и удобны в эксплуатации, при этом набор встроенных инструментов для анализа позволяет в отдельных случаях производить диагностику прямо на объекте.
Доступность. Современные тепловизоры являются доступными и недорогими, благодаря этому тепловизором может быть оснащен любой энергообъект.
Основным достоинством тепловизионного обследования является получение данных о неисправности без отключения оборудования, при этом многие виды дефектов проявляются в виде нагрева (или его отсутствия) нагруженном оборудовании. Обычно для определения таких дефектов требуется проводить сложные электрические испытания, которые связаны с отключением оборудования и организационно-техническими мероприятиями, которые связаны с допуском бригады на испытания.

## Slide 3: Тепловизор
Тепловизор – измерительный прибор, который позволяет видеть тепловое (инфракрасное) излучение окружающих объектов в любое время суток, измерять температуру в любой точке на поверхности с точностью 0,1°С и выше.

## Slide 4: Тепловизионное диагностирование Подвесных фарфоровых изоляторов
Изоляторы подвесные фарфоровые предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных ЛЭП и РУ электрических станций и подстанций переменного напряжения при частоте до 100 Гц и температуре от +50 до -60С. Для использования в высоковольтных ЛЭП изоляторы собираются в гирлянды. Характер распределения рабочего напряжения по которым приведен на графике.
а) Нормальное распределение
б) Дефект на третьем изоляторе

## Slide 5: Пробои в изоляторах
При пробое одного или нескольких изоляторов в гирлянде характер распределения рабочего напряжения в ней изменяется, и большая его часть ложится на исправные изоляторы.
Такой же характер носит распределение температур по изоляторам гирлянды. Наибольшее значение температуры приходится на изоляторы, примыкающие к фазному проводу ВЛ, наименьшие, равные температуре окружающей среды - на пробитые изоляторы. Разность температуры между исправным и дефектным изоляторами в гирлянде обычно находится в пределах 0,3-0,5 °С, что требует применения при ИК-контроле тепловизора с высокой разрешающей способностью, не хуже 0,1 °С.
Сравнительно небольшой опыт проведения ИК-контроля подвесных фарфоровых изоляторов в лабораторных и полевых условиях показал:
контроль возможен при нахождении тепловизора в статическом положении. Контроль изоляторов с летящего вертолета не дает положительных результатов;
при контроле необходимо использовать тепловизор с разрешающей способностью не хуже 0,1 °С и спектральным диапазоном 8-12 мкм;
контроль должен осуществляться при отсутствии влияния солнечной радиации, ветра и иных климатических факторов;
контроль производится с расстояния, позволяющего визуально различать каждый изолятор гирлянды в отдельности, с применением телеобъектива (например, объектив 7°);
распределение температур по гирлянде изоляторов соответствует характеру распределения рабочего напряжения.
Наибольшие значения температуры будут у изоляторов, примыкающих к проводу ВЛ, наименьшие, равные температуре окружающей среды, у пробитых изоляторов, при анализе полученных значений желательно построение термопрофиля по оси гирлянды изоляторов.

## Slide 6: Повреждения контактных соединений на вл
Надежность воздушных линий (ВЛ) во многом зависит от состояния контактных соединений (КС) проводов. Так, повреждения соединений проводов в петлях анкерных опор в ряде случаев являются причинами аварийных отключений воздушных линий электропередачи. Такие повреждения составляют более 1% общего числа аварий на ВЛ 35-500 кВ в год.
По данным статистики, удельная ежегодная повреждаемость соединений проводов в петлях анкерных опор составила по сварным соединениям 0,35% установленных. Особенно велика повреждаемость сварных соединений сталеалюминиевых проводов сечением 300 мм2 и более, которая в 4-5 раз превышает повреждаемость аналогичных соединений проводов меньших сечений. Опыт проведения ИК-контроля проводов ВЛ, показывает, что при аэроинспекции последних должно проверяться состояние не только КС в петлях анкерных опор, но и все виды КС контролируемой линии, а также поддерживающие зажимы проводов гирлянд изоляторов.
Последнее обусловлено тем, что разрушение провода, вызываемое вибрацией, обычно происходит в местах его закрепления, где условия работы при вибрации особенно неблагоприятны, и проявляется в последовательном изломе отдельных проволок провода.
С увеличением числа оборванных проволок механические напряжения в оставшихся возрастают, разрушение приобретает нарастающий характер, пока не происходит полный обрыв провода.
Явлению вибрации и опасности повреждений, вызываемых ею, могут быть подвержены все находящие применение на линиях провода и тросы вне зависимости от их материала и сечения.
Процесс излома проводников в проводе обычно сопровождается повышенным тепловыделением и может быть зафиксирован с помощью тепловизора.
На ВЛ с расщепленными фазами, состоящими из двух и более проводов, при неудовлетворительном состоянии КС одного из проводов возможен нагрев металлической арматуры, соединяющей натяжную гирлянду изоляторов с проводами

## Slide 7: Аэротермографическая съемка проводов ВЛ контактных соединений на вл диагностика с беспилотника
Аэротермографическая съемка проводов ВЛ осуществляется при скорости вертолета 60-100км/ч в зависимости от типа вертолета (МИ-2 или МИ-8). В зависимости от рельефа местности и номинального напряжения ВЛ съемка ведется при нахождении вертолета в точке: на расстоянии 10-30 м над ВЛ и 30-60 м сбоку от нее.
Съемка ведется под углом поворота сканера 40-50° в направлении полета, фиксируя "набегающие" провода ВЛ.
Токовая нагрузка на ВЛ в момент термографической съемки должна быть не менее 50% номинальной при минимальной скорости ветра.
Съемку лучше проводить в пасмурную погоду, при низкой температуре и высоких облаках.
В ясную солнечную погоду возможно появление бликов на поверхностях КС и ошибки в оценке их состояния.
Термографическая съемка КС проводов ВЛ обычно ведется бригадой операторов, состоящей из двух-трех человек и представителя линейной службы, хорошо знающего трассу прохождения ВЛ.
При использовании вертолета МИ-2 один из операторов с тепловизором размещается на месте штурмана, справа от пилота.
Сканер тепловизора устанавливается на шарнирном устройстве, укрепленном на двери кабины вертолета (при снятом оконном блистере).
Этот оператор осуществляет наблюдение за КС проводов ВЛ, руководит режимом полета и проводит съемку.
Второй оператор совместно с линейщиком ведет запись речевых комментариев полета и выполняет разного рода вспомогательные функции.
Третий оператор ведет съемку трассы ВЛ с помощью видеокамеры и других средств записи.
Линейщик осуществляет запись номеров опор трассы ВЛ в процессе полета и выявленных неполадок при визуальном осмотре ВЛ. Оценка состояния КС по нагреву производится как непосредственно в процессе термографической съемки, так и при повторном просмотре видеозаписей в стационарных условиях.

## Slide 8: Расчет спектральной плотности излучения энергии нагретого тела при температуре 80 °С
Для того, чтобы рассчитать спектральную плотность излучения энергии нагретого тела необходим знать несколько величин, а именно:
T – абсолютная температура, К. Для этого берём температуру, которая дана в исходных данных (в нашем случае это 50 °C) и переводим её в градусы по Кельвину по следующей формуле: К = С + 273, следовательно
80 °C = 353 °K
Далее по формуле Вина находим длину волны максимального излучения(max):
max=2898/Т, мкм
max= 2898/353 = 8,21 мкм
Затем, по формуле Планка, производим расчёт спектральной плотности излучения энергии нагретого тела:
где:
λ – длина волны, мкм
t – абсолютная температура тела, К
с1 - первая постоянная Планка
с2 - вторая постоянная Планка
, мкм | L, Вт/(м2·ср·мкм) | , мкм | L, Вт/(м2·ср·мкм) | , мкм | L, Вт/(м2·ср·мкм)
4,21 | 5,62 | 7,71 | 22,2 | 11,21 | 18,21
4,71 | 8,97 | 8,21 | 22,44 | 11,71 | 17,18
5,21 | 12,42 | 8,71 | 22,26 | 12,21 | 16,15
5,71 | 15,6 | 9,21 | 21,77 |  | 
6,21 | 18,22 | 9,71 | 21,05 |  | 
6,71 | 20,2 | 10,21 | 20,19 |  | 
7,21 | 21,5 | 10,71 | 19,22 |  | 
Chart: Спектральная плотность излучения энергии нагретого тела в зависимости от длины волны излучения
| 4.2100000000000009 | 4.7100000000000009 | 5.2100000000000009 | 5.7100000000000009 | 6.2100000000000009 | 6.7100000000000009 | 7.2100000000000009 | 7.7100000000000009 | 8.2100000000000009 | 8.7100000000000009 | 9.2100000000000009 | 9.7100000000000009 | 10.210000000000001 | 10.71 | 11.21 | 11.71 | 12.21
 | 5.62 | 8.97 | 12.42 | 15.6 | 18.22 | 20.2 | 21.5 | 22.2 | 22.44 | 22.26 | 21.77 | 21.05 | 20.19 | 19.22 | 18.21 | 17.18 | 16.15

## Slide 9: Спасибо за внимание