## Slide 1: КАФЕДРА «Электрические станции им В.К.Шибанова» Курсовой проект на тему: «Маслонаполненные трансформаторы тока»
Выполнил студент 2 курса Зэм 1-20 Валеев А.И.
Проверил к.т.н. Зарипов Д.К.
КГЭУ | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт электроэнергетики и электроники Кафедра Электрические станции им. В.К. Шибанова

## Slide 2
Тепловизионный контроль оборудования
Тепловизионная диагностика оборудования - это наиболее перспективное и эффективное направление развития в диагностике электротехнического оборудования, которое обладает кучей достоинств и преимуществ по сравнению с традиционными методами испытаний и методом разрущающего контроля, а именно:
безопасность рабочего персонала при проведении измерений;
не требуется отключение электрооборудования;
не требуется подготовки рабочего места;
большой объём выполняемых работ за единицу времени;
возможность определение дефектов на ранней стадии развития; диагностика всех типов подстанционного электрооборудования;
малые трудозатраты на производство измерений;
достоверность и точность получаемых сведений.

## Slide 3: Тепловизор
Тепловизор — оптико-электронный прибор, предназначенный для бесконтактного (дистанционного) наблюдения, измерения и регистрации пространственного/пространственно-временного распределения радиа­ционной температуры объектов, находящихся в поле зрения прибора, путем формирования временной последовательности термограмм и определения температуры поверхности объекта по известным коэффициентам излучения и параметрам съемки (температура окружающей среды, пропускание атмосферы, дистанция наблюдения и т. п.).

## Slide 4: ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
Целью тепловизионного обследования является сокращение объемов, сроков и стоимости ремонтных работ, увеличение межремонтных сроков и повышения надежности эксплуатации электрооборудования за счет выявления и устранения локальных дефектов. Тепловизионное обследование позволяет сократить финансовые затраты, в короткие сроки, без вывода электрооборудования из эксплуатации проверить надежность обследуемого объекта, выявить возможные дефекты еще на стадии их развития, сократить затраты на техобслуживание за счет прогнозирования сроков и объемов ремонтных работ.

## Slide 5
ФПС 16-03ОП51-1 (год прокладки - 2011 г)
ТП 3-63 яч.1 на ТП 9-60 яч.6 (год прокладки - 1974 г)
Диагностика измерительных трансформаторов.При тепловизионном контроле трансформаторов напряжения и трансформаторов тока измеряются температуры нагрева поверхности фарфоровых покрышек в одинаковых зонах трех фаз. Значения температуры не должны отличаться между собой более чем на 0,3 °С.
Для трансформаторов тока (конденсаторов связи) можно использовать метод косвенного измерения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции. Для них уравнение теплового баланса однозначно связывает величину диэлектрических потерь и превышение температуры изоляционной поверхности над температурой окружающей среды.

## Slide 6
Расчет спектральной плотности излучения энергии нагретого тела при температуре 0 °С.
Для того, чтобы рассчитать спектральную плотность излучения энергии нагретого тела необходим знать несколько величин, а именно:
T – абсолютная температура, К. Для этого берём температуру, которая дана в исходных данных (в нашем случае это 0°C) и переводим её в градусы по Кельвину по следующей формуле: К = С + 273, следовательно
0 °C = 273 °K
Далее по формуле Вина находим длину волны максимального излучения(max):
max=2898/Т, мкм
max= = 10,61 мкм
Затем для постройки графика берём 8 точек, где пиком будем длина волны максимального излучения 10,61 мкм, а остальные для остальных точек с разницей (шагом) на 0,5 мкм будем находить спектральную мощность излучения (L) для каждой токи по формуле Планка. Результаты расчётов занесены в таблицу ниже.
, мкм | L, Вт/(м2·ср·мкм) | , мкм | L, Вт/(м2·ср·мкм) | , мкм | L, Вт/(м2·ср·мкм)
5,61 | 1.78 | 9,11 | 5.85 | 12,61 | 5.80
6,11 | 2.51 | 9,61 | 6.05 | 13,11 | 5.62
6,61 | 3.25 | 10,11 | 6.17 | 13,61 | 5.42
7,11 | 3.95 | 10,61 | 6.21 | 14,11 | 5.20
7,61 | 4.58 | 11,11 | 6.18 | 14,61 | 4.98
8,11 | 5.11 | 11,61 | 6.09 | 15,11 | 4.76
8,61 | 5.54 | 12,11 | 5.96 | 15,61 | 4.54
Chart: , мкм
| 5.61 | 6.11 | 6.61 | 7.11 | 7.61 | 8.11 | 8.61 | 9.11 | 9.61 | 10.11 | 10.61 | 11.11 | 11.61 | 12.11 | 12.61 | 13.11 | 13.61 | 14.11 | 14.61 | 15.11 | 15.61
Ряд 1 | 1.78 | 2.51 | 3.25 | 3.95 | 4.58 | 5.11 | 5.54 | 5.85 | 6.05 | 6.17 | 6.21 | 6.18 | 6.09 | 5.96 | 5.8 | 5.62 | 5.42 | 5.2 | 4.98 | 4.76 | 4.54

## Slide 7: Спасибо за внимание