## Slide 1: Эффективность и качество освещения

## Slide 2
Магазины продовольственных товаров | Магазины одежды, тканей, обуви, аксессуаров
Мебельные магазины | Строительные рынки, DIY-магазины

## Slide 3
Энергетические обследования проводятся в соответствии ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Энергетические обследования проводятся с целью оценки эффективности использования электрической энергии (ЭЭ) в осветительных установках (ОУ) предприятий и учреждений, снижения затрат ЭЭ потребителей на нужды электрического освещения, разработки и реализации энергосберегающих решений и мероприятий. По его результатам составляется или обновляется энергетический паспорт ОУ предприятия.
При проведении энергетического обследования ОУ решаются следующие задачи:
- определение соответствия действующей ОУ требованиям СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение (актуализированная редакция СП 52.13330.2011.);
- оценка фактического потребления ЭЭ, выявление резервов экономии ЭЭ в системах освещения предприятия;
- оценка технического состояния ОУ и составляющего ее оборудования, состояния светопроемов и использования естественного освещения, рациональности использования искусственного электрического освещения, наличие и функционирование систем автоматического регулирования электрического освещения;
- выявление и оценка потенциала экономии ЭЭ в системах электрического освещения;
- разработка мероприятий по реконструкции систем освещения, направленных на оптимальную организацию освещения рабочих мест на предприятии и снижение потребления ЭЭ в ОУ;
- определение рационального потребления ЭЭ на нужды освещения предприятия;
- определение требований к ОУ в соответствии с ее функциональным назначением, характером производственного процесса и видом зрительной работы персонала предприятия.

## Slide 4: Экономика и энергоэффективность внутреннего освещения
Рис. 2. Обеспечение энергоэффективности осветительной установки

## Slide 5: Повышение светоотдачи источников света
Светодиодная лампа (СД) | 115 | 50 000 | 80-90 | 

## Slide 6: Увеличение КПД светильников
Класс светильника по светораспределению |  | Доля светового потока, направляемого в нижнюю полусферу, от всего светового потока светильника, %
Обозначение | Наименование | 
П (I) | Прямого света | 80
Н (II) | Преимущественно прямого света | 60–80
Р (III) | Рассеянного света | 40–60
В (IV) | Преимущественно отраженного света | 20–40
О (V) | Отраженного света | 20
Таблица 1. Классификация светильников по светораспределению и доле светового потока

## Slide 7: Увеличение КПД светильников
Тип кривой силы света |  | Зона направлений максимальной силы света | Коэффициент формы КСС
обозначение | наименование |  | 
К | Концентрированная | 0 – 15° | Кф≥3
Г | Глубокая | 0-30°; 180 –150° | 2≤Кф‹3
Д | Косинусная | 0-35°; 180 - 145° | 1,3≤Кф‹2
Л | Полуширокая | 35-55°; 145- 125° | 1,3≤Кф
Ш | Широкая | 55- 85°; 125 - 95° | 1,3≤Кф
М | Равномерная | 0 - 180° | Кф≤1,3 при этом Imin›0,4Imax
С | Синусная | 70- 90°; 110 - 90° | 1,3<Кф при этом I0‹0,7Imax
Таблица 2. Основные фотометрические параметры

## Slide 8: Увеличение КПД светильников
Рис.1 Типы кривых силы света, построенные в относительных единицах

## Slide 9: Увеличение КПД светильников
Светильники прямого света
Светильники рассеянного света
Светильники отраженного света

## Slide 10: Снижение мощности активных потерь в ПРА для ЛЛ
Люминесцентные лампы, как и все газоразрядные лампы, из-за их отрицательного внутреннего сопротивления не могут работать непосредственно с сетевым напряжением и нуждаются в соответствующих пускорегулирующих аппаратах (ПРА). Основные функции ПРА:
предварительный нагрев катодов для инициации эмиссии электронов;
создание стартового напряжения, вызывающего разряд;
ограничение протекающего тока
До последнего времени схема ПРА выглядела следующим образом

## Slide 11
Такая схема обладает рядом недостатков:
Питание током сетевой частоты может вызывать мерцание лампы, причем не обязательно с частотой 100 Гц (когда сетевое напряжение переходит через 0, газ частично деактивируется и свечение падает). Мерцание может происходить не каждый полупериод, а каждые 3 - 4 - 5 полупериодов.
Дроссель на сетевой частоте часто гудит.
Стартер, работающий не синхронно с сетевой частотой, вызывает, так называемый, фальстарт лампы (несколько вспышек перед зажиганием), последний снижает ресурс работы лампы в несколько раз.
Коэффициент мощности цепи лампы вследствие наличия дросселя не превышает 0,5. При мощности лампы 40 Вт, 12 - 15 Вт расходуется в дросселе на его нагрев до 100° С и выше, а коэффициент мощности (cos φ), равный 0,5, говорит о том, что такое устройство представляет собой весьма неудачную нагрузку для сети.
При выходе лампы из строя, через конденсатор, подключенный параллельно зажимам сети, просто течет реактивный ток 0,6 А. При выходе из строя конденсатора, коррекция коэффициента мощности прекращается, но выяснить это "на глаз" нельзя, так как визуально ничего не меняется.

## Slide 12
Рис. 3. Блок-схема электронного балласта

## Slide 13
Электронные балласты появились в начале 80-х, а с начала 90-х завоевали широкую популярность. По сравнению с электромагнитными балластами, электронные балласты являются достаточно дорогими устройствами, однако начальные затраты компенсируются их высокой экономичностью. Их основные преимущества по сравнению с электромагнитными ПРА:
Рис.4. Экономическая обоснованность ЭПРА

## Slide 14: Использование систем управления, автоматически регулирующих световой поток ОУ (освещенность в помещении) в зависимости от интенсивности естественного света
Точное поддержание искусственной освещенности в помещении на заданном уровне.
Учет естественной освещенности в помещении.
Учет времени суток и дня недели.
Учет присутствия людей в помещении.
Дистанционное беспроводное управление ОУ.

## Slide 15: Cовременные технологии
Ученые начинают разработку беспроводных сетей нового поколения, использующих не радиоволны, а видимый свет – и самые обычные светодиодные лампочки
Американские разработчики во главе с профессором Томасом Литтлом (Thomas Little) получили грант Национального фонда науки (NSF) на создание следующего поколения сетей беспроводных коммуникаций, основанного на совершенно неожиданном принципе – взамен радиоволн для передачи сигнала используется видимый свет
Ученые намерены использовать уже привычные сегодня энергоэффективные светодиодные лампы, освещающие помещение, в качестве передатчиков сигнала, превратив их в «умные лампы». Сигналом будет служить очень быстрое, незаметное глазу мигание.
«Представьте, что ваш компьютер, iPhone, телевизор, радио и кондиционер смогут взаимодействовать друг с другом и с вами, в любом месте помещения. Для этого достаточно включить свет – и не требуется ни единого провода, - поясняет Томас Литтл. - Сеть связи, использующая светодиоды, параллельно еще и освещает комнату, не требует лишней энергии, высоконадежна и не “засоряется” другими источниками электромагнитного излучения»
По его мнению, такая сеть будет еще и более быстрой, и защищенной. Вдобавок, она не потребует целой кучи дополнительного сетевого оборудования: подходящие лампы уже сегодня используются весьма широко. Они способны включаться и выключаться с частотой до 10 млн Гц, что позволяет передавать данные со скоростью 10 Мбит/с (Wi-Fi соединения сегодня достигают цифры в 600 Мбит), но для «световой сети» это далеко не предел, ведь для передачи данных можно параллельно использовать несколько ламп.

## Slide 17
Световод прямоугольный, трубчатый

## Slide 18
Гибридная система освещения на основе полого оптического трубчатого световода:
а) общий вид системы; б) часть системы, улавливающая свет; в) диффузор рассеивания, вид системы из помещения