## Slide 1: Электрооборудование промышленности
ЛЕКЦИЯ № 6
Электрооборудование вентиляционных систем и тепловых завес
Автор к.т.н., доцент Сидоров А.Е.

## Slide 2: Электрооборудование вентиляторов и тепловых завес

## Slide 3: 1. Назначение, устройство и принцип действия вентиляторов.

## Slide 4: Вентиляция от латинского ventilatio — проветривание
Процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. В необходимых случаях при этом проводится: фильтрация, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, ионизация и т. д.
Вентиляция необходима для удаления избытков теплоты, влаги, выдыхаемого человеком углекислого газа и других вредных веществ для обеспечения высокой работоспособности, хорошего самочувствия.

## Slide 5
Таким образом можно выделить важные параметры воздуха такие как:
влажность;
подвижность (скорость движения воздуха) ;
содержание СО2 ;
температура .

## Slide 6: В большинстве помещений добиться требуемых параметров воздуха путем проветривания через окно невозможно т.к. при этом неизбежны уличный шум, пыль, сквозняки. Для решения этих проблем применяется вентиляция.

## Slide 7: Основные виды вредных выделений
Тепло
Влага (водяные пары)
Угарный газ (СО)
Сернистый газ (SO2)
Пары растворителей (бензин, ацетон, скипидар, уайт-спирит и др.)
Синильная кислота (HCN)
Марганец (Mg), свинец(Pb), ртуть(Hg)
Пыль (аэрозольные системы, а также дым, туман, возгоны

## Slide 8: Виды вентиляции
по способу побуждения: Естественная – Принудительная
по виду обслуживаемых зон: Местная – Общеобменная
по назначению: Приточная – Вытяжная

## Slide 9: Естественная–Принудительная
Естественная работает без какого-либо механического привода, за счет разности плотностей внутри помещения и снаружи, ветра (если установлен дефлектор). Часто применяется в жилых домах (вытяжка из сан.узлов и кухонь). Главным достоинством является надежность, простота. Недостаток - это сильная зависимость работы от наружной температуры, скорости ветра. Если температура внутри помещения равна уличной и отсутствует ветер, то такая система не работает.
Принудительная работает с применением механического привода - вентилятора. Благодаря вентилятору появляется возможность очистки воздуха (естественная фактически не может преодолеть сопротивление фильтра), подогрева и подачи/удаления из удаленных частей помещения.

## Slide 10: Местная-Общеобменная
Местная обслуживает небольшую зону, часто не более 3 . Часто представлена как кухонные зонты, местные отсосы на производстве. Применяется когда вредности выделяются локально и их можно в том же месте удалить. Позволяет значительно снизить общий расход воздуха на вентиляцию.
Общеобменная система вентиляции предусматривается для создания одинаковых условий и параметров воздушной среды (температуры, влажности и подвижности воздуха) во всём объёме помещения, главным образом в его рабочей зоне (1,5—2,0 м от пола), когда вредные вещества распространяются по всему объёму помещения и нет возможности (или нет необходимости) их уловить в месте образования.

## Slide 11: Приточная - Вытяжная
Приточная – вентиляция направленная на подачу воздуха. Может выглядеть как осевой вентилятор в стене, так и сложной установкой с очисткой, нагревом/охлаждением, увлажнением и последующей раздачей во множество комнат. Но для любого варианта существует правило: «Приточный воздух подавать в чистую зону».
Вытяжная – вентиляция направленная на удаление воздуха. Часто это вентилятор с воздухораспределителями. На производстве можно встретить сложную систему очистки загрязненного воздуха. Правило для вытяжной вентиляции: «Воздух удалять из грязной зоны». Например, для жилых зданий - подавать воздух в комнаты, а удалять через сан.узлы, кухню, кладовую.

## Slide 12: Способы воздухораспределения
Перемешивающая
вентиляция
(сверху-вверх)
Вытесняющая
вентиляция
(снизу-вверх)
При расчетах вентиляции самым важным моментом является обеспечение того, что бы скорость воздуха в рабочей зоне не была слишком высокой, иначе возникает ощущение сквозняка.

## Slide 13: Система принудительной приточной вентиляции состоит из следующих элементов:
воздуховоды;
вентилятор;
воздушные фильтры;
воздушные клапаны;
воздухозаборные решетки;
шумопоглощающая изоляция;
калорифер (нагревание воздуха);
автоматический блок управления при необходимости.

## Slide 14
воздуховоды
вентиляторы
воздушные фильтры
воздушные клапаны

## Slide 15
воздухозаборные решетки
шумопоглощающая
изоляция
калориферы
блоки
управления

## Slide 16: 2. Назначение и устройство и принцип действия тепловой завесы.

## Slide 17: Воздушная завеса (тепловая завеса, воздушно-тепловая завеса) — создает невидимый барьер воздушного потока. Применяется в целях энергосбережения, для предотвращения попадания больших количеств холодного воздуха в отапливаемое помещение.

## Slide 18: Классификация завес
Завесы могут быть с электрическим, водяным, паровым, газовым нагревом, а также без нагрева.
По монтажу:
завесы вертикального монтажа;
завесы горизонтального монтажа;
завесы скрытого монтажа
(встраиваемые в / за фальшпотолок,
дверной проем ).

## Slide 19
По типу нагрева:
завесы с нагревом (завесы с нагревом принято называть воздушно-тепловыми или же тепловыми завесами, так как экранирование дверного проема осуществляется подогретым воздухом);
завесы без нагрева (завесы без нагрева принято называть воздушными завесами, так как экранирования проема осуществляется потоком воздуха с температурой помещения("холодным потоком")).

## Slide 20: Конструкция
В конструкцию тепловой завесы входят:
электронагреватель или водяной нагреватель, а также большие промышленные тепловые завесы могут оснащаться паровым или газовым нагревателем (в случае если завеса с нагревом, в завесе без нагрева отсутствует какого рода нагреватель);
вентилятор;
воздушный фильтр (для моделей с водяным нагревом).

## Slide 21
электронагреватели

## Slide 22
водяной нагреватель

## Slide 23
вентиляторы

## Slide 24
воздушные фильтры

## Slide 25: 3. Электрооборудование вентиляторов и тепловых завес

## Slide 26: К электрооборудованию вентиляторных и тепловых установок относятся приводные электродвигатели, аппаратура управления, защиты, контроля, сигнализации и блокировки.
При полученной по расчету мощности двигателя менее 200 кВт в установке применяют асинхронные двигатели.
При мощности свыше 200 кВт для привода выбирают синхронные электродвигатели.

## Slide 27
По сравнению с асинхронными синхронные электродвигатели имеют следующие преимущества:
более высокий к. и. д.;
неизменную частоту вращения при любых нагрузках;
пропорциональность вращающего момента напряжению в первой степени (у асинхронных электродвигателей момент пропорционален квадрату напряжения);
возможность компенсации реактивной мощности предприятия.
Поэтому синхронные электродвигатели стали основным типом привода для центробежных и осевых вентиляторных установок главного проветривания.

## Slide 28: Для включения асинхронного двигателя в работу необходимо:
QF – автоматический выключатель.
KM – электромагнитный пускатель или контактор.
SB2 – это кнопка стоп.
SB1 – кнопка пуск.
KK – тепловое реле.
FU – предохранитель.

## Slide 29: Схема запуска синхронного двигателя
классическая
варианты

## Slide 30: Автоматический выключатель
Автоматический выключатель - электрический аппарат, предназначенный для нечастых операций включения и отключения токов нагрузки в номинальном режиме, а также автоматического отключения питающей цепи в аварийном режиме: при перегрузке или коротком замыкании.
Конструктивно автоматы бывают одно- двух- трех- и четырехполюсные.

## Slide 31
Автоматический выключатель выполняет три основный функции:
1) коммутацию цепи (позволяет включать и отключать конкретный участок электрической цепи);
2) обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключая защищаемую цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый;
3) отключает от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней возникают большие по значению токи короткого замыкания.

## Slide 32: Электромагнитный пускатель
Пуска́тель электромагни́тный — низковольтное электромагнитное комбинированное устройство распределения и управления, предназначенное для пуска электродвигателя, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания, защиты электродвигателя и подключенных цепей, и иногда для реверсирования направления его вращения.

## Slide 33: Тепловое реле
Прибором под названием тепловое реле (ТР) называют ряд устройств, разработанных для защиты электромеханических машин (двигателей) и аккумуляторных батарей от перегрева при токовых перегрузках.
При перегрузке электродвигателей повышается потребляемый ток, соответственно увеличивается его нагрев. Если двигатель перегревается – нарушается целостность изоляции обмоток, быстрее изнашиваются подшипники, они могут заклинить. При этом тепловой расцепитель автоматического выключателя может и не защитить оборудование. Для этого нужно тепловое реле.

## Slide 34
Когда ток протекает через нагревательный элемент (1), его температура растёт, когда ток достигает установленного тока перегрузки биметаллическая пластина(2) деформируется. Толкатель (10) перемещается вправо и толкает пластину температурного компенсатора (3). Когда ток перегрузки достигнут, она выгибается вправо и выводит из зацепления защелку (7). Штанга расцепителя (6) поднимается вверх и контакты (8) размыкаются

## Slide 35
Биметаллическая пластина представляет собой отрезок ленты, изготовленной из биметалла. Один конец ленты, как правило, неподвижно закреплён в устройстве, а другой — перемещается в зависимости от температуры пластины.
Встречаются устройства, состоящие из двух пластин разнородных металлов, закреплённых одними концами и соединённых (клёпкой, пайкой или сваркой) у других концов. При изменении температуры соединённый конец пластин перемещается.

## Slide 36: Кнопка электрическая
Кнопка — электрический командный аппарат, состоящий из кнопочного (контактного) и приводного элементов и предназначенный в основном для ручного дистанционного управления электромагнитными аппаратами.

## Slide 37
Установленный в завесе вентилятор с высокой мощностью, создает скоростной поток теплого воздуха. Этот поток образует завесу, которая не позволяет внутренним и наружным массам воздуха смешиваться, понижая температуру внутри помещения.

## Slide 38
В конструкции электрических тепловых завес предусмотрен нагревательный элемент, который питается электротоком. Существует два вида таких элементов:
СТИЧ выпускается на основе проволоки или металлической ленты. Такие элементы быстро нагреваются и имеют низкую себестоимость.
ТЭН разогревается медленнее, но может продуцировать более высокую температуру. Его производят из металла в виде трубок разной формы, на которой крепится решетка, повышающая эффективности передачи тепловой энергии.
Стич (англ. Stitch — «стежок»)
стич

## Slide 39
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — электронагревательный прибор в виде металлической трубки, заполненной теплопроводящим электрическим изолятором. Точно по центру изолятора проходит токопроводящая нить (обычно нихромовая или фехромовая) определённого сопротивления для передачи необходимой удельной мощности на поверхность ТЭН.

## Slide 40: Автоматика работы системы вентиляции
шкаф управления

## Slide 43: Автоматика работы тепловых завес

## Slide 45: Спасибо за внимание