## Slide 1: Электрооборудование промышленности
ЛЕКЦИЯ № 8 Рабочее, защитное и грозозащитное заземление
Автор к.т.н., доцент Сидоров А.Е.

## Slide 2: 2. Существующие системы заземления
Рабочее, защитное и грозозащитное заземление.
1. Устройство и виды заземлителей

## Slide 3
Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.
Область применения. Термины и определения.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204
1. Устройство и виды заземлителей
1.7.28. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

## Slide 5
Зануление — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока.

## Slide 7
ЗАНУЛЕНИЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

## Slide 8
Разница между заземлением и занулением
Заземление — более эффективный и безопасный метод защиты в сравнении с занулением.
При заземлении электробезопасность обеспечивается благодаря быстрому снижению напряжения электрического тока.
При занулении электробезопасность создается путем отключения участка цепи, в котором случился пробой изоляции.
Для выполнения зануления требуются специальные навыки и технические знания. Это необходимо, чтобы суметь правильно определить точку зануления электрооборудования.

## Slide 10
Заземление электроустановок бывает двух типов: защитное заземление и зануление, которые имеют одно и тоже назначение - защитить человека от поражения электрическим током, если он прикоснулся к корпусу электроприбора, который из-за нарушения изоляции оказался под напряжением.

## Slide 11
Заземляющее устройство - совокупность заземлителя (заземлителей) и заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19).
На рисунке оно показано толстыми коричневыми и красными линиями:
Это устройство представлено на рисунке, состоящее из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего этот заземлитель с заземляемой частью сети, электроустановки или оборудования. Может быть распределенным, т.е. состоять из нескольких взаимно удаленных заземлителей

## Slide 12
Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с грунтом (ПУЭ 1.7.15).
На рисунке он показан толстыми красными и
коричневыми линиями:
Проводящая часть - это металлический (токопроводящий) элемент/ электрод любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.

## Slide 13
Заземляющий электрод (электрод заземлителя) - проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с локальной землей (ГОСТ Р 50571.21-2000 п. 3.21)
На рисунке они показаны толстыми красными линиями:
В качестве проводящей части может выступать металлический (токопроводящий) элемент любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.

## Slide 14
Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) установки с заземлителем

## Slide 15
Сопротивление заземления - отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю (ПУЭ 1.7.26).
Сопротивление заземления - основной показатель заземляющего устройства, определяющий его способность выполнять свои функции и определяющий его качество в целом.
Сопротивление заземления зависит от площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с грунтом (“стекание” тока) и удельного электрического сопротивления грунта, в котором смонтирован этот заземлитель (“впитывание” тока).

## Slide 16
Измерения сопротивления контура заземляющего устройства производятся измерителем заземления М416 или Ф4103-М1.
М416
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводов источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4, 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

## Slide 17
Ф4103-М1

## Slide 19: Принцип защитного действия
Защитное действие заземления основано на двух принципах:
Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление.
Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройство защитного отключения — УЗО).
Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с использованием устройств защитного отключения. В этом случае при большинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не превысит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отключен в течение очень короткого времени (десятые ÷ сотые доли секунды — время срабатывания УЗО).

## Slide 20: Область применения защитного заземления
электроустановки напряжением до 1 кВ в трехфазных трехпроводных сетях переменного тока с изолированной нейтралью (система IT);
электроустановки напряжением до 1 кВ в однофазных двухпроводных сетях переменного тока изолированных от земли;
электроустановки напряжением до 1 кВ в двухпроводных сетях постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока (система IT);
электроустановки в сетях напряжением выше 1 кВ переменного и постоянного тока с любым режимом нейтрали или средней точки обмоток источников тока.

## Slide 22: РЕЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
В настоящее время в мировой практике используются следующие способы заземления нейтрали сетей среднего напряжения (термин «среднее напряжение» используется в зарубежных странах для сетей с диапазоном рабочих напряжений 1-69 кВ):
изолированная (незаземленная);
глухозаземленная (непосредственно присоединенная к заземляющему контуру);
заземленная через дугогасящий реактор;
заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный);
заземленная через дугогасящий реактор и резистор .

## Slide 23: Способы заземления нейтрали в странах мира

## Slide 24: Из седьмой редакции ПУЭ
п.1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
п.4.2.166. Электрические сети 3-35 кВ должны работать с изолированной, заземленной через резистор или дугогасящий реактор нейтралью….

## Slide 25: Резистивное заземление нейтрали сети способствует:
отсутствию перенапряжений высокой амплитуды при дуговых однофазных замыканиях на землю и как следствие многоместных повреждений в сети;
устранению феррорезонансных и резонансных процессов и связанных с ними повреждений трансформаторов напряжения, другого основного оборудования;
простому выполнению чувствительной и селективной релейной защиты от однофазных замыканий на землю, основанной на токовом или фазном принципе.

## Slide 26: Унифицированные конструкции блоков резистора
для установки в помещениях ЗРУ,
на территории ОРУ
для установки в ячейках РУ

## Slide 27: Высоковольтные резисторы для заземления нейтрали сетей 6-35 кВ
6-10 кВ 35 кВ
Notes: 27

## Slide 28: ПС «Хужир», о. Ольхон, оз. Байкал, РЗ-8000-51-35

## Slide 29: Существующие режимы заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ
изолированная
нейтраль
заземление через
дугогасящий реактор
заземление через
резистор
глухое
заземление

## Slide 30: Рекомендуемые к использованию в сетях 6-35 кВ режимы заземления нейтрали
Через резистор
(высокоомный или низкоомный)
Через дугогасящий реактор с шунтирующим низковольтным резистором
Режим изолированной нейтрали в сетях 6-35 кВ, как снижающий надежность электроснабжения должен быть полностью исключен!!!

## Slide 31: Виды заземления
Различают три вида заземления: рабочее заземление, защитное заземление и заземление грозозащиты.
В ряде случаев один и тот же заземлитель может выполнять два или три назначения одновременно.
К рабочему заземлению относятся заземление нейтрали силовых трансформаторов, генераторов, дугогасящих аппаратов, измерительных трансформаторов напряжения, реакторов, заземление фазы при использовании земли в качестве рабочего провода и пр.
Защитное заземление выполняется для обеспечения безопасности людей, обслуживающих электрическую установку, путем заземления металлических частей установки (например, баков трансформаторов), которые нормально имеют нулевой потенциал, но могут оказаться под напряжением при перекрытии или пробое изоляции.
Заземление грозозащиты служит для отвода тока молнии в землю от защитных разрядников, ОПН, стержневых и тросовых молниеотводов или других конструкций, в которые произошел удар молнии.
Обозначения:
Обозначение на схемах (два символа справа)

## Slide 32: Обозначения системы заземления
Первая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления источника питания:
T – непосредственное соединения нейтральной точки источника питания с землёй;
I – все токоведущие части изолированы от земли.
Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:
T – непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землёй, независимо от характера связи источника питания с землёй;
N – непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.
Буквы, следующие через чёрточку за N, определяют характер этой связи – функциональный способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников:
S – функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников обеспечиваются раздельными проводниками;
C – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечивается одним общим проводником PEN.

## Slide 33
Аббревиатура букв расшифровывается так:
T (terre — земля) — заземлено;
N (neuter — нейтраль) — присоединено к нейтрали источника (занулено);
I (isole) — изолировано.

## Slide 34
В ГОСТ введены обозначения нулевых проводников:
N — нулевой рабочий проводник;
PE — нулевой защитный проводник;
PEN — совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник заземления.

## Slide 35
Классификация типов систем заземления приводится в качестве основной из характеристик питающей электрической сети.
ГОСТ Р 50571.2 рассматривает следующие системы заземления:
TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
2. Существующие системы заземления

## Slide 36: СИСТЕМА TN
Существует, скажем, базовая система заземления TN – это аббревиатура от Terre-Neutre, что в переводе с французского дословно означает «земля, нейтрал», то есть, заземленная нейтраль. На базе этой системы заземления, если можно так сказать, построены еще несколько систем более нам известных.

## Slide 37: Система TN-C
Система TN-C (фр. Terre-Neutre-Combine) предложена немецким концерном АЭГ (AEG, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) в 1913 году. Рабочий ноль и PE-проводник (Protection Earth) в этой системе совмещены в один провод.
Самым большим недостатком было образование линейного напряжения (в 1,732 раза выше фазного) на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля.
Несмотря на это, на сегодняшний день можно встретить данную систему заземления в постройках стран бывшего СССР.

## Slide 38: Система TN-C
К системе TN-C относятся трехфазные четырехпроводные (три фазных проводника и PEN- проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников) и однофазные двухпроводные (фазный и нулевой рабочий проводники) сети зданий старой постройки.
В настоящее время применение системы TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается.
При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки, предназначенном для размещения средств, информатики и телекоммуникаций, следует обеспечить переход от системы TN-C, к системе TN-S (TN-C-S).

## Slide 41: системы TN-S и TN-C-S
На замену условно опасной системы TN-C в 1930-х была разработана система TN-S (фр. Terre-Neutre-Separe), рабочий и защитный ноль в которой разделялись прямо на подстанции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию металлической арматуры.
Таким образом, при обрыве рабочего нуля в середине линии, корпуса электроустановок не получали линейного напряжения. Позже такая система заземления позволила разработать дифференциальные автоматы, срабатывающие на утечку тока, автоматы способные почувствовать незначительный ток. Их работа и по сей день основывается на законах Кирхгофа, согласно которым текущий по фазному проводу ток должен быть численно равным текущему по рабочему нулю току.
Также можно наблюдать систему TN-C-S, где разделение нулей происходит в середине линии, однако в случае обрыва нулевого провода до точки разделения корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании.
Система TN-C-S характерна для реконструируемых сетей, в которых нулевой рабочий и защитный проводники объединены только в части схемы, например, во вводном щитке (квартирном щитке).

## Slide 45: Системы IT и ТТ
Система IT применяется, как правило, в электроустановках зданий и сооружений специального назначения.
В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.
В сетях системы TT применяются следующие защитные устройства:
- устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток; - устройства защиты от сверхтока.

## Slide 46: Система IT
Система IT применяется, как правило, в электроустановках зданий и сооружений специального назначения.
Cистема IT — в такой системе нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

## Slide 49
Система IT – это схема заземления лабораторий и медицинских учреждений, в которой проводятся опыты и работы с чувствительной аппаратурой. А все токи и электромагнитные поля сведены к минимуму.

## Slide 51: СистемА ТТ
В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.
В сетях системы TT применяются следующие защитные устройства:
- устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток; - устройства защиты от сверхтока.

## Slide 52: Система TT.
TT — нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.

## Slide 53: Система ТТ
Система ТТ переменного (а) и постоянного (б) тока.
Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:
1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока; 1-2 — заземлитель средней точки источника постоянного тока; 2 — открытые проводящие части; 3 — заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; 4 — источник питания

## Slide 55
По типу системы TT запитываются мобильные здания из металла или имеющие металлический каркас и предназначенные для уличной торговли и быстрого обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50669-94. Сопротивление заземляющего устройства нулевого защитного проводника (PE) должно быть Rpe<=286 Ом.
В системе IT электроустановка должна быть изолирована от земли или связана с ней через достаточно большое сопротивление. Токоведущий проводник установки не должен быть напрямую соединён с землёй. Открытые проводящие части должны быть заземлены отдельно, группами или все вместе.
В сетях системы IT могут применяться:
устройства контроля изоляции;
устройства защиты от сверхтока;
устройства защиты реагирующие на дифференциальный ток.

## Slide 56: Типы заземляющих устройств
В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают два типа заземляющих устройств:
выносное и контурное
Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. Поэтому выносное заземляющее устройство называют также сосредоточенным.
Существенный недостаток выносного заземляющего устройства – отдаленность заземлителя от защищаемого оборудования, вследствие чего на всей или на части защищаемой территории коэффициент прикосновения a1=1. Поэтому заземляющие устройства этого типа применяются лишь при малых токах замыкания на землю, в частности в установках до 1000 В.

## Slide 57
Кроме того, при большом расстоянии до заземлителя может значительно возрасти сопротивление заземляющего устройства в целом за счет сопротивления заземляющего проводника.
Достоинством выносного заземляющего устройства является возможность выбора места размещения электродов заземлителя с наименьшим сопротивлением грунта (сырой, глинистый, в низинах и т. п.).
Необходимость в устройстве выносного заземления может возникнуть в следующих случаях:
при невозможности по каким-либо причинам разместить заземлитель на защищаемой территории;
при высоком сопротивлении земли на данной территории (например, песчаный или скалистый грунт) и наличии вне этой территории мест со значительно лучшей проводимостью земли;
при рассредоточенном расположении заземляемого оборудования (например, в горных выработках) и т. п.

## Slide 58: Выносное заземляющее устройство

## Slide 59: Контурное заземляющее устройство

## Slide 60: Контурное заземляющее устройство
Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что электроды его заземлителя размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. Часто электроды распределяются на площадке по возможности равномерно, и поэтому контурное заземляющее устройство называется также распределенным.
Безопасность при распределенном заземляющем устройстве может быть обеспечена не только уменьшением потенциала заземлителя, но и выравниванием потенциалов на защищаемой территории до таких значений, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не превышали допустимых.
Это достигается за счет соответствующего размещения одиночных заземлителей на защищаемой территории.

## Slide 61: Молниезащита
Наиболее опасным проявлением молнии с точки зрения поражения зданий и сооружений является прямой удар.
Ожидаемое число поражений молнией в год зданий и сооружений высотой не более 60 м, не оборудованных молниезащитой и имеющих неизменную высоту, определяют по формуле
где В - ширина защищаемого объекта, м; L- длина защищаемого объекта, м; hх - высота объекта по его боковым сторонам, м; n - среднее число поражений молнией 1 кв.км. земной поверхности в год.
Поражение молнией земной поверхности

## Slide 62
Производственные, жилые и общественные здания и сооружения в зависимости от их назначения, а также интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения выделены в категории по степени устройства молниезащиты.
Под зоной защиты молниеотвода понимают часть пространства, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с определенной степенью надежности.
Различают следующие зоны защиты:
1) тип А - степень надежности 99,5% и выше;
2) тип Б - степень надежности 95% и выше.

## Slide 63: Категории устройств молниезащиты

## Slide 64: Типы молниеприемников
В практике для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии наибольшее распространение получили стержневые и тросовые молниеотводы.
Стержневой молниеприемник: пруток и водогазопроводные трубы.
Тросовый молниеприемник: стальной оцинкованный спиральный канат марки ТАК КАК сечением 48,26 кв.мм.
Токоотвод: круглая сталь и стальной канат диаметром 5-6 мм или полосовая сталь с площадью поперечного сечения 24 и 48 кв.мм.
Несущая конструкция:
1) древесина - защита сельскохозяйственных объектов (8-20 м);
2) железобетон - любые объекты (8-20 м);
3) металл - высокие, протяженные объекты (20-30 м).
Наибольшая оптимальная высота несущих конструкций не превышает 45-50 м.

## Slide 65
Конструкция стержневого (а) и тросового (б) молниеотводов:
1 - молниеприемник, непосредственно принимающий прямой удар молнии; 2 - несущая конструкция, предназначенная для установки молниеотвода; 3 - токоотвод, обеспечивающий отвод молнии в землю; 4 - заземлитель, отводящий ток молнии в землю.

## Slide 66
В зависимости от особенностей конструкции защищаемого объекта и условий его размещения молниеотводы разделяют на одиночные, двойные и многократные. Многократные располагаются не на одной прямой.
Тип, количество и взаимное расположение молниеотводов определяют геометрическую форму зоны защиты.

## Slide 67
Пример схемы заземления дома с применением схемы TN-C-S

## Slide 68
          СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!