## Slide 1: Электрооборудование промышленности
ЛЕКЦИЯ № 9 Взрывоопасные установки на производстве
Автор к.т.н., доцент Сидоров А.Е.

## Slide 2
ВЗРЫВООПАСНЫЕ УСТАНОВКИ

## Slide 3: Взрывоопасные установки, их классификация. Маркировка электрооборудования.

## Slide 4: 1. Общие сведения о пожарах и взрывах
1.1 Пожары и взрывы. Их классификация.
Пожары и взрывы являются распространенными чрезвычайными событиями в индустриальном обществе. Пожары и химические взрывы объединяет то, что в их основе лежит процесс горения. Отличие взрыва от пожара заключается в том, что при взрыве скорость распространения пламенного горения достигает 10-100 м/с, температура – несколько тысяч градусов, давление газов (в ударной волне) возрастает во много раз.

## Slide 5
1.1.1 Пожар — неуправляемое, несанкционированное горение веществ, материалов и газо-воздушных смесей вне специального очага, приносящее значительный материальный ущерб, поражение людей на объектах и подвижном составе, которое подразделяется на наружные и внутренние, открытые и скрытые.

## Slide 6: Причины возникновения пожаров
неосторожное обращение с огнём;
несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств;
самовозгорание веществ и материалов;
грозовые разряды;
поджоги;
неправильное пользование газовой плитой;
cолнечные лучи, действующие через различные оптические системы.

## Slide 7: Виды пожаров по месту возникновения
пожары на транспортных средствах;
степные и полевые пожары;
подземные пожары в шахтах и рудниках;
торфяные и лесные пожары;
пожары в зданиях и сооружениях:
  наружные (открытые), в них хорошо просматриваются пламя и дым;
  внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени;
  домашние пожары(бытовые).

## Slide 8: Зоны пространства, охваченного пожаром
зона активного горения (очаг пожара);
зона теплового воздействия;
зона задымления.

## Slide 14: Виды пожаров
Существует пять видов пожаров:
1. Горение твёрдых веществ – к этой категории относится дерево, текстиль, резина и так далее. Когда подобное вещество достигает своей точки возгорания, оно разлагается на химические элементы, часть из которых соединяется с кислородом и воспламеняется.
2. Горение жидких веществ – к этой категории относятся такие горючие жидкости как бензин, соляр, алкоголь, смола и так далее.

## Slide 15
3. Горение, связанное с электротоком – любой пожар, в котором электричество играет активную или пассивную роль.
4. Горение газов - к этой категории относятся все горючие газы: водород, ацетилен и т.д. Горючие газы в определённых смесях способны привести к взрыву.
5. Горение лёгких металлов - к этой категории относятся такие металлы как магний, литий и алюминий, а также их сплавов.

## Slide 16
1.1.2 Взрыв — физический или химический быстропротекающий процесс с выделением значительной энергии в небольшом объёме (по сравнению с количеством выделяющейся энергии), приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду и высокоскоростному расширению газов.

## Slide 17: Параметры взрывчатых веществ
В следующей таблице для трёх ВВ приведены суммарные химические формулы и основные
детонационные параметры: удельная энергия взрыва Q, начальная плотность p, скорость детонации D, давление P и температура T на момент завершения реакции.
ВВ Q ккал/кг p, г/см3 D, км/с P, ГПа T, K
ТНТ 1,0 1,64 7,0 21 3600
Гексоген 1,3 1,8 8,8 34 3900
БТФ 1,4 1,9 8,5 33 510
БТФ - бензотрифуроксан

## Slide 25: Классификация взрывов по происхождению выделившейся энергии:
— химические;
— физические;
— взрывы ёмкостей под давлением (баллоны, паровые котлы);
— взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости ;
— взрывы при сбросе давления в перегретых жидкостях;
— взрывы при смешивании двух жидкостей, температура одной из которых намного превышает температуру кипения другой;
— кинетические (падение метеоритов);
— ядерные ;
— электрические (например, при грозе).

## Slide 26
Взрывы на предприятиях промышленности: деформация, разрушение технологического оборудования, энергосистем и транспортных линий, обрушение конструкций и фрагментов помещений, утечка токсических соединений и ядовитых веществ.
Взрывоопасные технологические линии:
Зерновые элеваторы: пыль,
Мельничные комбинаты: мука,
Химические предприятия: углеводороды, окислители.
Кроме кислорода окислителями являются кислородосодержащие соединения (перхлорат, селитра, порох, термит), отдельные химические элементы (фосфор)
АЗС и нефтеперерабатывающие комплексы: пары и аэрозоли углеводородов.

## Slide 27: Зоны действия взрыва:
Зона 1 - зона действия детонационной волны;
Зона 2 – зона действия продуктов взрыва;
Зона 3(а,б,в) – зона действия воздушной ударной волны:
3а – сильных разрушений,
3б – средних разрушений,
3в – слабых разрушений.
Центр взрыва
1
2
3в
3а
3б

## Slide 28: 2. Взрывоопасные установки, их классификация
2.1 Взрывоопасные установки
Электроустановками называют всю совокупность агрегатов, обеспечивающих производство и работу электрической энергии. К этим агрегатам можно отнести не только основное и вспомогательное оборудование, машины, линии и аппараты, но также и те помещения и специальные сооружения, где это оборудование установлено. Все это в совокупности и создает, трансформирует, передает, преобразует, распределяет электроэнергию в здании или сооружении.

## Slide 29
Электроустановки можно разделить, в первую очередь, по способу размещения - внутри или снаружи здания. Размещение их всегда учитывается, в том числе, когда составляется проект электроснабжения здания или сооружения. Те, которые открыты для атмосферного воздействия, называются открытыми (наружными) электроустановками. К ним относятся и установки, которые защищены с помощью навесов, сетчатых ограждений и т.п.

## Slide 31
К электроустановкам закрытого типа (внутренним электроустановкам), соответственно, следует отнести агрегаты, надежно спрятанные от погодных условий размещением внутри здания, сооружения.

## Slide 33
Для макроклиматического района с умеренным климатом У (N)
Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом УХЛ (NF)
Для макроклиматического района с влажным тропическим климатом ТВ (ТН)
Для макроклиматического района с сухим тропическим климатом ТС (ТА)
Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом Т (Т)
Для всех макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение) О (U)

## Slide 34: Электроустановки во взрывоопасных зонах
Взрывоопасная установка - отдельный технологический аппарат или совокупность технологического оборудования, в которых сохраняются или непосредственно используются в технологическом процессе горючие газы, ЛВЖ, ГЖ, горючая пыль или волокна в количестве, способном создавать взрывоопасную зону.

## Slide 35: Условия возникновения взрыва

## Slide 36
2.2 Классификация отдельных взрывоопасных установок:
1. Окрасочные производства.
2. Производства, связанные с обращением газообразного водорода.
3. Зарядные помещения зарядных станций передвижных тяговых аккумуляторных батарей.
4. Стационарные кислотные аккумуляторные батареи.
5. Котельные и утилизационные установки.
6. Вентиляционные системы.
7. Аммиачные производства.

## Slide 37: Классификация по ПУЭ:
Зоны класса В - I — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.

## Slide 38
Зоны класса В-Iа — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

## Slide 39
Зоны класса В-Iб — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей(ГОСТ 12.1.005-88).

## Slide 40
Зоны класса В-Iг — пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т.п.

## Slide 41
Однако, постановлением Госстандарта России от 9 декабря 1999 г. N 499-ст принят и введен в действие ГОСТ Р 51330.9-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"*(45), содержащий полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60079-10-95 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон" с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны.

## Slide 42
Классификация взрывоопасных зон по газу: |  | 
Зона 0 | Зона 1 | Зона 2
Зона в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени | Зона в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации | Зона в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время

## Slide 43
Классификация взрывоопасных зон
Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно со специалистами проектной или эксплуатирующей организации.
Нормативные документы содержат определение геометрических размеров каждого класса зон.

## Slide 45: 3. Маркировка электрооборудования
Пример маркировки ГОСТ Р для Категории смеси II по газу: 1ExdIIAT3
1 Ex d IIA T3
Знак уровня взрывозащиты
Знак соответствия стандартам
Знак вида взрывозащиты
Знак подгруппы (категория смеси)
Знак температурного класса (группа смеси)

## Slide 46
02.12.2020
46
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
Взрывозащищенное электротехническое оборудование - электротехническое изделие специального назначения, в котором предусмотрены конструктивные меры по снижению или устранению возможности воспламенения окружающей взрывоопасной среды при его эксплуатации.
Взрывонепроницаемая оболочка вида "d" - оболочка, которая выдерживает давление взрыва внутри, а также исключает возможность его распространения из оболочки в окружающую взрывоопасную среду.
Искробезопасная электрическая цепь - электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить взрывоопасную среду в условиях специальных испытаний.
Защита вида "е" - вид взрывозащиты, означающий, что в электрооборудовании или в его частях нет нормально искрящихся деталей и приняты меры дополнительно к использованным в электрооборудовании общего назначения, затрудняющие появление опасного нагревания, электрических искр и дуг.

## Slide 47
02.12.2020
47
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
Защита "масляное заполнение оболочки" вида "о" - вид взрывозащищенного электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования заполняется маслом или жидким негорючим диэлектриком.
Защита "заполнение или продувка оборудования избыточным давлением" вида "р" - вид взрывозащиты электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования заполняется или продувается избыточным давлением воздуха или инертного газа.
Защита "кварцевое заполнение оболочки" вида "q" - вид взрывозащиты электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования заполняется кварцевым или другим негорючим порошком.
Защита "герметизация вида "т" - вид взрывозащиты электрооборудования, при котором любая его часть, способная воспламенить взрывоопасную среду искрением или нагреванием, заключена в компаундную оболочку.
Специальный вид взрывозащиты "s" - взрывозащита, основанная на принципах, отличающихся от вышеприведенных в пунктах 4.2.31-4.2.37, но признанных достаточными для ее обеспечения.

## Slide 48
02.12.2020
48
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
Специальный вид взрывозащиты "п" - электрооборудование, отвечающее требованиям стандартов относительно электрических приборов, которые в нормальном режиме эксплуатации не имеют горячих поверхностей, способных вызвать возгорание, а также не создают электрических дуг и не искрят. Электрические параметры (напряжение, ток, индуктивность и емкость) в их цепях, включая кабели, не превышают значений, указанных в ГОСТ 22782.5 с коэффициентом 1.
Электрооборудование с этим видом взрывозащиты следует применить для взрывоопасных зон класса 2.

## Slide 49
Вид и принцип взрывозащиты |  | Схематическое представление | Основное применение |  |  |  | Стандарт
Взрывонепроницаемая оболочка Распространение взрыва во внешнюю среду исключено | Ex d |  | Клеммные и соединительные коробки, коммутирующие приборы, светильники, посты управления, распределительные устройства, пускатели, электродвигатели, нагревательные элементы, шкафы управления, IT оборудование Зона 1, Зона 2 |  |  |  | ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)
Защита вида е Исключение искры или повышенной температуры | Ex е |  | Клеммные и соединительные коробки, светильники, посты управления, распределительные устройства, нагревательные элементы Зона 1 (частично), Зона 2 |  |  |  | ГОСТ Р 51330.8-99
Искробезопасная электрическая цепь Ограничение энергии искры или повышенной температуры | Ex i |  | Измерительная и регулирующая техника, техника связи, датчики, приводы, аккумуляторные фонари |  |  |  | ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)
 |  | Уровни взрывозащиты Exi-- электрооборудования |  |  |  |  | 
 |  | Взрывоопасная зона |  | 0 | 1 | 2 | 
 |  |  |  | ia | ia,ib | ia,ib,ic | 

## Slide 50
Заполнение или продувка Ex – атмосфера изолирована от источника возгорания | Ex p |  | Сильноточные распредшкафы, высокоинтегрированное IT оборудование, анализаторные приборы, сверхмощные электродвигатели Зона 1, Зона 2 | ГОСТ Р 51330.3-99
Герметизация компаундом Ex – атмосфера изолирована от источника возгорания | Ex m |  | Коммутирующие приборы малой мощности, индикаторы, датчики Зона 1, Зона 2 | ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92)
Масляное заполнение оболочки Ex – атмосфера изолирована от источника возгорания | Ex o |  | Трансформаторы, пусковые сопротивления Зона 2 | ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95)
Заполнение оболочки порошком Распространение взрыва во внешнюю среду исключено | Ex q |  | Трансформаторы, конденсаторы, индикаторы Зона 1, Зона 2 | ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97)

## Slide 51
защиты n Не миеют зажигательную способность | Ex n |  | Все устройства для Зоны 2 | ГОСТ Р 51330.14-99
 |  | Оборудование Exn подразделяется на четыре группы: Не искрящие ExnA – используются компоненты, не производящие дугу или искрение. Изолированные ExnC компоненты с зажигательной способностью, например, патроны ламп - изолированы, чтобы исключить попадание к ним взрывоопасных газов или паров. Ограничение энергии ExnL – низкоэнергетичные схемы устраняют возможность возгорания. Ограничение движения воздуха ExnR – основывается на уплотнении и герметизации оборудования с целью устранить попадание взрывоопасной смеси на горячие поверхности и воспламеняющие компоненты. |  | 

## Slide 52
Специальная защита снижение вероятности возникновения электрической искры | Ex s | Этот вид взрывозащиты может обеспечиваться следующими средствами: заключением электрических цепей в герметичную оболочку со степенью защиты IР67; герметизацией электрооборудования материалом, обладающим изоляционными свойствами (компаундами, герметиками); воздействием на взрывоопасную смесь устройствами и веществами для поглощения или снижения концентрации последних; и другими способами. | Все устройства для Зоны 1 и Зоны 2 | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)

## Slide 53: 4. Способы прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях и установках
Во взрывоопасных зонах всех классов применяют кабели с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и свинцовой оболочках и провода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией в водогазопроводных трубах. Применение кабелей и проводов с полиэтиленовой изоляцией и кабелей в полиэтиленовой оболочке во взрывоопасных зонах всех классов запрещается.

## Slide 54: Кабели для прокладки во взрывоопасных зонах
Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа применяют кабели и провода только с медными жилами; в зонах классов В-I6, В-Iг, В-Iа и В-II — кабели и провода с алюминиевыми жилами и кабели в алюминиевой оболочке. Во взрывоопасных зонах всех классов не применяют неизолированные (голые) проводники, в том числе токоподводы к кранам, электроталям и т. п.

## Slide 55: Способы прокладки проводов и кабелей во взрывоопасных зонах
Способы прокладки проводов и кабелей выбирают исходя из рекомендаций ПУЭ. В силовых сетях напряжением до 1 кВ для зануления или заземляющих применяют специальную четвертую жилу кабеля или провода.

## Slide 56
В зонах классов В-I, В-Iа, В-II и В-IIа проходы открыто проложенных одиночных кабелей сквозь стены и перекрытия выполняют через заделанные в них отрезки труб, конец которых уплотняют трубным сальником. При переходе кабелей в смежное взрывоопасное помещение трубные сальники устанавливают со стороны взрывоопасного помещения более высокого класса, а при одинаковых классах помещений — со стороны помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы.

## Slide 57
При необходимости защитить провода и кабели от механических или химических воздействий их заключают в стальные водогазопроводные трубы. Для соединений, ответвлений и протягивания проводов и кабелей в стальных трубах применяют чугунные взрывозащищенные коробки серии В (фитинги).

## Slide 58
В сырых помещениях трубопроводы прокладывают с уклоном в сторону соединительных и протяжных коробок, а в особо сырых помещениях и снаружи — в сторону специальных водосборных трубок. В сухих и влажных помещениях уклон в сторону коробок делают только там, где может образоваться конденсат. тора; прокладку силовых и контрольных кабелей, сети освещения по подготовительным трассам, разделку и подсоединение кабелей и проводов.

## Slide 59: Спасибо за внимание